## Sheet1
№ МИ | Т события | STATUS MI | PRIORITY | Adress | Техописание | Решение | Влияние на сервис/Доступность | FINAL_REASON | Группа исполнителя | Причина | EQUIPMENT | Крайний срок | Причина превышения SLA | Тип МИ | Описание решения | EADR | Широта | Долгота | Полный адрес
M00311886 | 2023-09-02 02:07 | Закрыт | 3 | Москва, Астрадамская улица, д.7А | a611-23-msan22 г.Москва, улица Астрадамская, д.7А 10.30.108.133 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00311673 | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-03 02:07 |  | 1 |  | 40007 | 55.812 | 37.5627 | РФ, Москва, Северный АО, Тимирязевский район, Астрадамская улица
M00311882 | 2023-09-02 10:59 | Закрыт | 0 | Москва, Астрадамская улица, д.7А | MSAN a611-23-msan22 г.Москва, улица Астрадамская, д.7А 10.30.108.133 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-02 14:59 |  | 1 | Включили АЗ в Э/Щ. | 40007 | 55.812 | 37.5627 | РФ, Москва, Северный АО, Тимирязевский район, Астрадамская улица
M00311798 | 2023-09-02 13:38 | Закрыт | 3 | Москва, улица Винокурова, д.12 к.1 | BatteryOffline Отключены батареи в: a126-26-msan20 г.Москва, улица Винокурова, д.12 к.1 10.30.5.67 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-03 13:38 |  | 1 |  | 115723 | 55.687 | 37.5897 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Академический район, улица Винокурова
M00311684 | 2023-09-02 14:58 | Закрыт | 3 | Москва, улица Гримау, д.9 к.1 | BatteryOffline Отключены батареи в: a126-70-msan20 г.Москва, улица Гримау, д.9 к.1 10.30.6.230 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-03 14:58 |  | 1 |  | 144622 | 55.689 | 37.5798 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Академический район, улица Гримау
M00311689 | 2023-09-02 16:31 | Закрыт | 3 | Москва, Венёвская улица, д.10 | Отклонение температурного режима на a716-25-msan20 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-03 16:31 |  | 1 |  | 95616 | 55.544 | 37.5466 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Южное Бутово, Венёвская улица
M00312021 | 2023-09-02 21:21 | Закрыт | 3 | Москва, Венёвская улица, д.10 | Отклонение температурного режима на a716-25-msan20 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-03 21:21 |  | 1 |  | 95616 | 55.544 | 37.5466 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Южное Бутово, Венёвская улица
M00312058 | 2023-09-04 02:10 | Закрыт | 3 | Москва, улица Руставели, д.9 | a618-04-msan20 г.Москва, улица Руставели, д.9 10.30.154.53 Переход на ИБП | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-05 02:10 |  | 1 |  | 95510 | 55.8133 | 37.5914 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Бутырский район, улица Руставели
M00312209 | 2023-09-04 11:24 | Закрыт | 3 | Москва, Абрамцевская улица, д.11 к.1 | a209-22-msan20 г.Москва, улица Абрамцевская, д.11 к.1 10.30.133.163 Переход на ИБП | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-05 11:24 |  | 1 | восстановление шт. электропитания | 15803 | 55.9038 | 37.5684 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Лианозово, Абрамцевская улица
M00312227 | 2023-09-04 16:05 | Закрыт | 3 | Москва, Кривоколенный переулок, д.5 стр.4 | a621-110-msan20 г.Москва, переулок Кривоколенный, д.5 стр.4 10.30.139.239 Переход на ИБП | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-05 16:05 |  | 1 | восстановление шт. электропитания | 102960 | 55.7617 | 37.635 | РФ, Москва, Центральный АО, Басманный район, Кривоколенный переулок
M00312236 | 2023-09-04 18:27 | Закрыт | 5 |  | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.213.30 г.Раменское, улица Октябрьская, д.59/3 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | MEGATEC NETAGENT UPS | 2023-09-11 18:27 |  | 1 |  | 386772 |  |  | РФ, Московская, город Раменское, рабочий поселок Ильинский, улица Октябрьская
M00312270 | 2023-09-05 11:42 | Закрыт | 5 | Москва, улица Гарибальди, д.28 к.1 | АТШ-120-03-SHDSL-RACK1 10.30.3.81 улица Гарибальди, д.28, корп.1 решение в M00312365 | Дубль | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно |  | 2023-09-12 11:42 |  | 1 |  | 38345 | 55.6701 | 37.5502 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Обручевский район, улица Гарибальди
M00312386 | 2023-09-05 15:35 | Закрыт | 0 | Москва, улица Маршала Тухачевского, д.34 | MSAN г.Москва, улица Маршала Тухачевского, д.34 10.30.144.204 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Nateks Orion-3 MiniRack | 2023-09-05 19:35 |  | 1 |  | 120777 | 55.7851 | 37.4719 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Хорошево-Мневники, улица Маршала Тухачевского
M00312271 | 2023-09-05 12:08 | Закрыт | 4 | Москва, улица Народного Ополчения, д.24 | Ошибка работы вентилятора на a191-53-msan21 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-08 12:08 |  | 1 |  | 90860 | 55.7798 | 37.4814 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Хорошево-Мневники, улица Народного Ополчения
M00312182 | 2023-09-05 15:31 | Закрыт | 3 | Москва, улица Декабристов, д.35А | MSAN a203-68-msan21 г.Москва, улица Декабристов, д.35А 10.30.136.234 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-06 15:31 |  | 1 | На мсане нет абонентов | 88720 | 55.8621 | 37.6165 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Отрадное, улица Декабристов
M00312605 | 2023-09-06 01:01 | Закрыт | 3 | Москва, улица Руставели, д.9 | a618-04-msan20 г.Москва, улица Руставели, д.9 10.30.154.53 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00312604 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-07 01:01 |  | 1 | включили автомат | 95510 | 55.8133 | 37.5914 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Бутырский район, улица Руставели
M00312538 | 2023-09-06 14:47 | Закрыт | 4 | Москва, Профсоюзная улица, д.152 к.4 | Сработка датчика задымления на a337-01-msan22 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-09 14:47 |  | 1 |  | 108505 | 55.6237 | 37.5036 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Теплый Стан, Профсоюзная улица
M00312447 | 2023-09-06 14:13 | Закрыт | 3 | Москва, шоссе Коровинское, д.26/2 | МИ после работ W00024069 BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a905-48-msan20 г.Москва, шоссе Коровинское, д.26/2 10.30.135.134 | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-07 14:13 |  | 1 |  | 200 | 55.8832 | 37.5195 | РФ, Москва, Северный АО, Дмитровский район, Коровинское шоссе
M00312736 | 2023-09-08 01:08 | Закрыт | 5 | Москва, улица Коненкова, д.9 | Ошибка работы вентилятора на a206-23-msan21 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-15 01:08 |  | 1 |  | 75045 | 55.89 | 37.6055 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Бибирево, улица Коненкова
M00312844 | 2023-09-08 10:17 | Закрыт | 5 | Москва, Алтуфьевское шоссе, д.60 к.2 | 901-458/3-1 LOS на портах OLT Пропадание оптического сигнала в сторону ONT Список портов в ресурсах | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON 5600T | 2023-09-15 10:17 |  | 1 |  | 33430 | 55.8831 | 37.5895 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Алтуфьевский район, Алтуфьевское шоссе
M00312194 | 2023-09-06 00:03 | Закрыт | 3 | Москва, улица Декабристов, д.35А | MSAN a203-68-msan21 г.Москва, улица Декабристов, д.35А 10.30.136.234 Недоступно оборудование. | Дубль | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-07 00:03 |  | 1 | На мсане нет абонентов | 88720 | 55.8621 | 37.6165 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Отрадное, улица Декабристов
M00312359 | 2023-09-05 10:54 | Закрыт | 3 | Москва, 1-я Мелитопольская улица, д.8 | MSAN a712-10-msan20 г.Москва, улица 1-я Мелитопольская, д.8 10.30.120.162 Ошибка карты Lineboard_H835CALE_0_1_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-06 10:54 |  | 1 | Заменили карту, поставили тестовый модем и увидели линк. | 145678 | 55.54 | 37.5794 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Южное Бутово, 1-я Мелитопольская улица
M00312913 | 2023-09-09 13:03 | Закрыт | 3 | Москва, Волгоградский проспект, д.128 к.5 | BatteryOffline Отключены батареи в: a172-59-msan20 г.Москва, проспект Волгоградский, д.128 к.5 10.30.69.66 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-10 13:03 |  | 1 | Заменили АКБ | 68345 | 55.7008 | 37.7822 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Кузьминки, Волгоградский проспект
M00312956 | 2023-09-10 15:19 | Закрыт | 5 |  | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.213.5 г.Раменское, проезд Административный, д.1 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | APC Smart-UPS 3000 RM XL | 2023-09-17 15:19 |  | 1 | Работы на стороне местных сетей, электропитание восстановлено. | 1247930 | 55.6563 | 38.1072 | РФ, Московская, город Раменское, деревня Осеченки, проезд Административный
M00313130 | 2023-09-11 10:13 | Закрыт | 5 | Москва, Зеленодольская улица, д.11 | a378-95-msan22 г.Москва, улица Зеленодольская, д.11 10.30.66.69 Переход на ИБП | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-18 10:13 |  | 1 |  | 44005 | 55.7118 | 37.7802 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, Рязанский район, Зеленодольская улица
M00313206 | 2023-09-11 10:13 | Закрыт | 5 | Москва, Зеленодольская улица, д.11 | a378-95-msan20 г.Москва, улица Зеленодольская, д.11 10.30.66.67 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00313131 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-18 10:13 |  | 1 |  | 44005 | 55.7118 | 37.7802 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, Рязанский район, Зеленодольская улица
M00313236 | 2023-09-12 12:23 | Закрыт | 1 | Москва, Сивашская улица, д.7 к.2 | 317-11-АТШ 317-11-20 10.30.43.130 Москва, Сивашская улица, д.7 к.2 MSAN недоступен | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно |  | 2023-09-12 18:23 |  | 1 | Чистка контактов питания на блоке питания. | 50584 | 55.6584 | 37.6034 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Зюзино, Сивашская улица
M00313467 | 2023-09-13 05:21 | Закрыт | 4 | Москва, улица Народного Ополчения, д.24 | Ошибка работы вентилятора на a191-53-msan21 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-16 05:21 |  | 1 | работа вентилятора восстановлена. | 90860 | 55.7798 | 37.4814 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Хорошево-Мневники, улица Народного Ополчения
M00313606 | 2023-09-13 14:46 | Закрыт | 3 | Москва, Енисейская улица, д.34 | a471-58-msan26 г.Москва, улица Енисейская, д.34 10.30.101.42 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00313346 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-14 14:46 |  | 1 | переключили луча Б, на луч А | 2102 | 55.8739 | 37.6677 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Бабушкинский район, Енисейская улица
M00313334 | 2023-09-13 10:40 | Закрыт | 3 | Москва, Сиреневый бульвар, д.1 к.4 | a164-83-msan20 г.Москва, бульвар Сиреневый, д.1 к.4 10.30.92.130 Переход на ИБП | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-14 10:40 |  | 1 |  | 69451 | 55.8031 | 37.7628 | РФ, Москва, Восточный АО, район Северное Измайлово, Сиреневый бульвар
M00313631 | 2023-09-14 09:39 | Закрыт | 3 | Москва, улица Свободы, д.5/5 | Натекс недоступно оборудование с 10.30.171.5 г.Москва, улица Свободы, д.5/5 з\о ЦАВРиР | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | DSLAM. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | DSLAM. Оборудование недоступно | Nateks Orion-3 MiniRack | 2023-09-15 09:39 |  | 1 |  | 152099 | 55.8261 | 37.4514 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Покровское-Стрешнево, улица Свободы
M00313542 | 2023-09-14 01:02 | Закрыт | 5 | Москва, Краснолиманская улица, д.27 | a716-23-msan20 г.Москва, улица Краснолиманская, д.27 10.30.121.10 Переход на ИБП | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-21 01:02 |  | 1 |  | 75711 | 55.5414 | 37.5607 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Южное Бутово, Краснолиманская улица
M00313621 | 2023-09-14 04:09 | Закрыт | 4 | Москва, Большая Почтовая улица, д.61-67 стр.1 | a267-18-msan20 г.Москва, улица Большая Почтовая, д.61-67 стр.1 10.30.63.38 Переход на ИБП | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-17 04:09 |  | 1 |  | 73554 | 55.7793 | 37.6967 | РФ, Москва, Центральный АО, Басманный район, Большая Почтовая улица
M00313790 | 2023-09-16 13:33 | Закрыт | 3 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | a264-11-msan20 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.228 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-17 13:33 |  | 1 | подключили генератор | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00313973 | 2023-09-16 19:56 | Закрыт | 5 | город Жуковский, улица Мичурина, д.5 | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.212.131 г.Жуковский, улица Мичурина, д.5 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei 1K UPS | 2023-09-23 19:56 |  | 1 | Входное напряжение есть | 362019 | 55.6083 | 38.1068 | РФ, Московская, город Жуковский, улица Мичурина
M00314016 | 2023-09-17 02:05 | Закрыт | 1 | Москва, улица Юных Ленинцев, д.73 к.3 | MSAN a172-48-msan20 г.Москва, улица Юных Ленинцев, д.73 к.3 10.30.67.163 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-17 08:05 |  | 1 | ВЭП восстановлено | 71424 | 55.7012 | 37.7691 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Кузьминки, улица Юных Ленинцев
M00313618 | 2023-09-14 01:57 | Закрыт | 3 | Москва, Солнцевский проспект, д.9 к.1 | Сработка датчика задымления на a435-42-msan20 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-15 01:57 | Загруженность персонала региона | 1 | замена датчика | 75159 | 55.6497 | 37.4022 | РФ, Москва, Западный АО, район Солнцево, Солнцевский проспект
M00313878 | 2023-09-18 13:05 | Закрыт | 3 | Москва, Нижегородская улица, д.20 | a670-41-msan20 г.Москва, улица Нижегородская, д.20 10.30.156.54 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-19 13:05 |  | 1 |  | 31651 | 55.7373 | 37.685 | РФ, Москва, Центральный АО, Таганский район, Нижегородская улица
M00314320 | 2023-09-18 10:19 | Закрыт | 3 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | a264-11-msan20 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.228 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00314063 | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-19 10:19 | Человеческий фактор | 1 |  | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00314232 | 2023-09-19 11:22 | Закрыт | 3 | Москва, Ломоносовский проспект, д.35 | a143-23-msan22 г.Москва, проспект Ломоносовский, д.35 10.30.142.68 Переход на ИБП | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-20 11:22 |  | 1 |  | 101293 | 55.708 | 37.5085 | РФ, Москва, Западный АО, район Раменки, Ломоносовский проспект
M00314242 | 2023-09-19 11:22 | Закрыт | 3 | Москва, Ломоносовский проспект, д.35 | a143-23-msan20 г.Москва, проспект Ломоносовский, д.35 10.30.142.66 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00314327 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-20 11:22 |  | 1 |  | 101293 | 55.708 | 37.5085 | РФ, Москва, Западный АО, район Раменки, Ломоносовский проспект
M00314335 | 2023-09-19 12:01 | Закрыт | 3 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | a264-11-msan22 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.230 Переход на ИБП | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-20 12:01 |  | 1 |  | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00314422 | 2023-09-19 12:01 | Закрыт | 3 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | a264-11-msan22 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.230 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00314335 | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-20 12:01 |  | 1 |  | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00314284 | 2023-09-20 06:16 | Закрыт | 3 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | a264-11-msan22 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.230 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00314368 | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-21 06:16 |  | 1 |  | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00314295 | 2023-09-20 09:50 | Закрыт | 5 | Москва, Зеленодольская улица, д.11 | a378-95-msan22 г.Москва, улица Зеленодольская, д.11 10.30.66.69 Переход на ИБП | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-27 09:50 |  | 1 | восстановление шт. электропитания | 44005 | 55.7118 | 37.7802 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, Рязанский район, Зеленодольская улица
M00314503 | 2023-09-20 10:34 | Закрыт | 0 | Москва, улица Летчика Бабушкина, д.7 | MSAN a471-34-msan20 г.Москва, улица Летчика Бабушкина, д.7 10.30.102.5 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-20 14:34 |  | 1 | ВЭП восстановлено. Мсан доступен | 2646 | 55.8592 | 37.6729 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Бабушкинский район, улица Летчика Бабушкина
M00314394 | 2023-09-20 10:41 | Закрыт | 4 | Москва, улица Маршала Тухачевского, д.29 | a197-105-msan20 г.Москва, улица Маршала Тухачевского, д.29 10.30.144.203 Переход на ИБП | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-23 10:41 |  | 1 | восстановление шт. электропитания | 120691 | 55.783 | 37.4757 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Хорошево-Мневники, улица Маршала Тухачевского
M00314395 | 2023-09-20 10:58 | Закрыт | 3 | Москва, улица Саляма Адиля, д.9 к.2 | a199-23-msan20 г.Москва, улица Саляма Адиля, д.9 к.2 10.30.145.101 Переход на ИБП | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-21 10:58 |  | 1 | восстановление шт. электропитания | 111159 | 55.7747 | 37.4653 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Хорошево-Мневники, улица Саляма Адиля
M00314511 | 2023-09-20 11:50 | Закрыт | 4 | Москва, проспект Кутузовский, д.86 | a445-02-msan22 г.Москва, проспект Кутузовский, д.86 10.30.85.195 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-23 11:50 |  | 1 | ВЭП восстановлено. Восстановили кабель | 93006 | 55.7248 | 37.4522 | РФ, Москва, Западный АО, район Фили-Давыдково, проспект Кутузовский
M00314626 | 2023-09-20 16:45 | Закрыт | 3 | Москва, Душинская улица, д.14 | Сработка датчика задымления на a361-36-msan22 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-21 16:45 |  | 1 | перезагрузка датчика | 6364 | 55.7463 | 37.7044 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Лефортово, Душинская улица
M00314534 | 2023-09-20 21:00 | Закрыт | 3 | Москва, Долгопрудная улица, д.10 | a483-17-msan20 г.Москва, улица Долгопрудная, д.10 10.30.135.170 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-21 21:00 |  | 1 | включена пдэс | 88562 | 55.8942 | 37.5392 | РФ, Москва, Северный АО, Дмитровский район, Долгопрудная улица
M00314276 | 2023-09-20 05:05 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Ленинский, д.81/2 | Температура АКБ за пределами нормы на: a134-03-msan20 г.Москва, проспект Ленинский, д.81/2 10.30.7.137 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-21 05:05 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 87656 | 55.6832 | 37.5395 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Ломоносовский район, проспект Ленинский
M00314927 | 2023-09-20 05:05 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Ленинский, д.81/2 | Температура АКБ за пределами нормы на: a134-03-msan20 г.Москва, проспект Ленинский, д.81/2 10.30.7.137 Прошлый МИ: M00314276 | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-21 05:05 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 87656 | 55.6832 | 37.5395 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Ломоносовский район, проспект Ленинский
M00314152 | 2023-09-18 12:26 | Закрыт | 5 | Москва, улица Теплый Стан, д.15 к.7 | Температура АКБ за пределами нормы на: a337-32-msan26 г.Москва, улица Теплый Стан, д.15 к.7 10.30.78.229 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-25 12:26 |  | 1 |  | 72802 | 55.6224 | 37.4882 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Теплый Стан, улица Теплый Стан
M00314922 | 2023-09-22 14:53 | Закрыт | 3 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | a264-11-msan22 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.230 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-23 14:53 |  | 1 |  | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00314951 | 2023-09-22 14:53 | Закрыт | 3 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | a264-11-msan20 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.228 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00314922 | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-23 14:53 |  | 1 |  | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00314826 | 2023-09-22 20:11 | Закрыт | 3 | Москва, Елоховский проезд, д.1 | Натекс недоступно оборудование с 10.30.62.111 г.Москва, проезд Елоховский, д.1 з\о ЦАВРиР | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | DSLAM. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | DSLAM. Оборудование недоступно | Nateks Orion-3 MiniRack | 2023-09-23 20:11 |  | 1 |  | 7699 | 55.7728 | 37.6737 | РФ, Москва, Центральный АО, Басманный район, Елоховский проезд
M00315023 | 2023-09-24 09:39 | Закрыт | 5 |  | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.211.8 г.Раменское, улица Шоссейная, д.36 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | MEGATEC NETAGENT UPS | 2023-10-01 09:39 |  | 1 | ВЭП восстановлено | 849369 |  |  | РФ, Московская, город Раменское, поселок с-за Раменское, улица Шоссейная
M00315034 | 2023-09-24 14:53 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Ленинский, д.66 | Сработка датчика задымления на a930-20-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-25 14:53 |  | 1 | перезагрузка датчика | 86910 | 55.6908 | 37.5489 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Гагаринский район, проспект Ленинский
M00315042 | 2023-09-24 18:00 | Закрыт | 0 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | MSAN a264-11-msan20 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.228 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-24 22:00 |  | 1 | Подключили генератор | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00315044 | 2023-09-24 13:45 | Закрыт | 3 | Москва, Краснодонская улица, д.34 к.2 | Сработка датчика задымления на a351-71-msan20 Прошлый МИ: M00315130 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-25 13:45 |  | 1 | перезагрузка датчика | 81925 | 55.6699 | 37.7474 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Люблино, Краснодонская улица
M00315148 | 2023-09-24 23:53 | Закрыт | 3 | Москва, улица Красного Маяка, д.1 к.3 | Сработка датчика задымления на a386-110-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-25 23:53 |  | 1 | перезагрузка датчика | 66378 | 55.6104 | 37.5982 | РФ, Москва, Южный АО, район Чертаново Центральное, улица Красного Маяка
M00315050 | 2023-09-24 20:57 | Закрыт | 3 | Москва, Долгопрудная улица, д.10 | a483-17-msan22 г.Москва, улица Долгопрудная, д.10 10.30.135.172 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-25 20:57 |  | 1 | подключена пдэс | 88562 | 55.8942 | 37.5392 | РФ, Москва, Северный АО, Дмитровский район, Долгопрудная улица
M00315314 | 2023-09-26 02:41 | Закрыт | 3 | Москва, улица Теплый Стан, д.12 к.4 | Ошибка работы вентилятора на a337-64-msan20 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-27 02:41 |  | 1 |  | 72805 | 55.6306 | 37.4852 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Теплый Стан, улица Теплый Стан
M00314884 | 2023-09-26 13:48 | Закрыт | 4 | Москва, проспект Вернадского, д.127 | a438-13-msan22 г.Москва, проспект Вернадского, д.127 10.30.82.141 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00314879 | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-29 13:48 |  | 1 |  | 12602 | 55.6532 | 37.4811 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского
M00314878 | 2023-09-26 13:47 | Закрыт | 5 | Москва, проспект Вернадского, д.127 | a438-13-msan24 г.Москва, проспект Вернадского, д.127 10.30.82.143 Переход на ИБП | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-03 13:47 | Проблемы с ЭП на стороне арендодателя | 1 |  | 12602 | 55.6532 | 37.4811 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского
M00314883 | 2023-09-26 13:52 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Вернадского, д.127 | Натекс недоступно оборудование с 10.30.140.132 г.Москва, проспект Вернадского, д.127 з\о ЦАВРиР Прошлый МИ: M00314879 | Неподтвержденный МИ | Полное отсутствие сервиса | DSLAM. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | DSLAM. Оборудование недоступно | Nateks Orion-3 MiniRack | 2023-09-27 13:52 |  | 1 |  | 12602 | 55.6532 | 37.4811 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского
M00314893 | 2023-09-26 20:33 | Закрыт | 3 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | a264-11-msan20 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.228 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-27 20:33 |  | 1 |  | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00315438 | 2023-09-27 10:15 | Закрыт | 3 | Москва, Флотская улица, д.6/21 | a452-49-msan20 г.Москва, улица Флотская, д.6/21 10.30.88.134 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-28 10:15 | Отсутствие доступа | 1 | Был отключен провод питания в ВРУ от автомата. Срезана бирка. Всё восстановили. | 642 | 55.8501 | 37.4787 | РФ, Москва, Северный АО, Головинский район, Флотская улица
M00315637 | 2023-09-28 15:54 | Закрыт | 5 |  | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.213.17 г.Раменское, улица Мира, д.9 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | MEGATEC NETAGENT UPS | 2023-10-05 15:54 |  | 1 | восстановление шт. электропитания | 859987 | 55.6117 | 38.1579 | РФ, Московская, город Раменское, дачный поселок Кратово, улица Мира
M00315638 | 2023-09-28 15:58 | Закрыт | 5 |  | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.215.16 г.Пушкино, улица Главная, д.31/9 | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | HUAWEI 3K UPS | 2023-10-05 15:58 | Проблемы с ЭП на стороне арендодателя | 1 | Подключили к ВЭП. | 362177 | 55.9606 | 37.8014 | РФ, Московская, город Пушкино, дачный поселок Черкизово, улица Главная
M00315778 | 2023-09-29 11:06 | Закрыт | 3 | Москва, Кленовый бульвар, д.13 к.2 | Сработка датчика задымления на a116-91-msan22 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-30 11:06 |  | 1 |  | 63385 | 55.6805 | 37.6793 | РФ, Москва, Южный АО, район Нагатинский Затон, Кленовый бульвар
M00315910 | 2023-09-29 17:24 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Кутузовский, д.26 к.3 | a249-01-msan22 г.Москва, проспект Кутузовский, д.26 к.3 10.30.32.16 Переход на ИБП | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-30 17:24 |  | 1 |  | 92823 | 55.7441 | 37.5414 | РФ, Москва, Западный АО, район Дорогомилово, проспект Кутузовский
M00315855 | 2023-09-29 04:12 | Закрыт | 3 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | a264-11-msan20 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.228 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00315593 | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-30 04:12 |  | 1 |  | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00315908 | 2023-09-29 16:44 | Закрыт | 0 | Москва, Алтуфьевское шоссе, д.96 | MSAN a209-68-msan21 г.Москва, шоссе Алтуфьевское, д.96 10.30.134.102 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-29 20:44 |  | 1 |  | 33440 | 55.9027 | 37.5891 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Бибирево, Алтуфьевское шоссе
M00316129 | 2023-10-02 12:47 | Закрыт | 3 | Москва, 4-я Новокузьминская улица, д.7 к.1 | MSAN a378-06-msan20 г.Москва, улица 4-я Новокузьминская, д.7 к.1 10.30.68.197 Ошибка карты Lineboard_4_Failed | Неподтвержденный МИ | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-03 12:47 |  | 1 |  | 65807 | 55.7105 | 37.789 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, Рязанский район, 4-я Новокузьминская улица
M00316145 | 2023-10-02 15:27 | Закрыт | 3 | Москва, улица Москворечье, д.49 | 324-76-5001, Nateks Orion-3 MiniRack улица Москворечье , 49 DyingGasp | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | DSLAM. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | DSLAM. Оборудование недоступно |  | 2023-10-03 15:27 |  | 1 | Доступен. | 2866 | 55.6436 | 37.6675 | РФ, Москва, Южный АО, район Москворечье-Сабурово, улица Москворечье
M00316065 | 2023-10-02 12:50 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Ленинский, д.6 стр.1 | Сработка датчика задымления на a236-31-msan22 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-03 12:50 |  | 1 | перезагрузка датчика | 85556 | 55.7276 | 37.6077 | РФ, Москва, Центральный АО, район Якиманка, проспект Ленинский
M00316128 | 2023-10-02 12:33 | Закрыт | 4 | Москва, улица Мичуринский Проспект, Олимпийская Деревня, д.11 | 433-1060-PON/ 433-467/1-2 odr 3/2/4/19 PON22/43 Москва, улица Мичуринский Проспект, Олимпийская Деревня, д.11 Высокое затухание E10611798 | Замена расходных материалов | Ограничение в предоставлении сервиса | Неисправность расходных материалов | ЦАВРиР\ОАВР | Большое затухание |  | 2023-10-05 12:33 |  | 1 | Сотрудник кросса заменил SFP и патчкорд. Затухание в норме. | 151511 | 55.6741 | 37.4631 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, улица Мичуринский Проспект, Олимпийская Деревня
M00316212 | 2023-10-03 10:21 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Вернадского, д.127 | MSAN a438-13-msan21 г.Москва, проспект Вернадского, д.127 10.30.82.140 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_1_Failed Прошлый МИ: M00316203 | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-04 10:21 |  | 1 |  | 12602 | 55.6532 | 37.4811 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского
M00316225 | 2023-10-03 12:37 | Закрыт | 3 | Москва, Ярославское шоссе, д.114 к.2 | Ошибка работы вентилятора на a183-52-msan22 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-04 12:37 |  | 1 |  | 46828 | 55.8663 | 37.7083 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Ярославский район, Ярославское шоссе
M00316249 | 2023-10-03 20:08 | Закрыт | 4 | Москва, Электрозаводская улица, д.58 | 963-1597-PON 963-456/4-5 10.59.63.90 бульвар Маршала Рокоссовского,д.8 к.2 Высокое обратное затухание | Проблема с оборудованием. Замена порта | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-10-06 20:08 |  | 1 |  | 45519 | 55.7938 | 37.7092 | РФ, Москва, Восточный АО, район Преображенское, Электрозаводская улица
M00316336 | 2023-10-04 05:17 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Ленинский, д.62/1 | Сработка датчика задымления на a137-06-msan22 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-05 05:17 |  | 1 |  | 85822 | 55.694 | 37.5545 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Гагаринский район, проспект Ленинский
M00316464 | 2023-10-04 11:25 | Закрыт | 4 | Москва, проспект Вернадского, д.127 | a438-13-msan22 г.Москва, проспект Вернадского, д.127 10.30.82.141 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00316451 | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-07 11:25 |  | 1 |  | 12602 | 55.6532 | 37.4811 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского
M00316556 | 2023-10-04 12:58 | Закрыт | 5 | Москва, Озерная улица, д.31 к.3 | a437-90-msan22 г.Москва, улица Озерная, д.31 к.3 10.30.84.53 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00316459 | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-11 12:58 |  | 1 |  | 42261 | 55.6723 | 37.4519 | РФ, Москва, Западный АО, район Очаково-Матвеевское, Озерная улица
M00316642 | 2023-10-05 13:41 | Закрыт | 4 | Москва, Байкальская улица, д.35А | 466-5912-PON 466-479/8-1 10.54.66.182 улица Константина Федина, д.13, кв.483, Москва разрывы сессии E10618926 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-10-08 13:41 |  | 1 |  | 30746 | 55.8184 | 37.8132 | РФ, Москва, Восточный АО, район Гольяново, Байкальская улица
M00316709 | 2023-10-05 13:24 | Закрыт | 3 | Москва, переулок Земледельческий, д.15 | 248-463/18-0 LOS на портах OLT Пропадание оптического сигнала в сторону ONT Список портов в ресурсах | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON 5600T | 2023-10-06 13:24 |  | 1 |  | 87354 | 55.742 | 37.5787 | РФ, Москва, Центральный АО, район Хамовники, Земледельческий переулок
M00316656 | 2023-10-05 19:21 | Закрыт | 3 | Москва, улица Миклухо-Маклая, д.38 | Отклонение температурного режима на a420-29-msan20 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-06 19:21 |  | 1 |  | 116220 | 55.639 | 37.5363 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Коньково, улица Миклухо-Маклая
M00316765 | 2023-10-06 09:20 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Мира, д.198 к.2 | Сработка датчика задымления на a187-69-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-07 09:20 |  | 1 | перезагрузка датчика | 100955 | 55.8374 | 37.6623 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Ростокино, проспект Мира
M00316914 | 2023-10-06 09:27 | Закрыт | 3 | Москва, 4-я Новокузьминская улица, д.7 к.1 | MSAN a378-06-msan20 г.Москва, улица 4-я Новокузьминская, д.7 к.1 10.30.68.197 Ошибка карты Lineboard_4_Failed | Неподтвержденный МИ | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-07 09:27 |  | 1 | 4й карты нет в данном МСАНЕ и не было | 65807 | 55.7105 | 37.789 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, Рязанский район, 4-я Новокузьминская улица
M00316932 | 2023-10-06 11:53 | Закрыт | 5 | Москва, Рубцов переулок, д.4 | Сработка датчика задымления на a261-98-msan22 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-13 11:53 |  | 1 | перезагрузка датчика | 10424 | 55.7735 | 37.6903 | РФ, Москва, Центральный АО, Басманный район, Рубцов переулок
M00316926 | 2023-10-06 11:37 | Закрыт | 5 | Москва, проспект Вернадского, д.127 | a438-13-msan24 г.Москва, проспект Вернадского, д.127 10.30.82.143 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-13 11:37 |  | 1 | Влючили автомат в ВРУ. Идёт кап ремонт дома. | 12602 | 55.6532 | 37.4811 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского
M00316840 | 2023-10-06 12:18 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Вернадского, д.127 | MSAN a438-13-msan24 г.Москва, проспект Вернадского, д.127 10.30.82.143 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-07 12:18 |  | 1 | ВЭП восстановлено. Включили автомат в ВРУ. | 12602 | 55.6532 | 37.4811 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского
M00316798 | 2023-10-06 11:36 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Вернадского, д.127 | MSAN a438-13-msan21 г.Москва, проспект Вернадского, д.127 10.30.82.140 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_1_Failed Прошлый МИ: M00316928 | Неподтвержденный МИ | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-07 11:36 |  | 1 | Проблем с карточкой нет | 12602 | 55.6532 | 37.4811 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского
M00316934 | 2023-10-06 14:40 | Закрыт | 5 |  | Упал линк a453-asr01/3704 [TenGigE0/5/0/2] [a907-cr04 Gi10/0/5] | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | BRAS. Оборудование недоступно | ЦАВРиР\ОАВР | BRAS. Оборудование недоступно |  | 2023-10-13 14:40 |  | 1
M00316856 | 2023-10-06 21:29 | Закрыт | 4 | Москва, Краснодарская улица, д.10 | Ошибка работы вентилятора на a350-18-msan20 Краснодарская, д.15/17 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-09 21:29 |  | 1 |  | 35602 | 55.6767 | 37.7437 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Люблино, Краснодарская улица
M00316928 | 2023-10-06 11:41 | Закрыт | 0 | Москва, проспект Вернадского, д.127 | MSAN a438-13-msan20 г.Москва, проспект Вернадского, д.127 10.30.82.139 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-06 15:41 |  | 1 | Влючили автомат в ВРУ. Идёт кап ремонт дома. | 12602 | 55.6532 | 37.4811 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского
M00317056 | 2023-10-07 15:47 | Закрыт | 3 | Раменское, улица Пролетарская, д.49 | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.213.28 г.Раменское, улица Пролетарская, д.49 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | HUAWEI 3K UPS | 2023-10-08 15:47 |  | 1 | Электропитание подано. | 198799 | 55.6334 | 38.106 | РФ, Московская, город Раменское, рабочий поселок Ильинский, улица Пролетарская
M00316991 | 2023-10-07 12:12 | Закрыт | 5 |  | Недоступен линк a901-asr03 te0/1/0/16 (sfp-10g-lr,rx=обрыв) --- a215-cr04 gi11/0/23 (sfp-10g-lr, rx=-11dBm | Замена расходных материалов | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность расходных материалов | ЦАВРиР\ОАВР | SW NGN. Оборудование недоступно |  | 2023-10-14 12:12 |  | 1 | на АТС907 установили на место 3 ов , провели чистку разъемов и розеток
M00317080 | 2023-10-07 19:22 | Закрыт | 3 | Москва, Россошанская улица, д.7 к.1 | BatteryOffline Отключены батареи в: a381-01-msan20 г.Москва, улица Россошанская, д.7 к.1 10.30.41.233 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-08 19:22 | Загруженность персонала региона | 1 | замена АКБ | 17789 | 55.5969 | 37.6108 | РФ, Москва, Южный АО, район Чертаново Южное, Россошанская улица
M00317114 | 2023-10-07 18:46 | Закрыт | 3 | Москва, Россошанская улица, д.7 к.1 | BatteryOffline Отключены батареи в: a381-01-msan22 г.Москва, улица Россошанская, д.7 к.1 10.30.41.235 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-08 18:46 |  | 1 | замена АКБ | 17789 | 55.5969 | 37.6108 | РФ, Москва, Южный АО, район Чертаново Южное, Россошанская улица
M00317082 | 2023-10-07 19:50 | Закрыт | 3 | Москва, улица Черное Озеро, д.12 | MSAN a700-14-msan20 г.Москва, улица Черное Озеро, д.12 10.30.117.169 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_3_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-08 19:50 |  | 1 |  | 21391 | 55.7145 | 37.8615 | РФ, Москва, Восточный АО, район Косино-Ухтомский, улица Черное Озеро
M00317116 | 2023-10-07 18:50 | Закрыт | 3 | Москва, улица Сайкина, д.13 к.1 | 679-2402-PON 679-462/11-3 10.56.79.114 Архитектора Щусева, д.5, корп.1 LOS на порту (Предыдущий M00317101) | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-10-08 18:50 |  | 1 | замена SFP | 101483 | 55.7061 | 37.6698 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, Южнопортовый район, улица Сайкина
M00316889 | 2023-10-07 22:06 | Закрыт | 3 | Москва, улица Черное Озеро, д.12 | MSAN a700-14-msan20 г.Москва, улица Черное Озеро, д.12 10.30.117.169 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_3_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-08 22:06 |  | 1 |  | 21391 | 55.7145 | 37.8615 | РФ, Москва, Восточный АО, район Косино-Ухтомский, улица Черное Озеро
M00317124 | 2023-10-07 22:53 | Закрыт | 3 | Москва, улица Черное Озеро, д.12 | MSAN a700-14-msan20 г.Москва, улица Черное Озеро, д.12 10.30.117.169 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_3_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-08 22:53 |  | 1 |  | 21391 | 55.7145 | 37.8615 | РФ, Москва, Восточный АО, район Косино-Ухтомский, улица Черное Озеро
M00317201 | 2023-10-08 02:52 | Закрыт | 3 | Москва, улица Черное Озеро, д.12 | MSAN a700-14-msan20 г.Москва, улица Черное Озеро, д.12 10.30.117.169 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_3_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-09 02:52 |  | 1 |  | 21391 | 55.7145 | 37.8615 | РФ, Москва, Восточный АО, район Косино-Ухтомский, улица Черное Озеро
M00316893 | 2023-10-08 00:37 | Закрыт | 3 | Москва, улица Черное Озеро, д.12 | MSAN a700-14-msan20 г.Москва, улица Черное Озеро, д.12 10.30.117.169 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_3_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-09 00:37 |  | 1 |  | 21391 | 55.7145 | 37.8615 | РФ, Москва, Восточный АО, район Косино-Ухтомский, улица Черное Озеро
M00317207 | 2023-10-08 06:46 | Закрыт | 3 | Москва, улица Черное Озеро, д.12 | MSAN a700-14-msan20 г.Москва, улица Черное Озеро, д.12 10.30.117.169 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_3_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-09 06:46 |  | 1 |  | 21391 | 55.7145 | 37.8615 | РФ, Москва, Восточный АО, район Косино-Ухтомский, улица Черное Озеро
M00317266 | 2023-10-09 10:31 | Закрыт | 5 | Москва, проспект Вернадского, д.127 | a438-13-msan24 г.Москва, проспект Вернадского, д.127 10.30.82.143 Переход на ИБП | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-16 10:31 |  | 1 |  | 12602 | 55.6532 | 37.4811 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского
M00317425 | 2023-10-09 10:31 | Закрыт | 4 | Москва, проспект Вернадского, д.127 | a438-13-msan22 г.Москва, проспект Вернадского, д.127 10.30.82.141 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00317267 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-12 10:31 |  | 1 |  | 12602 | 55.6532 | 37.4811 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского
M00317416 | 2023-10-09 11:13 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Вернадского, д.127 | MSAN a438-13-msan24 г.Москва, проспект Вернадского, д.127 10.30.82.143 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-10 11:13 |  | 1 |  | 12602 | 55.6532 | 37.4811 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского
M00317481 | 2023-10-10 10:53 | Закрыт | 3 | Москва, Варшавское шоссе, д.18 к.1 | Сработка датчика задымления на a954-21-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-11 10:53 |  | 1 | перезагрузка датчика | 99201 | 55.692 | 37.6208 | РФ, Москва, Южный АО, Донской район, Варшавское шоссе
M00317490 | 2023-10-10 12:05 | Закрыт | 5 | город Пушкино, микрорайон Клязьма, улица Чайковского, д.24 | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.215.17 г.Пушкино, улица микрорайон Клязьма, Чайковского, д.24 | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei 1K UPS | 2023-10-17 12:05 |  | 1 | Поставили генератор | 1136459 | 55.9767 | 37.8189 | РФ, Московская, город Пушкино, микрорайон Клязьма, улица Чайковского
M00317342 | 2023-10-10 12:05 | Закрыт | 3 | город Пушкино, микрорайон Клязьма, улица Чайковского, д.24 | FTTB недоступен узловой коммутатор 10.17.79.202 г.Пушкино, улица микрорайон Клязьма, Чайковского, д.24 | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети коммутации | ЦАВРиР\ОАВР | SW AMT. Оборудование недоступно | ZyXEL | 2023-10-11 12:05 |  | 1 | Поставили генератор | 1136459 | 55.9767 | 37.8189 | РФ, Московская, город Пушкино, микрорайон Клязьма, улица Чайковского
M00317534 | 2023-10-10 11:43 | Закрыт | 5 | Москва, Рубцов переулок, д.4 | Сработка датчика задымления на a261-98-msan22 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-17 11:43 |  | 1 | перезагрузка датчика | 10424 | 55.7735 | 37.6903 | РФ, Москва, Центральный АО, Басманный район, Рубцов переулок
M00317486 | 2023-10-10 11:33 | Закрыт | 3 | Москва, улица Красина, д.13 | Сработка датчика задымления на a254-06-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-11 11:33 |  | 1 | перезагрузка датчика | 6385 | 55.7676 | 37.587 | РФ, Москва, Центральный АО, Пресненский район, улица Красина
M00317351 | 2023-10-10 15:39 | Закрыт | 3 | Москва, Мосфильмовская улица, д.27 | a143-07-msan22 г.Москва, улица Мосфильмовская, д.27 10.30.142.165 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00317609 | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-11 15:39 |  | 1 | Включили автомат в ВРУ. | 62361 | 55.7131 | 37.5131 | РФ, Москва, Западный АО, район Раменки, Мосфильмовская улица
M00317525 | 2023-10-10 10:22 | Закрыт | 4 | Москва, проспект Вернадского, д.127 | a438-13-msan22 г.Москва, проспект Вернадского, д.127 10.30.82.141 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-13 10:22 |  | 1 | ВЭП восстановлено | 12602 | 55.6532 | 37.4811 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского
M00317614 | 2023-10-10 17:23 | Закрыт | 3 | Москва, улица Вавилова, д.6 | a952-54-msan22 г.Москва, улица Вавилова, д.6 10.30.158.123 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-11 17:23 |  | 1 | a952-54-msan22(config-if-smu-2)#display power run info EMU ID: 2 System run information ----------------------------------------------------------------------------- Limit State : No limit Charge control : Automatic control Charge state : Equalizing Module number : 2 Module 0 address : 1 Module 0 type : AC/DC Module 1 address : 2 Module 1 type : AC/DC Module 0 voltage : 56.75V Module 0 current : 2.16A Module 1 voltage : 56.69V Module 1 current : 2.32A DC voltage : 56.58V AC voltage : 221.90V Load current : 3.49 A Battery 0 current : 1.01A Battery capacity remained: 70% | 108648 | 55.7079 | 37.5882 | РФ, Москва, Южный АО, Донской район, улица Вавилова
M00317376 | 2023-10-11 12:25 | Закрыт | 5 |  | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.213.5 г.Раменское, проезд Административный, д.1 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | APC Smart-UPS 3000 RM XL | 2023-10-18 12:25 |  | 1 | Текущее значение: 229 V | 1247930 | 55.6563 | 38.1072 | РФ, Московская, город Раменское, деревня Осеченки, проезд Административный
M00317597 | 2023-10-11 13:35 | Закрыт | 3 | Москва, Можайское шоссе, д.39 стр.2 | a446-25-msan20 г.Москва, шоссе Можайское, д.39 стр.2 10.30.86.203 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00317662 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-12 13:35 |  | 1 | включили основную схему ЭП | 12448 | 55.717 | 37.4153 | РФ, Москва, Западный АО, Можайский район, Можайское шоссе
M00317685 | 2023-10-11 19:12 | Закрыт | 3 | Москва, Ярославское шоссе, д.114 к.2 | Ошибка работы вентилятора на a183-52-msan22 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-12 19:12 |  | 1 | замена блока вентиляторов | 46828 | 55.8663 | 37.7083 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Ярославский район, Ярославское шоссе
M00317700 | 2023-10-12 03:45 | Закрыт | 4 | Москва, Маленковская улица, д.28 | Сработка датчика задымления на a264-45-msan22 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-15 03:45 |  | 1 |  | 90564 | 55.788 | 37.6741 | РФ, Москва, Восточный АО, район Сокольники, Маленковская улица
M00317732 | 2023-10-11 20:15 | Закрыт | 3 | Москва, 3-я Парковая улица, д.39 к.3 | a163-12-msan20 г.Москва, улица 3-я Парковая, д.39 к.3 10.30.93.196 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00317714 | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-12 20:15 |  | 1 |  | 37053 | 55.7986 | 37.7805 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, 3-я Парковая улица
M00317752 | 2023-10-12 14:11 | Закрыт | 5 | Пушкино, г. Красноармейск, улица Чкалова, д.3А | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.74.5 г. Красноармейск, ул. Чкалова, д.3А | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП |  | 2023-10-19 14:11 |  | 1 |  | 675517 | 56.1017 | 38.1257 | РФ, Московская, город Пушкино, г. Красноармейск, улица Чкалова
M00318023 | 2023-10-13 17:26 | Закрыт | 3 | Москва, Ярославское шоссе, д.114 к.2 | Ошибка работы вентилятора на a183-52-msan22 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-14 17:26 |  | 1 |  | 46828 | 55.8663 | 37.7083 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Ярославский район, Ярославское шоссе
M00318088 | 2023-10-15 12:00 | Закрыт | 2 | город Жуковский, улица Маяковского, д.5 | FTTB Коммутатор 10.17.183.250 - FTTB Коммутатор 10.17.183.250 - копятся ошибки в реальном времени в сторону данного коммутатора. На самом коммутаторе ошибок нет. Требуется проверка 10.17.183.250 порт 54 TX Power -2.000 / RX Power -12.541 в реальном време | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | DSLAM. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | DSLAM. Оборудование недоступно |  | 2023-10-15 22:00 |  | 1 | произвели замену патчкорда со стороны Ахмед-Хан Султана | 379706 | 55.5912 | 38.124 | РФ, Московская, город Жуковский, улица Маяковского
M00318170 | 2023-10-16 05:07 | Закрыт | 5 |  | АТС 77-963 улица Электрозаводская д.58 Выпрямительная 1 этаж ЭПУ 1 Элтек (ЭПУ 4) авария ВБВ 1. | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Неисправность ЭУ / повреждение токораспределительной сети |  | 2023-10-23 05:07 |  | 1 | блок 43 выведен из эксплуатации, резерв обеспечен
M00318238 | 2023-10-16 09:58 | Закрыт | 3 | Москва, Севанская улица, д.4 | a321-06-msan22 г.Москва, улица Севанская, д.4 10.30.48.13 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00318179 | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-17 09:58 |  | 1 |  | 49833 | 55.6207 | 37.6649 | РФ, Москва, Южный АО, район Царицыно, Севанская улица
M00318247 | 2023-10-16 13:44 | Закрыт | 5 | город Пушкино, микрорайон Клязьма, улица Чайковского, д.26 | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.215.17 г.Пушкино, улица микрорайон Клязьма, Чайковского, д.24 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei 1K UPS | 2023-10-23 13:44 |  | 1 |  | 1136452 | 55.9767 | 37.8189 | РФ, Московская, город Пушкино, микрорайон Клязьма, улица Чайковского
M00318314 | 2023-10-16 21:50 | Закрыт | 3 | Москва, улица Красноярская, д.1 | MSAN a466-75-msan20 г.Москва, улица Красноярская, д.1 10.30.98.43 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_3_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-17 21:50 |  | 1 |  | 31543 | 55.8164 | 37.835 | РФ, Москва, Восточный АО, район Гольяново, улица Красноярская
M00318526 | 2023-10-18 15:32 | Закрыт | 5 | город Красногорск, улица Ленина, д.13 | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.214.13 г.Красногорск, улица Ленина, д.13 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | MEGATEC NETAGENT UPS | 2023-10-25 15:32 |  | 1 | ВЭП восстановлено | 262722 | 55.8256 | 37.3146 | РФ, Московская, город Красногорск, улица Ленина
M00318388 | 2023-10-18 12:39 | Закрыт | 5 | Москва, Рубцов переулок, д.4 | Сработка датчика задымления на a261-98-msan22 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-25 12:39 |  | 1 | Перезагрузка датчика | 10424 | 55.7735 | 37.6903 | РФ, Москва, Центральный АО, Басманный район, Рубцов переулок
M00318479 | 2023-10-19 00:14 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Ленинский, д.81/2 | Температура АКБ за пределами нормы на: a134-03-msan20 г.Москва, проспект Ленинский, д.81/2 10.30.7.137 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-20 00:14 |  | 1 |  | 87656 | 55.6832 | 37.5395 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Ломоносовский район, проспект Ленинский
M00318702 | 2023-10-19 10:47 | Закрыт | 0 | Москва, Енисейская улица, д.5 | MSAN a180-59-msan20 г.Москва, улица Енисейская, д.5 10.30.18.15 Недоступно оборудование. Проверка АКБ в рамках M00309945 | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-19 14:47 |  | 1 | был скачок напряжения, включили автомат в электрощитовой | 1914 | 55.8588 | 37.6597 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Бабушкинский район, Енисейская улица
M00318732 | 2023-10-19 15:23 | Закрыт | 3 | Москва, бульвар Генерала Карбышева, д.5 к.6 | a199-03-msan20 г.Москва, бульвар Генерала Карбышева, д.5 к.6 10.30.145.67 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00318643 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-20 15:23 |  | 1 | самовосстановление | 54689 | 55.7794 | 37.465 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Хорошево-Мневники, бульвар Генерала Карбышева
M00318733 | 2023-10-19 16:04 | Закрыт | 3 | Москва, Новорязанская улица, д.16/11 стр.1 | BatteryOffline Отключены батареи в: a261-06-msan20 г.Москва, улица Новорязанская, д.16/11 стр.1 10.30.62.98 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-20 16:04 |  | 1 | Замена АКБ | 113815 | 55.7722 | 37.6604 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Новорязанская улица
M00318741 | 2023-10-19 18:05 | Закрыт | 5 | Лобня, улица Чехова, д.4Б | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.210.22 г.Лобня, улица Чехова, д.4Б | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | MEGATEC NETAGENT UPS | 2023-10-26 18:05 |  | 1 | ЭП подано. | 1160448 | 56.0148 | 37.4808 | РФ, Московская, город Лобня, улица Чехова
M00318647 | 2023-10-19 18:05 | Закрыт | 5 | Лобня, улица Мирная, д.3 | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.210.21 г.Лобня, улица Мирная, д.3 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | MEGATEC NETAGENT UPS | 2023-10-26 18:05 |  | 1 | ЭЛ подано. | 689758 | 56.0088 | 37.4702 | РФ, Московская, город Лобня, улица Мирная
M00318742 | 2023-10-19 18:05 | Закрыт | 5 | Лобня, улица Ленина, д.7 к.2 | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.210.24 г.Лобня, улица Ленина, д.7 к.2 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | MEGATEC NETAGENT UPS | 2023-10-26 18:05 |  | 1 | ЭП подано. | 372134 | 56.0112 | 37.4823 | РФ, Московская, город Лобня, улица Ленина
M00318743 | 2023-10-19 18:05 | Закрыт | 5 | Лобня, улица Мирная, д.34 | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.210.8 г.Лобня, улица Мирная, д.34 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | MEGATEC NETAGENT UPS | 2023-10-26 18:05 |  | 1 | ЭП подано. | 689773 | 56.0085 | 37.454 | РФ, Московская, город Лобня, улица Мирная
M00318777 | 2023-10-20 08:48 | Закрыт | 3 | Москва, Кронштадтский бульвар, д.13/2 к.1 | a452-37-msan20 г.Москва, бульвар Кронштадтский, д.13/2 к.1 10.30.90.227 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-21 08:48 |  | 1 |  | 858 | 55.8423 | 37.4931 | РФ, Москва, Северный АО, Головинский район, Кронштадтский бульвар
M00318781 | 2023-10-20 09:21 | Закрыт | 3 | Москва, Кронштадтский бульвар, д.19 к.1 | a452-54-msan20 г.Москва, бульвар Кронштадтский, д.19 к.1 10.30.91.3 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-21 09:21 |  | 1 |  | 8324 | 55.8431 | 37.4957 | РФ, Москва, Северный АО, Головинский район, Кронштадтский бульвар
M00318810 | 2023-10-20 16:25 | Закрыт | 5 | город Лобня, улица Краснополянская, д.50 | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.210.5 г.Лобня, улица Краснополянская, д.50 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei 1K UPS | 2023-10-27 16:25 |  | 1 | ЭЛ подано. | 235568 | 56.0232 | 37.4155 | РФ, Московская, город Лобня, улица Краснополянская
M00318811 | 2023-10-20 16:33 | Закрыт | 5 | Лобня, улица Чехова, д.4Б | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.210.22 г.Лобня, улица Чехова, д.4Б | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | MEGATEC NETAGENT UPS | 2023-10-27 16:33 |  | 1 |  | 1160448 | 56.0148 | 37.4808 | РФ, Московская, город Лобня, улица Чехова
M00318560 | 2023-10-19 18:12 | Закрыт | 3 | Москва, 3-й Лихачевский переулок, д.1 к.2 | a454-37-msan20 г.Москва, переулок 3-й Лихачевский, д.1 к.2 10.30.89.13 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-20 18:12 | Отсутствие доступа | 1 |  | 103437 | 55.8485 | 37.5143 | РФ, Москва, Северный АО, Головинский район, 3-й Лихачевский переулок
M00318563 | 2023-10-19 18:51 | Закрыт | 5 | Москва, 3-й Лихачевский переулок, д.3 к.3 | a454-44-msan20 г.Москва, переулок 3-й Лихачевский, д.3 к.3 10.30.88.234 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-26 18:51 |  | 1 |  | 103443 | 55.8491 | 37.5147 | РФ, Москва, Северный АО, Головинский район, 3-й Лихачевский переулок
M00318825 | 2023-10-12 14:17 | Закрыт | 4 | город Электросталь, проспект Ленина, д.47А | 61-001-1819-PON 61-001-402/2-15 г. Электросталь, проспект Ленина, д.3, корп.2, Московская область C порта ОLT выходит -1.9 дБ. | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-10-15 14:17 | Привязка ЕИ с ранними сроками регистрации | 1 | Закрыт Замена SFP. | 1157476 | 55.7861 | 38.4458 | РФ, Московская, город Электросталь, проспект Ленина
M00318913 | 2023-10-21 05:35 | Закрыт | 1 | Москва, Онежская улица, д.18 | MSAN a454-04-msan20 г.Москва, улица Онежская, д.18 10.30.90.107 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-21 11:35 |  | 1 |  | 21045 | 55.8507 | 37.5206 | РФ, Москва, Северный АО, Головинский район, Онежская улица
M00318739 | 2023-10-19 17:31 | Закрыт | 4 | Москва, Онежская улица, д.18 | a454-04-msan20 г.Москва, улица Онежская, д.18 10.30.90.107 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-22 17:31 | Отсутствие доступа | 1 |  | 21045 | 55.8507 | 37.5206 | РФ, Москва, Северный АО, Головинский район, Онежская улица
M00318740 | 2023-10-19 17:45 | Закрыт | 4 | Москва, Онежская улица, д.20 | a453-102-msan20 г.Москва, улица Онежская, д.20 10.30.90.38 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-22 17:45 | Отсутствие доступа (ДТА) | 1 |  | 21056 | 55.8518 | 37.5201 | РФ, Москва, Северный АО, Головинский район, Онежская улица
M00319002 | 2023-10-21 10:43 | Закрыт | 3 | Москва, Первомайская улица, д.64 | BatteryOffline Отключены батареи в: a165-51-msan24 г.Москва, улица Первомайская, д.64 10.30.93.231 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-22 10:43 |  | 1 |  | 41064 | 55.7934 | 37.7946 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, Первомайская улица
M00318827 | 2023-10-21 01:27 | Закрыт | 0 | Москва, Кронштадтский бульвар, д.15 к.1 | MSAN a452-19-msan21 г.Москва, бульвар Кронштадтский, д.15 к.1 10.30.89.16 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-21 05:27 | Отсутствие доступа (ДТА) | 1 | в ОДС предоставляли доступ, связался с Череватенко С., утверждает, что проблема связана с отсутствием договорных отношений с префектурой САО Произведено включение автомата питания АТШ в ЭЛЩ Произвели включения Аксенов А.А., Викулов А.В. | 7878 | 55.8428 | 37.4942 | РФ, Москва, Северный АО, Головинский район, Кронштадтский бульвар
M00319028 | 2023-10-22 22:53 | Закрыт | 3 | Москва, Варшавское шоссе, д.128 к.1 | a313-88-msan20 г.Москва, шоссе Варшавское, д.128 к.1 10.30.44.4 Переход на ИБП | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-23 22:53 |  | 1 |  | 99196 | 55.6233 | 37.6137 | РФ, Москва, Южный АО, район Чертаново Северное, Варшавское шоссе
M00318567 | 2023-10-19 21:56 | Закрыт | 0 | Москва, Студенческая улица, д.13 | MSAN a249-11-msan23 г.Москва, улица Студенческая, д.13 10.30.32.55 Недоступно оборудование. | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-20 01:56 | Отсутствие доступа (ДТА) | 1 | Закрыт Замена карты питания. | 37107 | 55.7429 | 37.5503 | РФ, Москва, Западный АО, район Дорогомилово, Студенческая улица
M00319216 | 2023-10-23 12:06 | Закрыт | 3 | Москва, Новоясеневский проспект, д.32 к.1 | a421-48-msan22 г.Москва, проспект Новоясеневский, д.32 к.1 10.30.76.166 Переход на ИБП | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-24 12:06 |  | 1 | самовосстановление | 49576 | 55.604 | 37.5395 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Ясенево, Новоясеневский проспект
M00319055 | 2023-10-23 15:57 | Закрыт | 5 | город Лобня, улица Ленина, д.7 к.2 | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.210.24 г.Лобня, улица Ленина, д.7 к.2 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | MEGATEC NETAGENT UPS | 2023-10-30 15:57 |  | 1 |  | 372134 | 56.0112 | 37.4823 | РФ, Московская, город Лобня, улица Ленина
M00319054 | 2023-10-23 15:57 | Закрыт | 5 | город Лобня, улица Мирная, д.3 | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.210.21 г.Лобня, улица Мирная, д.3 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | MEGATEC NETAGENT UPS | 2023-10-30 15:57 |  | 1 |  | 689758 | 56.0088 | 37.4702 | РФ, Московская, город Лобня, улица Мирная
M00319053 | 2023-10-23 15:57 | Закрыт | 5 | город Лобня, улица Мирная, д.34 | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.210.8 г.Лобня, улица Мирная, д.34 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | MEGATEC NETAGENT UPS | 2023-10-30 15:57 |  | 1 |  | 689773 | 56.0085 | 37.454 | РФ, Московская, город Лобня, улица Мирная
M00319253 | 2023-10-23 18:37 | Закрыт | 5 | Москва, Старокачаловская улица, д.1 к.2 | a711-01-msan20 г.Москва, улица Старокачаловская, д.1 к.2 10.30.120.41 Переход на ИБП | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-30 18:37 |  | 1 | автомат в электрощитовой | 56957 | 55.568 | 37.5861 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Северное Бутово, Старокачаловская улица
M00319078 | 2023-10-24 10:47 | Закрыт | 5 | Долгопрудный, улица микрорайон Павельцево, Нефтяников, д.14 | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.210.25 г.Долгопрудный, улица микрорайон Павельцево, Нефтяников, д.14 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | MEGATEC NETAGENT UPS | 2023-10-31 10:47 |  | 1 |  | 1055276 | 55.9764 | 37.4735 | РФ, Московская, город Долгопрудный, микрорайон Павельцево, улица Нефтяников
M00319349 | 2023-10-24 12:32 | Закрыт | 3 | Москва, Каширское шоссе, д.60 к.2 | a324-12-msan20 г.Москва, шоссе Каширское, д.60 к.2 10.30.46.41 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00319328 | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-25 12:32 |  | 1 |  | 109791 | 55.6442 | 37.6716 | РФ, Москва, Южный АО, район Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе
M00319333 | 2023-10-24 13:00 | Закрыт | 5 | Москва, Алтуфьевское шоссе, д.89А | BatteryOffline Отключены батареи в: a209-10-msan20 г.Москва, шоссе Алтуфьевское, д.89А 10.30.133.73 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-31 13:00 |  | 1 |  | 34152 | 55.8948 | 37.5834 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Лианозово, Алтуфьевское шоссе
M00319338 | 2023-10-24 13:40 | Закрыт | 5 | Красногорск, улица Новая Лесная, д.7 | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.214.11 г.Красногорск, улица Новая Лесная, д.7 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei 1K UPS | 2023-10-31 13:40 |  | 1 |  | 929205 | 55.8434 | 37.1971 | РФ, Московская, город Красногорск, рабочий поселок Нахабино, улица Новая Лесная
M00319185 | 2023-10-24 14:58 | Закрыт | 3 | Москва, проезд Серебрякова, д.7 | Ошибка работы вентилятора на a180-17-msan20 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-25 14:58 |  | 1 |  | 43686 | 55.8478 | 37.6463 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Свиблово, проезд Серебрякова
M00319093 | 2023-10-24 21:41 | Закрыт | 3 | Москва, Каширское шоссе, д.60 к.2 | a324-12-msan20 г.Москва, шоссе Каширское, д.60 к.2 10.30.46.41 Переход на ИБП | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-25 21:41 |  | 1 |  | 109791 | 55.6442 | 37.6716 | РФ, Москва, Южный АО, район Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе
M00319198 | 2023-10-24 21:45 | Закрыт | 3 | Москва, проезд Черепановых, д.38 к.1 | a154-77-msan20 г.Москва, проезд Черепановых, д.38 к.1 10.30.12.140 Переход на ИБП | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-25 21:45 |  | 1 |  | 39279 | 55.8415 | 37.531 | РФ, Москва, Северный АО, район Коптево, проезд Черепановых
M00319091 | 2023-10-24 21:38 | Закрыт | 5 | Москва, Живописная улица, д.5 к.2 | a199-45-msan20 г.Москва, улица Живописная, д.5 к.2 10.30.145.241 Переход на ИБП | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-31 21:38 |  | 1 |  | 46131 | 55.7822 | 37.4547 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Хорошево-Мневники, Живописная улица
M00319095 | 2023-10-24 21:52 | Закрыт | 5 | Москва, проспект Новоясеневский, д.32 к.1 | a421-48-msan20 г.Москва, проспект Новоясеневский, д.32 к.1 10.30.76.165 Переход на ИБП | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-31 21:52 |  | 1 |  | 49576 | 55.604 | 37.5395 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Ясенево, Новоясеневский проспект
M00319096 | 2023-10-24 21:52 | Закрыт | 3 | Москва, улица Дубнинская, д.16 к.6 | a481-18-msan20 г.Москва, улица Дубнинская, д.16 к.6 10.30.129.11 Переход на ИБП | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-25 21:52 |  | 1 |  | 80734 | 55.8688 | 37.5698 | РФ, Москва, Северный АО, район Восточное Дегунино, Дубнинская улица
M00319197 | 2023-10-24 21:44 | Закрыт | 3 | Москва, бульвар Генерала Карбышева, д.5 к.6 | a199-03-msan20 г.Москва, бульвар Генерала Карбышева, д.5 к.6 10.30.145.67 Переход на ИБП | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-25 21:44 |  | 1 |  | 54689 | 55.7794 | 37.465 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Хорошево-Мневники, бульвар Генерала Карбышева
M00319199 | 2023-10-24 21:47 | Закрыт | 3 | Москва, улица Енисейская, д.5 | a180-59-msan20 г.Москва, улица Енисейская, д.5 10.30.18.15 Переход на ИБП | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-25 21:47 |  | 1 |  | 1914 | 55.8588 | 37.6597 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Бабушкинский район, Енисейская улица
M00319401 | 2023-10-24 21:49 | Закрыт | 3 |  | a9717-30-msan20 г.Зеленоград, , к.2005 10.30.106.40 Переход на ИБП | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-25 21:49 |  | 1 |  | 125884 | 55.9753 | 37.1644 | РФ, Москва, Зеленоградский АО, район Крюково, город Зеленоград
M00319368 | 2023-10-24 20:59 | Закрыт | 0 | Москва, улица Милашенкова, д.10А | MSAN a610-95-msan20 г.Москва, улица Милашенкова, д.10А 10.30.153.171 Ошибка карты Lineboard_2_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-25 00:59 |  | 1 |  | 5655 | 55.8261 | 37.584 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Бутырский район, улица Милашенкова
M00319328 | 2023-10-24 12:37 | Закрыт | 0 | Москва, Каширское шоссе, д.60 к.2 | MSAN a324-12-msan20 г.Москва, шоссе Каширское, д.60 к.2 10.30.46.41 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-24 16:37 |  | 1 |  | 109791 | 55.6442 | 37.6716 | РФ, Москва, Южный АО, район Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе
M00319510 | 2023-10-25 10:29 | Закрыт | 3 | Москва, Новохорошевский проезд, д.14 | a191-11-msan22 г.Москва, проезд Новохорошевский, д.14 10.30.145.197 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-26 10:29 |  | 1 |  | 62323 | 55.7786 | 37.4962 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Хорошево-Мневники, Новохорошевский проезд
M00319190 | 2023-10-24 18:39 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Вернадского, д.91 к.2 | Сработка датчика задымления на a433-78-msan22 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-25 18:39 |  | 1 |  | 12186 | 55.6658 | 37.4967 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского
M00319513 | 2023-10-25 14:09 | Закрыт | 0 | Москва, Никитинская улица, д.4 | MSAN a163-09-msan21 г.Москва, улица Никитинская, д.4 10.30.92.200 Недоступно оборудование. | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-25 18:09 |  | 1 |  | 39735 | 55.796 | 37.7757 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, Никитинская улица
M00319119 | 2023-10-22 09:00 | Закрыт | 4 | Москва, Нагатинская улица, д.8 | АТШ-111-08-SHDSL-RACK-01 улица Нагатинская, д.8 оборудование недоступно | Замена оборудования | Ограничение в предоставлении сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно |  | 2023-10-25 09:00 |  | 1 |  | 112947 | 55.6798 | 37.635 | РФ, Москва, Южный АО, район Нагатино-Садовники, Нагатинская улица
M00319418 | 2023-10-25 07:30 | Закрыт | 3 | Москва, улица Шаболовка, д.52 | a952-50-msan20 г.Москва, улица Шаболовка, д.52 10.30.25.91 Переход на ИБП | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-26 07:30 |  | 1 |  | 93393 | 55.713 | 37.6062 | РФ, Москва, Южный АО, Донской район, улица Шаболовка
M00319566 | 2023-10-27 14:27 | Закрыт | 3 | Москва, улица Шухова, д.5 | a952-65-msan22 г.Москва, улица Шухова, д.5 10.80.70.82 Переход на ИБП | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-28 14:27 |  | 1 | самовосстановление | 70365 | 55.7165 | 37.6165 | РФ, Москва, Южный АО, Даниловский район, улица Шухова
M00319877 | 2023-10-27 21:31 | Закрыт | 1 | город Лобня, улица Комиссара Агапова, д.8 | FTTB недоступно оборудование с 10.17.112.123 г.Лобня, улица Комиссара Агапова, д.8 Тип UPS Агапова 8 UPS Состояние Неактивен с 9:30 PM в течение 20м 39c | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | SW AMT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | SW AMT. Оборудование недоступно | D-Link DGS-3420-26SC-FTTB | 2023-10-28 03:31 |  | 1 | самовосстановление | 372256 | 56.0238 | 37.4889 | РФ, Московская, город Лобня, улица Комиссара Агапова
M00319784 | 2023-10-28 15:41 | Закрыт | 5 | город Раменское, улица Гурьева, д.4А | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.211.5 г.Раменское, улица Гурьева, д.4А | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei 1K UPS | 2023-11-04 15:41 |  | 1 |  | 870265 | 55.5748 | 38.2379 | РФ, Московская, город Раменское, улица Гурьева
M00320115 | 2023-10-29 19:48 | Закрыт | 0 | Москва, улица Демьяна Бедного, д.4 | MSAN a191-64-msan20 г.Москва, улица Демьяна Бедного, д.4 10.30.146.114 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_1_Failed | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-29 23:48 |  | 1 |  | 14955 | 55.7704 | 37.4869 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Хорошево-Мневники, улица Демьяна Бедного
M00320118 | 2023-10-30 01:24 | Закрыт | 3 | Москва, улица Крылатские Холмы, д.21 | Ошибка работы вентилятора на a412-02-msan21 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-31 01:24 |  | 1 |  | 39865 | 55.7544 | 37.4118 | РФ, Москва, Западный АО, район Крылатское, улица Крылатские Холмы
M00320035 | 2023-10-29 18:43 | Закрыт | 3 | Москва, улица Юных Ленинцев, д.47 к.2 | BatteryOffline Отключены батареи в: a172-82-msan20 г.Москва, улица Юных Ленинцев, д.47 к.2 10.30.67.194 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-30 18:43 |  | 1 |  | 71628 | 55.7018 | 37.7567 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Кузьминки, улица Юных Ленинцев
M00319976 | 2023-10-30 11:25 | Закрыт | 3 | Москва, улица Чертановская, д.23А | 313-422/8-2 LOS на портах OLT ZTE Пропадание оптического сигнала в сторону ONT Список портов в ресурсах | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | OLT. Оборудование недоступно | ZTE ZXA10C300 SCTM | 2023-10-31 11:25 |  | 1 |  | 166831 | 55.6191 | 37.5944 | РФ, Москва, Южный АО, район Чертаново Центральное, Чертановская улица
M00319981 | 2023-10-30 13:10 | Закрыт | 3 | Москва, улица Чертановская, д.23А | 313-790-PON 313-422/8-2 улица Кировоградская, д.42, корп.3 АТС Москва, улица Чертановская, 23А | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | OLT. Оборудование недоступно | ZTE ZXA10C300 SCTM | 2023-10-31 13:10 |  | 1 |  | 166831 | 55.6191 | 37.5944 | РФ, Москва, Южный АО, район Чертаново Центральное, Чертановская улица
M00320206 | 2023-10-30 10:33 | Закрыт | 3 | Москва, улица Хамовнический Вал, д.2 | a242-24-msan20 г.Москва, улица Хамовнический Вал, д.2 10.30.32.71 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00320126 | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-31 10:33 |  | 1 |  | 1087 | 55.7161 | 37.5766 | РФ, Москва, Центральный АО, район Хамовники, улица Хамовнический Вал
M00319998 | 2023-10-30 17:42 | Закрыт | 1 | Москва, улица Хамовнический Вал, д.2 | АТШ 242-24-21/1 Москва, улица Хамовнический Вал, д.2 DSLAM недоступен E10672949 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно |  | 2023-10-30 23:42 |  | 1 |  | 1087 | 55.7161 | 37.5766 | РФ, Москва, Центральный АО, район Хамовники, улица Хамовнический Вал
M00320094 | 2023-10-30 16:56 | Закрыт | 3 | Москва, Новочеркасский бульвар, д.9 | Сработка датчика задымления на a356-14-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-31 16:56 |  | 1 |  | 28634 | 55.6483 | 37.7208 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Марьино, Новочеркасский бульвар
M00320313 | 2023-10-31 00:52 | Закрыт | 3 | Москва, Мосфильмовская улица, д.20/2 | MSAN a143-40-msan20 г.Москва, улица Мосфильмовская, д.20/2 10.30.142.3 Недоступно оборудование. | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-01 00:52 |  | 1 |  | 329 | 55.7225 | 37.5248 | РФ, Москва, Западный АО, район Раменки, Мосфильмовская улица
M00320218 | 2023-10-30 20:50 | Закрыт | 3 | Москва, Рязанский проспект, д.70 к.2 | Сработка датчика задымления на a372-81-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-31 20:50 |  | 1 |  | 46953 | 55.7127 | 37.8089 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Выхино-Жулебино, Рязанский проспект
M00320310 | 2023-10-31 00:06 | Закрыт | 3 | Москва, улица Крылатские Холмы, д.21 | Ошибка работы вентилятора на a412-02-msan21 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-01 00:06 |  | 1 |  | 39865 | 55.7544 | 37.4118 | РФ, Москва, Западный АО, район Крылатское, улица Крылатские Холмы
M00320415 | 2023-10-31 12:31 | Закрыт | 3 | Москва, Каширское шоссе, д.60 к.2 | a324-12-msan20 г.Москва, шоссе Каширское, д.60 к.2 10.30.46.41 Переход на ИБП | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-01 12:31 | Проблемы с ЭП на стороне арендодателя | 1 | М | 109791 | 55.6442 | 37.6716 | РФ, Москва, Южный АО, район Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе
M00320277 | 2023-11-01 09:37 | Закрыт | 0 | Москва, проспект Вернадского, д.127 | MSAN a438-13-msan20 г.Москва, проспект Вернадского, д.127 10.30.82.139 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-01 13:37 |  | 1 |  | 12602 | 55.6532 | 37.4811 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского
M00320393 | 2023-11-01 11:36 | Закрыт | 5 | город Жуковский, улица Осипенко, д.7 | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.212.99 г.Жуковский, улица Осипенко, д.7 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | MEGATEC NETAGENT UPS | 2023-11-08 11:36 |  | 1 |  | 1162596 | 55.5877 | 38.1386 | РФ, Московская, город Жуковский, улица Осипенко
M00320524 | 2023-11-01 16:02 | Закрыт | 4 | Москва, улица Маршала Бирюзова, д.43 | a194-40-msan20 г.Москва, улица Маршала Бирюзова, д.43 10.30.22.9 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-04 16:02 |  | 1 |  | 24035 | 55.7999 | 37.4801 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Щукино, улица Маршала Бирюзова
M00320618 | 2023-11-01 16:09 | Закрыт | 3 | Москва, Оренбургская улица, д.14 | MSAN a700-01-msan20 г.Москва, улица Оренбургская, д.14 10.30.117.167 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_2_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-02 16:09 |  | 1 |  | 116347 | 55.7125 | 37.8613 | РФ, Москва, Восточный АО, район Косино-Ухтомский, Оренбургская улица
M00320724 | 2023-11-03 13:05 | Закрыт | 5 | Москва, улица Нижегородская, д.20 | МИ после работ W00025793 a670-41-msan20 г.Москва, улица Нижегородская, д.20 10.30.156.54 Переход на ИБП | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-10 13:05 |  | 1 |  | 31651 | 55.7373 | 37.685 | РФ, Москва, Центральный АО, Таганский район, Нижегородская улица
M00320854 | 2023-11-03 12:52 | Закрыт | 3 | Москва, Варшавское шоссе, д.154 к.1 | a386-70-msan22 г.Москва, шоссе Варшавское, д.154 к.1 10.30.40.4 Переход на ИБП | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-11-04 12:52 |  | 1 | восстановление шт. электропитания | 99407 | 55.5887 | 37.5975 | РФ, Москва, Южный АО, район Чертаново Южное, Варшавское шоссе
M00320855 | 2023-11-03 12:53 | Закрыт | 3 | Москва, Варшавское шоссе, д.158 к.1 | a386-72-msan20 г.Москва, шоссе Варшавское, д.158 к.1 10.30.39.194 Переход на ИБП | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-11-04 12:53 |  | 1 | ВЭП восстановлено | 100111 | 55.5855 | 37.5965 | РФ, Москва, Южный АО, район Чертаново Южное, Варшавское шоссе
M00320925 | 2023-11-03 14:13 | Закрыт | 5 | Москва, улица Чечулина, д.26 | a308-22-msan22 г.Москва, улица Чечулина, д.26 10.30.38.168 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-10 14:13 |  | 1 | Включили автомат в ВРУ. | 82224 | 55.7823 | 37.8359 | РФ, Москва, Восточный АО, район Ивановское, улица Чечулина
M00321010 | 2023-11-04 08:36 | Закрыт | 3 | Москва, Авиамоторная улица, д.2 | a361-09-msan20 г.Москва, улица Авиамоторная, д.2 10.30.63.250 Переход на ИБП | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-05 08:36 |  | 1 | самовосстановление | 95130 | 55.7593 | 37.7106 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Лефортово, Авиамоторная улица
M00321054 | 2023-11-05 15:58 | Закрыт | 3 | Москва, Онежская улица, д.38 к.1 | MSAN a453-46-msan20 г.Москва, улица Онежская, д.38 к.1 10.30.89.76 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_2_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-06 15:58 |  | 1 |  | 24237 | 55.8601 | 37.5094 | РФ, Москва, Северный АО, Головинский район, Онежская улица
M00321107 | 2023-11-05 09:25 | Закрыт | 4 | город Чехов, улица Чехова, д.2А | Массовые аварийные сообщения по UPS г. Чехов Unavailable by ICMP ping Аварийный M00321108 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Ограничение в предоставлении сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | FTTB агрегация. Оборудование недоступно |  | 2023-11-08 09:25 |  | 1 | Отрабатывался в рамках M00321108 | 1009711 | 55.1464 | 37.4851 | РФ, Московская, город Чехов, улица Чехова
M00321237 | 2023-11-07 07:18 | Закрыт | 2 | Москва, улица Артюхиной, д.2А | MSAN a178-62-msan20 г.Москва, улица Артюхиной, д.2А 10.30.14.232 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_4_Failed Прошлый МИ: M00321305 | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-07 15:18 |  | 1 |  | 110101 | 55.7043 | 37.7357 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Текстильщики, улица Артюхиной
M00321169 | 2023-11-07 09:45 | Закрыт | 3 | Москва, Малая Бронная улица, д.46/2 | Сработка датчика задымления на a699-602-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-08 09:45 |  | 1 | перезагрузка датчика | 255658 | 55.7656 | 37.5914 | РФ, Москва, Центральный АО, Пресненский район, Малая Бронная улица
M00320774 | 2023-11-05 12:09 | Закрыт | 0 |  | NGN недоступно узловое оборудование ASR-SER-1-CR1 (10.37.149.1) Серпухов, ул. Ворошилова, д. 130а, CHE-1-CR1 (10.37.148.1) Чехов, ул. Чехова, д. 2 А. | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | SW NGN. Оборудование недоступно | Cisco ME-3400-24TS-A | 2023-11-05 16:09 |  | 1 | Приезд ПДЭС, ее поломка. Электропитание восстановлено местными электросетями. Узел в работе. | 606423 |  |  | РФ, Московская, город Серпухов, деревня Петрухино
M00321277 | 2023-11-07 19:36 | Закрыт | 5 | Москва, Марксистская улица, д.9 | Сработка датчика задымления на a670-45-msan26 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-14 19:36 |  | 1 | Перезагрузка датчика | 45169 | 55.7349 | 37.6682 | РФ, Москва, Центральный АО, Таганский район, Марксистская улица
M00321196 | 2023-11-08 01:39 | Закрыт | 4 | Москва, улица Седова, д.9 к.2 | Сработка датчика задымления на a180-11-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-11 01:39 |  | 1 | перезагрузка датчика | 10061 | 55.851 | 37.6395 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Свиблово, улица Седова
M00321233 | 2023-11-07 09:25 | Закрыт | 5 |  | a931-cr04 Наблюдается перегрев на шасси, требуется нормализация рабочей температуры | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима |  | 2023-11-14 09:25 |  | 1 | Почистили фильтры. открыли заднюю дверцу. Температура упала.
M00321529 | 2023-11-08 13:14 | Закрыт | 5 | город Жуковский, улица Макаревского, д.9 | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.212.67 г.Жуковский, улица Макаревского, д.9 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | MEGATEC NETAGENT UPS | 2023-11-15 13:14 |  | 1 | самовосстановления | 660722 | 55.609 | 38.0719 | РФ, Московская, город Жуковский, улица Макаревского
M00321332 | 2023-11-08 10:49 | Закрыт | 3 | Москва, улица Малая Полянка, д.3 | 230-238-3920-PON PON39/ ОВ 44 улица Большая Ордынка, д.50, стр.1 LOS на портах OLT | Неподтвержденный МИ | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON 5600T | 2023-11-09 10:49 |  | 1 |  | 18521 | 55.7359 | 37.6175 | РФ, Москва, Центральный АО, район Якиманка, улица Малая Полянка
M00321553 | 2023-11-08 18:50 | Закрыт | 3 | Москва, улица Алексея Дикого, д.16А | a302-18-msan20 г.Москва, улица Алексея Дикого, д.16А 10.30.182.71 Переход на ИБП | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-11-09 18:50 |  | 1 | включили автомат в электрощитовой | 104573 | 55.7471 | 37.8098 | РФ, Москва, Восточный АО, район Новогиреево, улица Алексея Дикого
M00321565 | 2023-11-09 07:55 | Закрыт | 3 | Москва, Холмогорская улица, д.2 к.1 | Сработка датчика задымления на a183-62-msan20 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-10 07:55 |  | 1 |  | 120832 | 55.8809 | 37.7186 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Ярославский район, Холмогорская улица
M00321369 | 2023-11-09 15:07 | Закрыт | 3 | Москва, улица Сайкина, д.13 к.1 | 679-3108-PON 679-463/7-4 LOS на портах OLT | Неподтвержденный МИ | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON MA5800-X17 | 2023-11-10 15:07 |  | 1 |  | 101483 | 55.7061 | 37.6698 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, Южнопортовый район, улица Сайкина
M00319902 | 2023-10-28 11:19 | Закрыт | 4 | Москва, Сенежская улица, д.4 | Сработка датчика задымления на a453-59-msan20 улица Сенежская, д.4 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-31 11:19 | Отсутствие доступа (ДТА) | 1 |  | 54228 | 55.86 | 37.5168 | РФ, Москва, Северный АО, Головинский район, Сенежская улица
M00321922 | 2023-11-12 05:46 | Закрыт | 0 | Москва, Штурвальная улица, д.5 стр.1 | MSAN a493-91-msan20 г.Москва, улица Штурвальная, д.5 стр.1 10.30.146.196 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-11-12 09:46 |  | 1 |  | 33319 | 55.8475 | 37.4452 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Южное Тушино, Штурвальная улица
M00321835 | 2023-11-12 11:04 | Закрыт | 5 |  | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.213.30 г.Раменское, улица Октябрьская, д.59/3 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | MEGATEC NETAGENT UPS | 2023-11-19 11:04 |  | 1 | ЭП подано. | 386772 |  |  | РФ, Московская, город Раменское, рабочий поселок Ильинский, улица Октябрьская
M00321971 | 2023-11-12 20:02 | Закрыт | 5 |  | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.213.5 г.Раменское, проезд Административный, д.1 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | APC Smart-UPS 3000 RM XL | 2023-11-19 20:02 |  | 1 |  | 1247930 | 55.6563 | 38.1072 | РФ, Московская, город Раменское, деревня Осеченки, проезд Административный
M00322062 | 2023-11-13 11:40 | Закрыт | 5 |  | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.214.17 г. Красногорск, улица Красноармейская, д.57 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП |  | 2023-11-20 11:40 |  | 1 |  | 372275 | 55.8497 | 37.1719 | РФ, Московская, город Красногорск, рабочий поселок Нахабино, улица Красноармейская
M00322063 | 2023-11-13 11:40 | Закрыт | 4 |  | UPS Инженерный 10.17.215.42 No input voltage | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП |  | 2023-11-16 11:40 |  | 1 |  | 546159 | 55.7874 | 37.2091 | РФ, Московская, город Красногорск, поселок Инженерный 1
M00322064 | 2023-11-13 12:45 | Закрыт | 5 |  | Ex-Comstar Переход на ИБП KRG-Lipki-SVC-2K-ups1 KRG-Lipki-Socomec-2K-ups3 KRG-Lipki-Huawei-2K-ups2 | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП |  | 2023-11-14 00:45 |  | 1
M00322115 | 2023-11-13 13:44 | Закрыт | 3 |  | NGN. недоступно оборудование с IP: 10.37.128.33, расположенное по адресу Россия, обл. Московская, г. Красногорск, с Николо-Урюпино, КП Липка KRG-Lipki-ME3400-1 KRG-Lipki-ME3400-2 KRG-Lipki-ME3400-3 KRG-Lipki-ME3400-4 | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | SW NGN. Оборудование недоступно | Cisco ME-3400-24TS-A | 2023-11-14 13:44 |  | 1
M00322033 | 2023-11-13 02:48 | Закрыт | 0 | Москва, Коровинское шоссе, д.4 к.1 | MSAN a488-19-msan20 г.Москва, шоссе Коровинское, д.4 к.1 10.30.131.18 Недоступно оборудование. | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-13 06:48 |  | 1 | подключили генератор | 11671 | 55.8681 | 37.5397 | РФ, Москва, Северный АО, Бескудниковский район, Коровинское шоссе
M00322081 | 2023-11-13 19:50 | Закрыт | 0 | Москва, Варшавское шоссе, д.7 к.1 | 952-21-АТШ 952-21-21 connect(): connection timeout шоссе Варшавское, д.7, корп.1, Москва | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно |  | 2023-11-13 23:49 |  | 1 |  | 100662 | 55.7009 | 37.6224 | РФ, Москва, Южный АО, Донской район, Варшавское шоссе
M00322217 | 2023-11-14 12:40 | Закрыт | 2 | Москва, Ореховый бульвар, д.10 к.1 | MSAN 391-73-20/4 391-73-22/3 391-73-22/4 Ореховый бульв., д.10, корп.1 При обследовании выявлены сгоревшие порты | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | DSLAM. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | DSLAM. Оборудование недоступно |  | 2023-11-14 20:40 |  | 1 |  | 42734 | 55.6083 | 37.7071 | РФ, Москва, Южный АО, район Орехово-Борисово Южное, Ореховый бульвар
M00322155 | 2023-11-14 11:22 | Закрыт | 3 | Москва, улица Новая Башиловка, д.3 | a612-03-msan20 г.Москва, улица Новая Башиловка, д.3 10.30.109.132 Переход на ИБП | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-15 11:22 |  | 1 |  | 107599 | 55.7906 | 37.5708 | РФ, Москва, Северный АО, район Аэропорт, улица Новая Башиловка
M00322223 | 2023-11-14 14:00 | Закрыт | 0 | Москва, улица Новая Башиловка, д.3 | MSAN a612-03-msan20 г.Москва, улица Новая Башиловка, д.3 10.30.109.132 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-14 18:00 |  | 1 |  | 107599 | 55.7906 | 37.5708 | РФ, Москва, Северный АО, район Аэропорт, улица Новая Башиловка
M00321897 | 2023-11-15 10:51 | Закрыт | 3 | Москва, Уральская улица, д.6 к.1 | a466-01-msan20 г.Москва, улица Уральская, д.6 к.1 10.30.98.16 Переход на ИБП | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-16 10:51 |  | 1 | ВЭП восстановлено | 134847 | 55.8137 | 37.7993 | РФ, Москва, Восточный АО, район Гольяново, Уральская улица
M00322282 | 2023-11-15 12:39 | Закрыт | 3 | Москва, Солдатский переулок, д.2 | a361-07-msan20 г.Москва, переулок Солдатский, д.2 10.30.63.75 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-16 12:39 |  | 1 | Восстановили схему питания после аварии. | 16361 | 55.7639 | 37.7005 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Лефортово, Солдатский переулок
M00322339 | 2023-11-15 13:50 | Закрыт | 1 | Москва, Солдатский переулок, д.4 | MSAN a361-68-msan21 г.Москва, переулок Солдатский, д.4 10.30.63.108 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-15 19:50 |  | 1 | Восстановили схему питания после аварии. | 16356 | 55.7642 | 37.7006 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Лефортово, Солдатский переулок
M00322360 | 2023-11-15 17:46 | Закрыт | 5 | город Лобня, улица Краснополянская, д.50 | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.210.5 г.Лобня, улица Краснополянская, д.50 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei 1K UPS | 2023-11-22 17:46 |  | 1 | восстановление шт. электропитания | 235568 | 56.0232 | 37.4155 | РФ, Московская, город Лобня, улица Краснополянская
M00322368 | 2023-11-15 18:37 | Закрыт | 5 | город Балашиха, улица Твардовского, д.15А | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.208.14 г.Балашиха, улица Твардовского, д.15А | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | MEGATEC NETAGENT UPS | 2023-11-22 18:37 |  | 1 |  | 367364 | 55.7933 | 37.9786 | РФ, Московская, город Балашиха, улица Твардовского
M00322361 | 2023-11-15 18:35 | Закрыт | 5 | город Балашиха, улица Некрасова, д.5 | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.208.15 г.Балашиха, улица Некрасова, д.5 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | MEGATEC NETAGENT UPS | 2023-11-22 18:35 |  | 1 | восстановление шт. электропитания | 221626 | 55.7936 | 37.9725 | РФ, Московская, город Балашиха, улица Некрасова
M00322372 | 2023-11-15 20:18 | Закрыт | 5 | Москва, Рубцов переулок, д.4 | Сработка датчика задымления на a261-98-msan22 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-22 20:18 |  | 1 | перезагрузка датчика. | 10424 | 55.7735 | 37.6903 | РФ, Москва, Центральный АО, Басманный район, Рубцов переулок
M00322511 | 2023-11-16 01:34 | Закрыт | 4 | Москва, улица Гарибальди, д.21 к.5 | a128-70-msan20 г.Москва, улица Гарибальди, д.21 к.5 10.30.3.67 Переход на ИБП | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-19 01:34 |  | 1 |  | 38374 | 55.6719 | 37.5516 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Черемушки, улица Гарибальди
M00322391 | 2023-11-16 11:00 | Закрыт | 3 | Москва, улица Москворечье, д.14 стр.2 | 323-320-975-PON 323-406/3-3 10.53.23.198 Бакинская, д.16 Высокое затухание | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-11-17 11:00 |  | 1 |  | 2496 | 55.6442 | 37.6635 | РФ, Москва, Южный АО, район Москворечье-Сабурово, улица Москворечье
M00316422 | 2023-10-04 05:19 | Закрыт | 4 | Москва, Заповедная улица, д.8 к.1 | BatteryOffline Отключены батареи в: a477-56-msan20 г.Москва, улица Заповедная, д.8 к.1 10.30.104.197 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-07 05:19 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 133298 | 55.8681 | 37.6345 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Южное Медведково, Заповедная улица
M00322607 | 2023-11-16 12:55 | Закрыт | 4 | Москва, улица Санникова, д.11 к.2 | Флаппинг на порту OLT, более 10 событий за месяц 907-460/12-3 10.59.7.106 Пропадание оптического сигнала в сторону ONT | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON 5600T | 2023-11-19 12:55 |  | 1 |  | 20445 | 55.8629 | 37.5957 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Отрадное, улица Санникова
M00322456 | 2023-11-17 00:30 | Закрыт | 5 | Москва, Рубцов переулок, д.4 | Сработка датчика задымления на a261-98-msan22 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-24 00:30 |  | 1 |  | 10424 | 55.7735 | 37.6903 | РФ, Москва, Центральный АО, Басманный район, Рубцов переулок
M00322559 | 2023-11-17 08:00 | Закрыт | 3 | Москва, Большой Тишинский переулок, д.40 стр.2 | Сработка датчика задымления на a253-86-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-18 08:00 |  | 1 |  | 31335 | 55.7698 | 37.5691 | РФ, Москва, Центральный АО, Пресненский район, Большой Тишинский переулок
M00322569 | 2023-11-17 10:47 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Кутузовский, д.26 к.3 | a249-01-msan22 г.Москва, проспект Кутузовский, д.26 к.3 10.30.32.16 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00322657 | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-18 10:47 |  | 1 |  | 92823 | 55.7441 | 37.5414 | РФ, Москва, Западный АО, район Дорогомилово, проспект Кутузовский
M00322557 | 2023-11-17 04:15 | Закрыт | 4 | Москва, улица Малая Полянка, д.3 | Флаппинг на порту OLT, более 10 событий за месяц Пропадание оптического сигнала в сторону ONT | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON 5600T | 2023-11-20 04:15 |  | 1 |  | 18521 | 55.7359 | 37.6175 | РФ, Москва, Центральный АО, район Якиманка, улица Малая Полянка
M00322875 | 2023-11-19 17:34 | Закрыт | 3 | Москва, Оренбургская улица, д.14 | MSAN a700-01-msan20 г.Москва, улица Оренбургская, д.14 10.30.117.167 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_3_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-20 17:34 |  | 1 | Замена карты | 116347 | 55.7125 | 37.8613 | РФ, Москва, Восточный АО, район Косино-Ухтомский, Оренбургская улица
M00322869 | 2023-11-19 14:16 | Закрыт | 3 | Москва, Оренбургская улица, д.14 | MSAN a700-01-msan20 г.Москва, улица Оренбургская, д.14 10.30.117.167 Недоступно оборудование. | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | ВОЛС. Проблема в магистральной сети | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-20 14:16 |  | 1 | Замена карты в 3м слоту. Проблема решилась | 116347 | 55.7125 | 37.8613 | РФ, Москва, Восточный АО, район Косино-Ухтомский, Оренбургская улица
M00322790 | 2023-11-19 18:05 | Закрыт | 4 | Москва, Красноармейская улица, д.12 | a614-02-msan20 г.Москва, улица Красноармейская, д.12 10.30.13.70 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00322788 | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-11-22 18:05 |  | 1 |  | 69922 | 55.7994 | 37.5458 | РФ, Москва, Северный АО, район Аэропорт, Красноармейская улица
M00322787 | 2023-11-19 17:53 | Закрыт | 3 | Москва, Можайское шоссе, д.40 | a448-84-msan20 г.Москва, шоссе Можайское, д.40 10.30.87.66 Переход на ИБП В УП до замены выпрямительного модуля. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-20 17:53 |  | 1 | Было короткое в выпрямителе номер 1 из-за влажности. Отключили. Включили автомат. ВЭП восстановлено. Авария по протечке устранена. | 12454 | 55.7186 | 37.4126 | РФ, Москва, Западный АО, Можайский район, Можайское шоссе
M00323250 | 2023-11-22 09:38 | Закрыт | 3 | Москва, 1-я Новокузьминская улица, д.14 | a371-30-msan20 г.Москва, улица 1-я Новокузьминская, д.14 10.30.68.70 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00322991 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-11-23 09:38 |  | 1 |  | 13677 | 55.7154 | 37.7866 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, Рязанский район, 1-я Новокузьминская улица
M00323427 | 2023-11-23 11:04 | Закрыт | 5 | Москва, Амурская улица, д.22 к.1 | a462-71-msan20 г.Москва, улица Амурская, д.22 к.1 10.30.96.162 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00323613 | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-30 11:04 |  | 1 |  | 41604 | 55.8091 | 37.7689 | РФ, Москва, Восточный АО, район Гольяново, Амурская улица
M00323537 | 2023-11-23 13:04 | Закрыт | 3 | Москва, 3-я Парковая улица, д.39 к.3 | a163-12-msan22 г.Москва, улица 3-я Парковая, д.39 к.3 10.30.93.197 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-24 13:04 |  | 1 |  | 37053 | 55.7986 | 37.7805 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, 3-я Парковая улица
M00323590 | 2023-11-24 15:45 | Закрыт | 5 | город Раменское, улица Чугунова, д.11/1 | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.211.9 г.Раменское, улица Чугунова, д.11/1 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП |  | 2023-12-01 15:45 |  | 1 |  | 1181728 | 55.5751 | 38.2101 | РФ, Московская, город Раменское, улица Чугунова
M00323498 | 2023-11-24 22:13 | Закрыт | 0 | Москва, Молодогвардейская улица, д.5 | MSAN a141-71-msan20 г.Москва, улица Молодогвардейская, д.5 10.30.75.162 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_2_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-25 02:13 |  | 1 |  | 35939 | 55.7331 | 37.4382 | РФ, Москва, Западный АО, район Кунцево, Молодогвардейская улица
M00321665 | 2023-11-11 06:06 | Закрыт | 4 | Москва, 6-я улица Лазенки, д.10 | Температура АКБ за пределами нормы на: a435-34-msan20 г.Москва, улица 6-я Лазенки, д.10 10.30.125.8 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-14 06:06 | Нехватка ЗИПа и необходимых материалов для ремонта | 1 |  | 83855 | 55.6608 | 37.3659 | РФ, Москва, Западный АО, район Ново-Переделкино, 6-я улица Лазенки
M00323472 | 2023-11-24 11:53 | Закрыт | 3 | Москва, улица Плющиха, д.27 | Сработка датчика задымления на a241-120-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-25 11:53 |  | 1 |  | 119880 | 55.7425 | 37.5785 | РФ, Москва, Центральный АО, район Хамовники, улица Плющиха
M00323468 | 2023-11-24 11:06 | Закрыт | 0 | Москва, Лукинская улица, д.7 | MSAN a731-96-msan22 г.Москва, улица Лукинская, д.7 10.30.123.170 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Выведено в ремонт / Составлен акт на замену | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-24 15:06 |  | 1 |  | 92984 | 55.6445 | 37.3399 | РФ, Москва, Западный АО, район Ново-Переделкино, Лукинская улица
M00322399 | 2023-11-16 11:15 | Закрыт | 3 | Москва, улица Вавилова, д.48 | a137-27-msan22 г.Москва, улица Вавилова, д.48 10.30.7.202 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-17 11:15 | Отсутствие доступа (ДТА) | 1 | Закрыт Изменили точку подключения АТШ. | 108654 | 55.6911 | 37.5602 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Гагаринский район, улица Вавилова
M00322850 | 2023-11-19 01:19 | Закрыт | 0 | Москва, Коровинское шоссе, д.4 к.1 | MSAN a488-19-msan20 г.Москва, шоссе Коровинское, д.4 к.1 10.30.131.18 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-19 05:19 | Проблемы с ЭП на стороне арендодателя | 1 | Закрыт Подключили ПЭДС. | 11671 | 55.8681 | 37.5397 | РФ, Москва, Северный АО, Бескудниковский район, Коровинское шоссе
M00323929 | 2023-11-25 14:06 | Закрыт | 5 |  | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.83.100 г.Мытищи, , д.1А | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | HUAWEI 2K UPS | 2023-12-02 14:06 |  | 1 | ЭП подано. | 557164 | 55.9938 | 37.6729 | РФ, Московская, город Мытищи, поселок Тур Пансионат Клязьминское водохранилище
M00323774 | 2023-11-25 19:02 | Закрыт | 3 | Москва, Профсоюзная улица, д.128 | a420-25-msan20 г.Москва, улица Профсоюзная, д.128 10.30.52.164 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00323809 | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-26 19:02 |  | 1 |  | 109090 | 55.6315 | 37.5164 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Теплый Стан, Профсоюзная улица
M00323952 | 2023-11-26 09:01 | Закрыт | 0 | Москва, Мосфильмовская улица, д.33 | MSAN a143-04-msan22 г.Москва, улица Мосфильмовская, д.33 10.30.141.196 Недоступно оборудование. | Кабельное повреждение. Ремонт/замена кабеля | Полное отсутствие сервиса | Повреждение кабеля | ЦАВРиР\ОАВР | ВОЛС. Проблема в магистральной сети | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-27 01:01 |  | 1 |  | 62352 | 55.7123 | 37.5116 | РФ, Москва, Западный АО, район Раменки, Мосфильмовская улица
M00323317 | 2023-11-21 20:53 | Закрыт | 1 | Москва, улица Большая Косинская, д.14 стр.1 | 700-3209-PON 700-420/5-3 улица Рождественская, д.31, кв.382, Москва частые обрывы сессии E10721471 | Проблема с оборудованием. Замена карты | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-11-22 02:53 |  | 1 |  | 35476 | 55.7099 | 37.8575 | РФ, Москва, Восточный АО, район Косино-Ухтомский, Большая Косинская улица
M00323954 | 2023-11-26 10:20 | Закрыт | 4 | Москва, Ангарская улица, д.26 | OLT 905-455/18-3 10.59.5.86 Флаппинг на порту OLT, более 10 событий за месяц Пропадание оптического сигнала в сторону ONT | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON 5600T | 2023-11-29 10:20 |  | 1 |  | 122311 | 55.8772 | 37.52 | РФ, Москва, Северный АО, район Западное Дегунино, Ангарская улица
M00323830 | 2023-11-26 12:29 | Закрыт | 3 | Москва, Лодочная улица, д.9 стр.2 | BatteryOffline Отключены батареи в: a493-141-msan20 г.Москва, улица Лодочная, д.9 стр.2 10.30.148.226 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-11-27 12:29 |  | 1 |  | 35091 | 55.8373 | 37.4564 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Южное Тушино, Лодочная улица
M00324101 | 2023-11-27 11:12 | Закрыт | 5 | Москва, Флотская, 62 | A453-OLT-01-03-01 Высокая температура | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима |  | 2023-12-04 11:12 |  | 1
M00324103 | 2023-11-27 11:56 | Закрыт | 3 | Москва, Мосфильмовская улица, д.27 | Отклонение температурного режима на a143-07-msan22 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-28 11:56 |  | 1 |  | 62361 | 55.7131 | 37.5131 | РФ, Москва, Западный АО, район Раменки, Мосфильмовская улица
M00324129 | 2023-11-27 16:57 | Закрыт | 3 | Москва, Велозаводская улица, д.3/2 | Сработка датчика задымления на a675-54-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-28 16:57 |  | 1 | перезагрузка датчика | 1508 | 55.7169 | 37.6647 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, Южнопортовый район, Велозаводская улица
M00323273 | 2023-11-22 19:48 | Закрыт | 5 |  | Сопровождение инженера ТП (один из общего списка) (субподрядчик ГРЧЦ – ООО «Юстас»). В рамках ТП ТСПУ необходимо провести АВР на узле связи: ID 902 ПАО «МГТС», г. Москва, пр-кт 40 лет октября, д. 21, АТС-351. Работы по замене модуль питания. | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Станционный SW. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | Станционный SW. Hardware |  | 2023-11-29 19:48 |  | 1
M00324210 | 2023-11-28 08:58 | Закрыт | 3 | Москва, Перовский проезд, д.35 стр.1 | Сработка датчика задымления на a678-115-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-29 08:58 |  | 1 |  | 138051 | 55.7436 | 37.7109 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Лефортово, Перовский проезд
M00324253 | 2023-11-28 21:51 | Закрыт | 0 | Москва, Молодогвардейская улица, д.5 | MSAN a141-71-msan20 г.Москва, улица Молодогвардейская, д.5 10.30.75.162 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_2_Failed | Неподтвержденный МИ | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-29 01:51 |  | 1 |  | 35939 | 55.7331 | 37.4382 | РФ, Москва, Западный АО, район Кунцево, Молодогвардейская улица
M00324344 | 2023-11-28 22:20 | Закрыт | 4 | Москва, 1-й микрорайон, д.48 | Флаппинг на порту OLT, более 10 событий за месяц Пропадание оптического сигнала в сторону ONT | Проблема с оборудованием. Замена порта | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON 5600T | 2023-12-01 22:20 |  | 1 |  | 1224479 | 55.603 | 37.3475 | РФ, Москва, Новомосковский АО, поселение Московский, город Московский, 1-й микрорайон
M00324453 | 2023-11-29 14:35 | Закрыт | 5 |  | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.213.11 г.Раменское, улица К.Маркса, д.50 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | APC Smart-UPS 1500 | 2023-12-06 14:35 | Проблемы с ЭП на стороне арендодателя | 1 |  | 859788 | 55.5875 | 38.1687 | РФ, Московская, город Раменское, дачный поселок Кратово, улица К.Маркса
M00324400 | 2023-11-29 14:54 | Закрыт | 3 | Москва, Симферопольский проезд, д.16 к.1 | a613-19-msan20 г.Москва, проезд Симферопольский, д.16 к.1 10.30.43.171 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00324282 | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-11-30 14:54 |  | 1 |  | 92224 | 55.6661 | 37.6157 | РФ, Москва, Южный АО, Нагорный район, Симферопольский проезд
M00324596 | 2023-11-30 09:51 | Закрыт | 5 | Москва, Краснолиманская улица, д.27 | a716-23-msan20 г.Москва, улица Краснолиманская, д.27 10.30.121.10 Переход на ИБП Прошлый МИ: M00324601 | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-12-07 09:51 |  | 1 |  | 75711 | 55.5414 | 37.5607 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Южное Бутово, Краснолиманская улица
M00324628 | 2023-11-30 16:52 | Закрыт | 3 | Москва, город Зеленоград, к.820 | Сработка датчика задымления на a9731-10-msan20 | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Неподтвержденный МИ | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Сработка датчика | Huawei MA5616 MSAN | 2023-12-01 16:52 |  | 1 |  | 127853 | 55.9796 | 37.1856 | РФ, Москва, Зеленоградский АО, район Старое Крюково, город Зеленоград
M00318469 | 2023-10-18 17:54 | Закрыт | 0 | Москва, Коровинское шоссе, д.24 к.1 | MSAN a486-32-msan20 г.Москва, шоссе Коровинское, д.24 к.1 10.30.135.135 Недоступно оборудование. | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-18 21:54 |  | 1 | Отрабатываться будет в рамках M00325339 | 11481 | 55.8823 | 37.5199 | РФ, Москва, Северный АО, Дмитровский район, Коровинское шоссе
M00324579 | 2023-11-30 16:06 | В работе | 3 | Москва, улица Академика Варги, д.20 | BatteryOffline Отключены батареи в: a337-50-msan20 г.Москва, улица Академика Варги, д.20 10.30.78.73 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Сработка датчика | Huawei MA5616 MSAN | 2023-12-01 16:06 | Нехватка ЗИПа и необходимых материалов для ремонта | 1 |  | 56274 | 55.6328 | 37.4712 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Теплый Стан, улица Академика Варги
M00324736 | 2023-11-30 21:04 | В работе | 3 | Москва, Самотечная улица, д.1/15 | Температура АКБ за пределами нормы на: a608-50-msan20 г.Москва, улица Самотечная, д.1/15 10.30.114.40 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Сработка датчика | Huawei MA5616 MSAN | 2023-12-01 21:04 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 32487 | 55.7745 | 37.6186 | РФ, Москва, Центральный АО, Тверской район, Самотечная улица
M00324493 | 2023-11-30 10:53 | В работе | 3 | Москва, Профсоюзная улица, д.123 | BatteryOffline Отключены батареи в: a337-78-msan20 г.Москва, улица Профсоюзная, д.123 10.30.51.5 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Сработка датчика | Huawei MA5616 MSAN | 2023-12-01 10:53 | Нехватка ЗИПа и необходимых материалов для ремонта | 1 |  | 107264 | 55.6237 | 37.5138 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Ясенево, Профсоюзная улица
M00324440 | 2023-11-29 13:22 | В работе | 5 | Москва, 2-я Прогонная улица, д.7 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a169-09-msan20 г.Москва, улица 2-я Прогонная, д.7 10.30.151.230 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-12-06 13:22 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 68513 | 55.8105 | 37.7075 | РФ, Москва, Восточный АО, район Богородское, 2-я Прогонная улица
M00323827 | 2023-11-26 11:26 | В работе | 3 | Москва, улица Головачева, д.7 к.2 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a358-81-msan22 г.Москва, улица Головачева, д.7 к.2 10.30.60.227 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-27 11:26 | Нехватка ЗИПа и необходимых материалов для ремонта | 1 |  | 46758 | 55.6744 | 37.8073 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Люблино, улица Головачева
M00323788 | 2023-11-26 08:20 | В работе | 3 | Москва, Поварская улица, д.25 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a695-28-msan20 г.Москва, улица Поварская, д.25 10.30.28.130 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-27 08:20 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 158464 | 55.7558 | 37.5899 | РФ, Москва, Центральный АО, район Арбат, Поварская улица
M00323345 | 2023-11-22 14:05 | В работе | 3 | Москва, Кантемировская улица, д.7 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a321-49-msan20 г.Москва, улица Кантемировская, д.7 10.30.46.3 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-23 14:05 | Нехватка ЗИПа и необходимых материалов для ремонта | 1 |  | 143812 | 55.6354 | 37.6719 | РФ, Москва, Южный АО, район Царицыно, Кантемировская улица
M00323455 | 2023-11-24 04:40 | В работе | 3 | Москва, улица Шухова, д.5 | Температура АКБ за пределами нормы на: a952-65-msan22 г.Москва, улица Шухова, д.5 10.80.70.82 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-25 04:40 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 70365 | 55.7165 | 37.6165 | РФ, Москва, Южный АО, Даниловский район, улица Шухова
M00323338 | 2023-11-22 13:19 | В работе | 5 | Москва, Студеный проезд, д.4 к.4 | Температура АКБ за пределами нормы на: a478-117-msan20 г.Москва, проезд Студеный, д.4 к.4 10.30.104.106 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-29 13:19 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 28190 | 55.8918 | 37.6539 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Северное Медведково, Студеный проезд
M00322843 | 2023-11-19 00:41 | В работе | 3 | Москва, Артековская улица, д.2 к.1 | BatteryOffline Отключены батареи в: a9610-89-msan24 г.Москва, улица Артековская, д.2 к.1 10.30.45.197 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-11-20 00:41 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 84142 | 55.6504 | 37.613 | РФ, Москва, Южный АО, Нагорный район, Артековская улица
M00322731 | 2023-11-18 15:58 | В работе | 3 | Москва, улица Щорса, д.10 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a934-10-msan20 г.Москва, улица Щорса, д.10 10.30.124.98 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-19 15:58 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 62142 | 55.644 | 37.4036 | РФ, Москва, Западный АО, район Солнцево, улица Щорса
M00322464 | 2023-11-17 14:11 | В работе | 3 | Москва, Бакунинская улица, д.23-41 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a265-75-msan20 г.Москва, улица Бакунинская, д.23-41 10.30.62.228 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-18 14:11 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 25640 | 55.7757 | 37.6847 | РФ, Москва, Центральный АО, Басманный район, Бакунинская улица
M00322807 | 2023-11-18 08:37 | В работе | 4 | Москва, Снайперская улица, д.3 | BatteryOffline Отключены батареи в: a373-39-msan20 г.Москва, улица Снайперская, д.3 10.30.118.200 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-21 08:37 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 54777 | 55.7241 | 37.8174 | РФ, Москва, Восточный АО, район Вешняки, Снайперская улица
M00322074 | 2023-11-13 17:24 | В работе | 4 | Москва, Кантемировская улица, д.5 к.4 | Температура АКБ за пределами нормы на: a323-43-msan20 г.Москва, улица Кантемировская, д.5 к.4 10.30.47.104 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-16 17:24 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 143806 | 55.6365 | 37.6756 | РФ, Москва, Южный АО, район Царицыно, Кантемировская улица
M00322175 | 2023-11-14 15:28 | В работе | 5 | Москва, Ореховый бульвар, д.10 к.1 | BatteryOffline Отключены батареи в: a391-73-msan20 г.Москва, бульвар Ореховый, д.10 к.1 10.30.70.169 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-11-21 15:28 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 42734 | 55.6083 | 37.7071 | РФ, Москва, Южный АО, район Орехово-Борисово Южное, Ореховый бульвар
M00322046 | 2023-11-13 11:07 | В работе | 3 | Москва, Братская улица, д.23 к.1 | Температура АКБ за пределами нормы на: a306-47-msan20 г.Москва, улица Братская, д.23 к.1 10.30.181.100 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-14 11:07 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 92704 | 55.7502 | 37.7948 | РФ, Москва, Восточный АО, район Новогиреево, Братская улица
M00322103 | 2023-11-13 12:29 | В работе | 4 | Москва, Нагатинская набережная, д.14 к.2 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a116-10-msan20 г.Москва, набережная Нагатинская, д.14 к.2 10.30.0.169 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-16 12:29 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 41455 | 55.6824 | 37.6503 | РФ, Москва, Южный АО, район Нагатино-Садовники, Нагатинская набережная
M00322025 | 2023-11-12 21:50 | В работе | 5 | город Балашиха, микрорайон 1 Мая, д.3 | Температура АКБ за пределами нормы на: a461-19-msan20 г.Балашиха, микрорайон 1 Мая, д.3 10.30.92.111 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-19 21:50 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 1216078 | 55.807 | 37.8444 | РФ, Московская, город Балашиха, микрорайон 1 Мая
M00321982 | 2023-11-13 07:15 | В работе | 3 | Москва, Элеваторная улица, д.6 к.1 | Температура АКБ за пределами нормы на: a326-31-msan20 г.Москва, улица Элеваторная, д.6 к.1 10.30.49.74 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-14 07:15 | Нехватка ЗИПа и необходимых материалов для ремонта | 1 |  | 106399 | 55.6013 | 37.657 | РФ, Москва, Южный АО, район Бирюлево Восточное, Элеваторная улица
M00321434 | 2023-11-08 20:33 | В работе | 3 | Москва, Каширское шоссе, д.28 к.2 | Температура АКБ за пределами нормы на: a324-40-msan20 г.Москва, шоссе Каширское, д.28 к.2 10.30.45.231 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-09 20:33 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 107678 | 55.6529 | 37.6486 | РФ, Москва, Южный АО, район Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе
M00321455 | 2023-11-09 08:57 | В работе | 4 | Москва, улица Летчика Бабушкина, д.24 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a471-11-msan20 г.Москва, улица Летчика Бабушкина, д.24 10.30.102.3 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-12 08:57 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 2631 | 55.866 | 37.6759 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Бабушкинский район, улица Летчика Бабушкина
M00321198 | 2023-11-08 01:40 | В работе | 3 | Москва, Каргопольская улица, д.12 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a907-39-msan20 г.Москва, улица Каргопольская, д.12 10.30.136.232 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-09 01:40 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 72085 | 55.863 | 37.5938 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Отрадное, Каргопольская улица
M00321406 | 2023-11-08 04:43 | В работе | 4 | Москва, улица Грекова, д.4 | Температура АКБ за пределами нормы на: a478-83-msan20 г.Москва, улица Грекова, д.4 10.30.105.52 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-11 04:43 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 4686 | 55.8852 | 37.6623 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Северное Медведково, улица Грекова
M00321514 | 2023-11-08 11:35 | В работе | 3 | Москва, проспект Ленинский, д.7 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a236-26-msan24 г.Москва, проспект Ленинский, д.7 10.30.25.105 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-09 11:35 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 85783 | 55.7247 | 37.6064 | РФ, Москва, Центральный АО, район Якиманка, проспект Ленинский
M00321195 | 2023-11-08 01:39 | В работе | 4 | Москва, Алтуфьевское шоссе, д.34 к.2 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a907-23-msan20 г.Москва, шоссе Алтуфьевское, д.34 к.2 10.30.136.197 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-11 01:39 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 33462 | 55.8681 | 37.5891 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Отрадное, Алтуфьевское шоссе
M00321145 | 2023-11-06 08:13 | В работе | 3 | Москва, Шоссейная улица, д.57 | BatteryOffline Отключены батареи в: a353-08-msan24 г.Москва, улица Шоссейная, д.57 10.30.60.72 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-07 08:13 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 59560 | 55.6705 | 37.7208 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Печатники, Шоссейная улица
M00321067 | 2023-11-05 23:44 | В работе | 5 | Москва, улица Клары Цеткин, д.9 к.2 | Температура АКБ за пределами нормы на: a159-55-msan22 г.Москва, улица Клары Цеткин, д.9 к.2 10.30.12.234 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-12 23:44 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 26510 | 55.8181 | 37.5167 | РФ, Москва, Северный АО, Войковский район, улица Клары Цеткин
M00320879 | 2023-11-03 16:00 | В работе | 3 | Москва, Уваровский переулок, д.7 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a751-141-msan20 г.Москва, переулок Уваровский, д.7 10.30.127.131 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-04 16:00 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 23235 | 55.8288 | 37.3513 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Митино, Уваровский переулок
M00321036 | 2023-11-04 21:38 | В работе | 5 | Москва, улица Чечулина, д.22 | BatteryOffline Отключены батареи в: a308-19-msan20 г.Москва, улица Чечулина, д.22 10.30.37.233 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-11 21:38 | Нехватка ЗИПа и необходимых материалов для ремонта | 1 |  | 82230 | 55.7815 | 37.8328 | РФ, Москва, Восточный АО, район Ивановское, улица Чечулина
M00321046 | 2023-11-05 08:35 | В работе | 5 | Москва, Петровско-Разумовский проезд, д.24 к.19 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a611-48-msan20 г.Москва, проезд Петровско-Разумовский, д.24 к.19 10.30.109.43 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-12 08:35 | Нехватка ЗИПа и необходимых материалов для ремонта | 1 |  | 44518 | 55.8035 | 37.5666 | РФ, Москва, Северный АО, Савеловский район, Петровско-Разумовский проезд
M00320453 | 2023-11-01 13:21 | В работе | 4 | Москва, Васильевская улица, д.7 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a254-25-msan24 г.Москва, улица Васильевская, д.7 10.30.33.14 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-04 13:21 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 7827 | 55.7713 | 37.5865 | РФ, Москва, Центральный АО, Пресненский район, Васильевская улица
M00320008 | 2023-10-29 03:14 | В работе | 3 | Москва, проезд Черского, д.11 | Температура АКБ за пределами нормы на: a901-48-msan20 г.Москва, проезд Черского, д.11 10.30.134.108 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-30 03:14 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 104150 | 55.876 | 37.5793 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Алтуфьевский район, проезд Черского
M00319576 | 2023-10-27 18:15 | В работе | 3 | Москва, бульвар Матроса Железняка, д.24 к.1 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a154-17-msan20 г.Москва, бульвар Матроса Железняка, д.24 к.1 10.30.12.84 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-28 18:15 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 119543 | 55.834 | 37.5292 | РФ, Москва, Северный АО, район Коптево, бульвар Матроса Железняка
M00319917 | 2023-10-28 18:04 | В работе | 3 | Москва, улица Чистова, д.6А | Температура АКБ за пределами нормы на: a178-92-msan20 г.Москва, улица Чистова, д.6А 10.30.16.166 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-29 18:04 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 9262 | 55.6953 | 37.737 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Текстильщики, улица Чистова
M00319564 | 2023-10-27 13:21 | В работе | 5 | Москва, Мытная улица, д.62 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a952-77-msan20 г.Москва, улица Мытная, д.62 10.30.26.66 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-03 13:21 | Нехватка ЗИПа и необходимых материалов для ремонта | 1 |  | 38265 | 55.7141 | 37.62 | РФ, Москва, Южный АО, Даниловский район, Мытная улица
M00319852 | 2023-10-27 13:56 | В работе | 3 | Москва, Алтуфьевское шоссе, д.40А | Температура АКБ за пределами нормы на: a201-90-msan20 г.Москва, шоссе Алтуфьевское, д.40А 10.30.137.103 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-28 13:56 | Нехватка ЗИПа и необходимых материалов для ремонта | 1 |  | 35373 | 55.8704 | 37.5881 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Отрадное, Алтуфьевское шоссе
M00319432 | 2023-10-25 10:41 | В работе | 3 | Москва, улица Генерала Глаголева, д.30 к.5 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a947-23-msan20 г.Москва, улица Генерала Глаголева, д.30 к.5 10.30.145.7 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-26 10:41 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 24962 | 55.7882 | 37.4712 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Хорошево-Мневники, улица Генерала Глаголева
M00319380 | 2023-10-25 00:01 | В работе | 3 | Москва, 2-я Брестская улица, д.37 стр.1 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a251-44-msan20 г.Москва, улица 2-я Брестская, д.37 стр.1 10.30.33.8 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-26 00:01 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 14236 | 55.7736 | 37.5851 | РФ, Москва, Центральный АО, Пресненский район, 2-я Брестская улица
M00319378 | 2023-10-25 | В работе | 3 | Москва, Триумфальная площадь, д.1 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a251-36-msan20 г.Москва, площадь Триумфальная, д.1 10.30.33.119 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-26 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 54486 | 55.7701 | 37.5929 | РФ, Москва, Центральный АО, Тверской район, Триумфальная площадь
M00319194 | 2023-10-24 20:36 | В работе | 5 | Москва, улица Санникова, д.3 к.1 | BatteryOffline Отключены батареи в: a201-33-msan20 г.Москва, улица Санникова, д.3 к.1 10.30.138.200 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-31 20:36 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 20605 | 55.8602 | 37.5948 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Отрадное, улица Санникова
M00319350 | 2023-10-24 13:48 | В работе | 3 | Москва, улица Куусинена, д.25 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a198-06-msan20 г.Москва, улица Куусинена, д.25 10.30.22.55 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-25 13:48 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 120522 | 55.7941 | 37.5083 | РФ, Москва, Северный АО, район Сокол, улица Куусинена
M00319079 | 2023-10-24 12:53 | В работе | 3 | Москва, Луганская улица, д.1 | BatteryOffline Отключены батареи в: a322-41-msan20 г.Москва, улица Луганская, д.1 10.30.47.231 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-25 12:53 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 28155 | 55.6285 | 37.6638 | РФ, Москва, Южный АО, район Царицыно, Луганская улица
M00319246 | 2023-10-23 17:50 | В работе | 4 | Москва, Мартеновская улица, д.11/12 | BatteryOffline Отключены батареи в: a305-03-msan20 г.Москва, улица Мартеновская, д.11/12 10.30.182.41 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-26 17:50 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 5154 | 55.7561 | 37.8048 | РФ, Москва, Восточный АО, район Перово, Мартеновская улица
M00319248 | 2023-10-23 17:52 | В работе | 3 | Москва, улица Малышева, д.2 | BatteryOffline Отключены батареи в: a178-01-msan22 г.Москва, улица Малышева, д.2 10.30.15.111 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-24 17:52 | Нехватка ЗИПа и необходимых материалов для ремонта | 1 |  | 32901 | 55.7037 | 37.741 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Текстильщики, улица Малышева
M00319247 | 2023-10-23 17:52 | В работе | 3 | Москва, улица Перерва, д.56/2 | BatteryOffline Отключены батареи в: a345-47-msan20 г.Москва, улица Перерва, д.56/2 10.30.58.111 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-24 17:52 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 5332 | 55.6578 | 37.7477 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Марьино, улица Перерва
M00319243 | 2023-10-23 17:48 | В работе | 3 | Москва, Садовническая улица, д.47 стр.1 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a951-146-msan22 г.Москва, улица Садовническая, д.47 стр.1 10.30.26.94 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-24 17:48 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 13394 | 55.7433 | 37.6393 | РФ, Москва, Центральный АО, район Замоскворечье, Садовническая улица
M00319066 | 2023-10-23 17:49 | В работе | 3 | Москва, Россошанская улица, д.7 к.1 | BatteryOffline Отключены батареи в: a381-01-msan22 г.Москва, улица Россошанская, д.7 к.1 10.30.41.235 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-24 17:49 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 17789 | 55.5969 | 37.6108 | РФ, Москва, Южный АО, район Чертаново Южное, Россошанская улица
M00319245 | 2023-10-23 17:50 | В работе | 3 | Москва, улица Бестужевых, д.17А | BatteryOffline Отключены батареи в: a201-22-msan20 г.Москва, улица Бестужевых, д.17А 10.30.138.131 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-24 17:50 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 16130 | 55.8721 | 37.6051 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Отрадное, улица Бестужевых
M00319239 | 2023-10-23 17:40 | В работе | 4 | Москва, улица Старый Гай, д.2 стр.6 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a375-71-msan22 г.Москва, улица Старый Гай, д.2 стр.6 10.30.119.44 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-26 17:40 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 45838 | 55.7422 | 37.8266 | РФ, Москва, Восточный АО, район Вешняки, улица Старый Гай
M00319065 | 2023-10-23 17:44 | В работе | 5 | Москва, улица Куусинена, д.6 к.9 | BatteryOffline Отключены батареи в: a195-12-msan22 г.Москва, улица Куусинена, д.6 к.9 10.30.21.71 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-30 17:44 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 120558 | 55.7822 | 37.521 | РФ, Москва, Северный АО, Хорошевский район, улица Куусинена
M00319240 | 2023-10-23 17:41 | В работе | 3 | Москва, Алтуфьевское шоссе, д.18 | Температура АКБ за пределами нормы на: a201-02-msan22 г.Москва, шоссе Алтуфьевское, д.18 10.30.138.195 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-24 17:41 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 33657 | 55.8584 | 37.5864 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Отрадное, Алтуфьевское шоссе
M00319058 | 2023-10-23 17:36 | В работе | 3 | Москва, улица Малышева, д.2 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a178-01-msan20 г.Москва, улица Малышева, д.2 10.30.15.109 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-24 17:36 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 32901 | 55.7037 | 37.741 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Текстильщики, улица Малышева
M00319062 | 2023-10-23 17:39 | В работе | 3 | Москва, Донская улица, д.25 стр.1 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a236-19-msan20 г.Москва, улица Донская, д.25 стр.1 10.30.25.205 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-24 17:39 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 52163 | 55.7216 | 37.6067 | РФ, Москва, Центральный АО, район Якиманка, Донская улица
M00319238 | 2023-10-23 17:38 | В работе | 3 | Москва, Ярославское шоссе, д.114 к.2 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a183-52-msan20 г.Москва, шоссе Ярославское, д.114 к.2 10.30.100.110 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-24 17:38 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 46828 | 55.8663 | 37.7083 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Ярославский район, Ярославское шоссе
M00319235 | 2023-10-23 17:10 | В работе | 3 | Москва, Кронштадтский бульвар, д.45 к.3 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a453-104-msan20 г.Москва, бульвар Кронштадтский, д.45 к.3 10.30.90.2 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-24 17:10 | Нехватка ЗИПа и необходимых материалов для ремонта | 1 |  | 8538 | 55.8525 | 37.5067 | РФ, Москва, Северный АО, Головинский район, Кронштадтский бульвар
M00319202 | 2023-10-23 10:16 | В работе | 3 | Москва, Рублевское шоссе, д.28 к.3 | BatteryOffline Отключены батареи в: a412-47-msan20 г.Москва, шоссе Рублевское, д.28 к.3 10.30.74.197 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-24 10:16 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 103371 | 55.7478 | 37.4219 | РФ, Москва, Западный АО, район Крылатское, Рублевское шоссе
M00318856 | 2023-10-21 15:38 | В работе | 4 | Москва, 2-й Новый переулок, д.4 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a264-13-msan24 г.Москва, переулок 2-й Новый, д.4 10.80.74.50 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-24 15:38 | Нехватка ЗИПа и необходимых материалов для ремонта | 1 |  | 55250 | 55.7797 | 37.6687 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, 2-й Новый переулок
M00318820 | 2023-10-20 19:27 | В работе | 3 | Москва, улица Римского-Корсакова, д.8 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a201-15-msan20 г.Москва, улица Римского-Корсакова, д.8 10.30.137.5 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-21 19:27 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 89930 | 55.8717 | 37.5962 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Отрадное, улица Римского-Корсакова
M00318818 | 2023-10-20 17:53 | В работе | 3 | Москва, улица Красного Маяка, д.22 к.3 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a313-500-msan20 г.Москва, улица Красного Маяка, д.22 к.3 10.30.42.7 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-21 17:53 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 66606 | 55.6125 | 37.5774 | РФ, Москва, Южный АО, район Чертаново Центральное, улица Красного Маяка
M00318835 | 2023-10-21 05:24 | В работе | 5 | Москва, Изумрудная улица, д.50 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a474-73-msan20 г.Москва, улица Изумрудная, д.50 10.30.104.8 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-28 05:24 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 103718 | 55.8787 | 37.6948 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Лосиноостровский район, Изумрудная улица
M00318792 | 2023-10-20 13:28 | В работе | 3 | Москва, Трудовая улица, д.2/21 стр.1 | BatteryOffline Отключены батареи в: a678-71-msan20 г.Москва, улица Трудовая, д.2/21 стр.1 10.30.156.162 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-21 13:28 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 32328 | 55.7412 | 37.672 | РФ, Москва, Центральный АО, Таганский район, Трудовая улица
M00318724 | 2023-10-19 13:52 | В работе | 5 | город Красноармейск, улица Комсомольская, д.4 | Температура АКБ за пределами нормы на: a49-001-msan24 г.Пушкино, г. Красноармейск, улица Комсомольская, д.4 10.30.14.6 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-26 13:52 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 369985 | 56.121 | 38.1427 | РФ, Московская, город Пушкино, г. Красноармейск, улица Комсомольская
M00318282 | 2023-10-17 00:48 | В работе | 3 | Москва, Подколокольный переулок, д.6 стр.3 | Температура АКБ за пределами нормы на: a621-108-msan20 г.Москва, переулок Подколокольный, д.6 стр.3 10.30.139.76 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-18 00:48 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 95729 | 55.7526 | 37.6415 | РФ, Москва, Центральный АО, Таганский район, Подколокольный переулок
M00318251 | 2023-10-16 14:03 | В работе | 3 | Москва, проспект Маршала Жукова, д.24 к.1 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a191-02-msan22 г.Москва, проспект Маршала Жукова, д.24 к.1 10.30.145.228 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-17 14:03 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 71102 | 55.776 | 37.4829 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова
M00318157 | 2023-10-15 14:48 | В работе | 5 | Москва, проспект Маршала Жукова, д.12 к.3 | Температура АКБ за пределами нормы на: a191-14-msan22 г.Москва, проспект Маршала Жукова, д.12 к.3 10.30.146.41 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-22 14:48 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 71098 | 55.777 | 37.4955 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова
M00317975 | 2023-10-15 12:35 | В работе | 3 | Москва, Новинский бульвар, д.13 стр.4 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a695-44-msan20 г.Москва, бульвар Новинский, д.13 стр.4 10.30.33.175 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-16 12:35 | Нехватка ЗИПа и необходимых материалов для ремонта | 1 |  | 24894 | 55.7541 | 37.5815 | РФ, Москва, Центральный АО, район Арбат, Новинский бульвар
M00317780 | 2023-10-12 23:21 | В работе | 3 | Москва, улица Артюхиной, д.2А | Температура АКБ за пределами нормы на: a178-62-msan20 г.Москва, улица Артюхиной, д.2А 10.30.14.232 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-13 23:21 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 110101 | 55.7043 | 37.7357 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Текстильщики, улица Артюхиной
M00318064 | 2023-10-14 22:41 | В работе | 3 | Москва, улица Перерва, д.12 | Температура АКБ за пределами нормы на: a356-02-msan20 г.Москва, улица Перерва, д.12 10.30.58.196 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-15 22:41 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 5551 | 55.6517 | 37.7216 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Марьино, улица Перерва
M00318135 | 2023-10-15 00:40 | В работе | 5 | Москва, Профсоюзная улица, д.110 к.4 | Температура АКБ за пределами нормы на: a335-01-msan20 г.Москва, улица Профсоюзная, д.110 к.4 10.30.51.107 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-22 00:40 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 108704 | 55.6415 | 37.519 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Коньково, Профсоюзная улица
M00317901 | 2023-10-12 17:11 | В работе | 3 | Москва, город Зеленоград, к.1401 | BatteryOffline Отключены батареи в: a9738-01-msan20 г.Зеленоград, , к.1401 10.30.106.9 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-13 17:11 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 126024 | 55.9842 | 37.1496 | РФ, Москва, Зеленоградский АО, район Крюково, город Зеленоград
M00317905 | 2023-10-12 18:30 | В работе | 3 | Москва, Беговая аллея, д.5 к.2 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a945-01-msan22 г.Москва, аллея Беговая, д.5 к.2 10.30.167.68 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-13 18:30 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 49352 | 55.7822 | 37.5644 | РФ, Москва, Северный АО, район Беговой, Беговая аллея
M00317352 | 2023-10-10 17:37 | В работе | 3 | Москва, улица Вавилова, д.6 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a952-54-msan20 г.Москва, улица Вавилова, д.6 10.30.158.121 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-11 17:37 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 108648 | 55.7079 | 37.5882 | РФ, Москва, Южный АО, Донской район, улица Вавилова
M00317206 | 2023-10-08 06:22 | В работе | 3 | Москва, Первомайская улица, д.64 | Температура АКБ за пределами нормы на: a165-51-msan22 г.Москва, улица Первомайская, д.64 10.30.93.228 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-09 06:22 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 41064 | 55.7934 | 37.7946 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, Первомайская улица
M00317511 | 2023-10-10 03:49 | В работе | 3 | Москва, проспект Вернадского, д.42 к.1 | Температура АКБ за пределами нормы на: a432-32-msan20 г.Москва, проспект Вернадского, д.42 к.1 10.30.80.112 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-11 03:49 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 12203 | 55.6751 | 37.4995 | РФ, Москва, Западный АО, район Проспект Вернадского, проспект Вернадского
M00316951 | 2023-10-07 00:32 | В работе | 3 | Москва, улица Юных Ленинцев, д.35 к.1 | BatteryOffline Отключены батареи в: a178-07-msan22 г.Москва, улица Юных Ленинцев, д.35 к.1 10.30.15.38 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-08 00:32 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 71646 | 55.7004 | 37.7456 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Текстильщики, улица Юных Ленинцев
M00316761 | 2023-10-06 08:24 | В работе | 4 | Москва, Новочеркасский бульвар, д.27 | Температура АКБ за пределами нормы на: a356-86-msan20 г.Москва, бульвар Новочеркасский, д.27 10.30.56.104 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-09 08:24 | Нехватка ЗИПа и необходимых материалов для ремонта | 1 |  | 28636 | 55.6478 | 37.7331 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Марьино, Новочеркасский бульвар
M00316431 | 2023-10-04 05:22 | В работе | 3 | Москва, Коровинское шоссе, д.26/2 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a905-48-msan20 г.Москва, шоссе Коровинское, д.26/2 10.30.135.134 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-05 05:22 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 200 | 55.8832 | 37.5195 | РФ, Москва, Северный АО, Дмитровский район, Коровинское шоссе
M00316429 | 2023-10-04 05:22 | В работе | 3 | Москва, улица Новаторов, д.36 к.5 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a936-72-msan22 г.Москва, улица Новаторов, д.36 к.5 10.30.79.229 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-05 05:22 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 7285 | 55.6632 | 37.5203 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Обручевский район, улица Новаторов
M00316423 | 2023-10-04 05:19 | В работе | 3 | Москва, 1-я Парковая улица, д.11 | BatteryOffline Отключены батареи в: a367-32-msan22 г.Москва, улица 1-я Парковая, д.11 10.30.92.165 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-05 05:19 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 9123 | 55.7908 | 37.7776 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, 1-я Парковая улица
M00316424 | 2023-10-04 05:19 | В работе | 5 | Москва, Новопетровская улица, д.16 | BatteryOffline Отключены батареи в: a450-55-msan22 г.Москва, улица Новопетровская, д.16 10.30.10.228 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-11 05:19 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 80888 | 55.8272 | 37.5229 | РФ, Москва, Северный АО, район Коптево, Новопетровская улица
M00316425 | 2023-10-04 05:20 | В работе | 4 | Москва, Заводской проезд, д.11 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a165-55-msan22 г.Москва, проезд Заводской, д.11 10.30.93.8 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-07 05:20 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 21403 | 55.7898 | 37.7822 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, Заводской проезд
M00316420 | 2023-10-04 05:18 | В работе | 3 | Москва, улица Проходчиков, д.8 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a183-57-msan20 г.Москва, улица Проходчиков, д.8 10.30.99.48 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-05 05:18 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 19905 | 55.8755 | 37.7227 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Ярославский район, улица Проходчиков
M00316419 | 2023-10-04 05:18 | В работе | 3 | Москва, улица Гримау, д.9 к.1 | BatteryOffline Отключены батареи в: a126-70-msan20 г.Москва, улица Гримау, д.9 к.1 10.30.6.230 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-05 05:18 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 144622 | 55.689 | 37.5798 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Академический район, улица Гримау
M00316416 | 2023-10-04 05:18 | В работе | 3 | Москва, Большой Казенный переулок, д.4 | BatteryOffline Отключены батареи в: a916-31-msan24 г.Москва, переулок Большой Казенный, д.4 10.30.161.211 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-05 05:18 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 18198 | 55.7596 | 37.6538 | РФ, Москва, Центральный АО, Басманный район, Большой Казенный переулок
M00316176 | 2023-10-03 09:17 | В работе | 3 | Москва, Митинская улица, д.25 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a751-79-msan20 г.Москва, улица Митинская, д.25 10.30.127.41 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-04 09:17 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 115839 | 55.8444 | 37.3629 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Митино, Митинская улица
M00316152 | 2023-10-02 18:15 | В работе | 5 | Москва, Краснобогатырская улица, д.19 к.1 | Температура АКБ за пределами нормы на: a162-64-msan20 г.Москва, улица Краснобогатырская, д.19 к.1 10.30.152.15 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-09 18:15 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 80339 | 55.8131 | 37.6976 | РФ, Москва, Восточный АО, район Богородское, Краснобогатырская улица
M00316035 | 2023-10-01 22:29 | В работе | 3 | Москва, Заводской проезд, д.11 | Температура АКБ за пределами нормы на: a165-55-msan24 г.Москва, проезд Заводской, д.11 10.30.93.10 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-02 22:29 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 21403 | 55.7898 | 37.7822 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, Заводской проезд
M00315681 | 2023-10-02 12:05 | В работе | 3 | Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д.6 | BatteryOffline Отключены батареи в: a952-04-msan20 г.Москва, проезд 2-й Верхний Михайловский, д.6 10.30.159.35 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-03 12:05 | Нехватка ЗИПа и необходимых материалов для ремонта | 1 |  | 32429 | 55.7097 | 37.6023 | РФ, Москва, Южный АО, Донской район, 2-й Верхний Михайловский проезд
M00315879 | 2023-09-30 16:04 | В работе | 3 | Москва, Нижегородская улица, д.11 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a678-123-msan20 г.Москва, улица Нижегородская, д.11 10.30.156.15 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-01 16:04 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 31661 | 55.7381 | 37.6855 | РФ, Москва, Центральный АО, Таганский район, Нижегородская улица
M00311494 | 2023-09-01 05:10 | Закрыт | 3 | Москва, улица Руставели, д.9 | a618-04-msan20 г.Москва, улица Руставели, д.9 10.30.154.53 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-02 05:10 |  | 1 | Включили автомат в ВРУ | 95510 | 55.8133 | 37.5914 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Бутырский район, улица Руставели
M00311488 | 2023-09-01 01:45 | Закрыт | 3 | Москва, бульвар Карельский, д.21 к.1 | Отклонение температурного режима на a483-48-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-02 01:45 |  | 1 | замена датчика | 19642 | 55.8953 | 37.535 | РФ, Москва, Северный АО, Дмитровский район, Карельский бульвар
M00311737 | 2023-09-01 13:37 | Закрыт | 3 | город Красногорск, бульвар Подмосковный, д.9 | 10-009-1005-PON 10-009-450/11-0 10.57.51.178 Красногорск, бульвар Павшинский, д.11 Высокое затухание на магистрали | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-09-02 13:37 |  | 1 | перезагрузили порт | 927617 | 55.822 | 37.3698 | РФ, Московская, город Красногорск, бульвар Подмосковный
M00311673 | 2023-09-02 02:07 | Закрыт | 3 | Москва, Астрадамская улица, д.7А | a611-23-msan20 г.Москва, улица Астрадамская, д.7А 10.30.108.131 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-03 02:07 |  | 1 |  | 40007 | 55.812 | 37.5627 | РФ, Москва, Северный АО, Тимирязевский район, Астрадамская улица
M00311892 | 2023-09-02 12:19 | Закрыт | 5 | Москва, Большая Косинская улица, д.14 стр.1 | КСК некритическая авария ЭПУ #77-700 г.Москва, улица Большая Косинская, д.14 стр.1 Авария Выпрямителей Powerpack | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Неисправность ЭУ / повреждение токораспределительной сет | EPU 220 | 2023-09-09 12:19 |  | 1 |  | 35476 | 55.7099 | 37.8575 | РФ, Москва, Восточный АО, район Косино-Ухтомский, Большая Косинская улица
M00311696 | 2023-09-03 00:28 | Закрыт | 3 | Москва, Щелковское шоссе, д.88 к.2 | MSAN a468-18-msan20 г.Москва, шоссе Щелковское, д.88 к.2 10.30.95.130 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_3_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-04 00:28 |  | 1 |  | 123675 | 55.8102 | 37.8192 | РФ, Москва, Восточный АО, район Северное Измайлово, Щелковское шоссе
M00311913 | 2023-09-02 19:21 | Закрыт | 5 | Москва, Авиационная улица, д.57 стр.1 | КСК некритическая авария ЭПУ #V-190-1 г.Москва, улица Авиационная, д.57 стр.1 Авария выпрямителя ЭПУ1 Powerpack | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Неисправность ЭУ / повреждение токораспределительной сет | EPU 220 | 2023-09-09 19:21 |  | 1 |  | 51992 | 55.8096 | 37.4585 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Щукино, Авиационная улица
M00311938 | 2023-09-03 08:13 | Закрыт | 3 | Москва, Венёвская улица, д.10 | Отклонение температурного режима на a716-25-msan20 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-04 08:13 |  | 1 |  | 95616 | 55.544 | 37.5466 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Южное Бутово, Венёвская улица
M00312059 | 2023-09-04 02:13 | Закрыт | 0 | Москва, улица Руставели, д.9 | MSAN г.Москва, улица Руставели, д.9 10.30.154.59 Недоступно оборудование. | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Nateks Orion-3 MiniRack | 2023-09-04 06:13 |  | 1 |  | 95510 | 55.8133 | 37.5914 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Бутырский район, улица Руставели
M00311954 | 2023-09-03 17:20 | Закрыт | 5 |  | АТС 19-002 МО, г. Голицино, Молодежный пр-д, д.1 1 этаж, Серверная Проверить кондиционеры , подтекают возможно засорена дренажная трубка. для получения ключей связаться с Викуловым Александром (+79169178432) заявка 23.9031 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность климатического оборудования | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Сбой в работе кондиционеров |  | 2023-09-10 17:20 |  | 1
M00312201 | 2023-09-04 09:25 | Закрыт | 5 | Москва, Электрозаводская, 58 | IP/MPLS Необходимо организовать аварийный выезд для замены неисправного блока вентиляторов ASR-9010-FAN a963-asr02 г.Москва, Электрозаводская ул., д.58 | Проблема с оборудованием. Замена карты | Отсутствие влияния на сервис | ASR. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Core Router. Оборудование недоступно |  | 2023-09-11 09:25 |  | 1
M00312136 | 2023-09-04 11:29 | Закрыт | 0 | Москва, Абрамцевская улица, д.9 к.1 | MSAN a209-20-msan22 г.Москва, улица Абрамцевская, д.9 к.1 10.30.133.85 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-04 15:29 |  | 1 |  | 15175 | 55.9041 | 37.5723 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Лианозово, Абрамцевская улица
M00312131 | 2023-09-04 10:14 | Закрыт | 5 |  | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.213.23 г.Раменское, улица Пролетарская, д.49 | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | HUAWEI 2K UPS | 2023-09-11 10:14 |  | 1 |  | 198799 | 55.6334 | 38.106 | РФ, Московская, город Раменское, рабочий поселок Ильинский, улица Пролетарская
M00312078 | 2023-09-04 10:45 | Закрыт | 1 |  | FTTB недоступен узловой коммутатор 10.17.253.46 г.Раменское, улица Пролетарская, д.49 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети коммутации | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | SW AMT. Оборудование недоступно | EdgeCore ES3528M-FTTB | 2023-09-04 16:45 |  | 1 | выполнено переключение в электрощитовой | 198799 | 55.6334 | 38.106 | РФ, Московская, город Раменское, рабочий поселок Ильинский, улица Пролетарская
M00312205 | 2023-09-04 10:03 | Закрыт | 5 |  | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.213.28 г.Раменское, улица Пролетарская, д.49 | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | HUAWEI 3K UPS | 2023-09-11 10:03 |  | 1 |  | 198799 | 55.6334 | 38.106 | РФ, Московская, город Раменское, рабочий поселок Ильинский, улица Пролетарская
M00312000 | 2023-09-04 09:22 | Закрыт | 5 | Москва, Городецкая, 8А | IP/MPLS Необходимо организовать аварийный выезд для замены неисправного блока вентиляторов ASR-9010-FAN a701-asr01 г.Москва, Городецкая ул., д.8А | Проблема с оборудованием. Замена карты | Отсутствие влияния на сервис | ASR. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Core Router. Оборудование недоступно |  | 2023-09-11 09:22 |  | 1
M00311941 | 2023-09-03 09:57 | Закрыт | 5 |  | OLT A77-035-OLT451 г.Москва, , к.1 Недоступно оборудование. | ППР.Работы завершены | Отсутствие влияния на сервис | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON 5600T | 2023-09-10 09:57 |  | 1 |  | 1485952 | 55.7921 | 37.3403 | РФ, Москва, Западный АО, район Кунцево, квартал N 110
M00312210 | 2023-09-04 12:10 | Закрыт | 3 | Москва, Кривоколенный переулок, д.5 стр.4 | a621-110-msan20 г.Москва, переулок Кривоколенный, д.5 стр.4 10.30.139.239 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-05 12:10 |  | 1 |  | 102960 | 55.7617 | 37.635 | РФ, Москва, Центральный АО, Басманный район, Кривоколенный переулок
M00311999 | 2023-09-04 09:02 | Закрыт | 5 | Москва, город федерального значения Москва, д.0 к.Б стр.Е | a711-10-msan20 г.Москва, , д.0 к.Б стр.Е 10.30.120.7 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-11 09:02 |  | 1 |  | 228680
M00312157 | 2023-09-05 02:49 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Вернадского, д.91 к.2 | MSAN a433-78-msan20 г.Москва, проспект Вернадского, д.91 к.2 10.30.82.76 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_4_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-06 02:49 |  | 1 |  | 12186 | 55.6658 | 37.4967 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского
M00312139 | 2023-09-04 12:07 | Закрыт | 3 | Москва, Долгопрудная улица, д.10 | a483-17-msan20 г.Москва, улица Долгопрудная, д.10 10.30.135.170 Переход на ИБП | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-05 12:07 |  | 1 | AC voltage : 227.70V | 88562 | 55.8942 | 37.5392 | РФ, Москва, Северный АО, Дмитровский район, Долгопрудная улица
M00312263 | 2023-09-05 10:10 | Закрыт | 1 |  | КТВ На входе оптического приемника Planar TUZ19-2003.18 по адресу: Москва, Сколково, Большой бульвар, д.64, стр. стр.1 у клиента: ПАО «Сбербанк» зафиксировано падение оптической мощности до -8,9 дБм. При таком уровне сигнала стабильная работа услуги КТВ | Замена расходных материалов | Ограничение в предоставлении сервиса | Проблема в кроссе | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Проблема с КТВ |  | 2023-09-05 16:10 |  | 1 | исправили залом на М-9
M00312365 | 2023-09-05 11:22 | Закрыт | 3 | Москва, улица Гарибальди, д.28 к.1 | Натекс недоступно оборудование с 10.30.3.81 г.Москва, улица Гарибальди, д.28 к.1 з\о ЦАВРиР | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | DSLAM. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | DSLAM. Оборудование недоступно | Nateks Orion-3 MiniRack | 2023-09-06 11:22 |  | 1 | включили вентилятор, были выключены | 38345 | 55.6701 | 37.5502 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Обручевский район, улица Гарибальди
M00312295 | 2023-09-05 17:43 | Закрыт | 5 | Москва, улица Щепкина, д.51/4 стр.2 | КСК некритическая авария ЭПУ #77-281-1 г.Москва, улица Щепкина, д.51/4 стр.2 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Отключение устройства защиты / нагрузки | EPU 220 | 2023-09-12 17:43 |  | 1 | ЭПУ 1э, от ГРЦ 2, ПАН 7.OF7 выключили выпрямительный блок PowerPack 10 по счету, резерв обеспечен | 110847 | 55.784 | 37.6286 | РФ, Москва, Центральный АО, Мещанский район, улица Щепкина
M00312504 | 2023-09-06 01:05 | Закрыт | 0 | Москва, улица Руставели, д.9 | MSAN г.Москва, улица Руставели, д.9 10.30.154.59 Недоступно оборудование. | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Nateks Orion-3 MiniRack | 2023-09-06 05:05 |  | 1 | включили автомат UF-3 в эл. щитовой 5 подъезда | 95510 | 55.8133 | 37.5914 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Бутырский район, улица Руставели
M00312260 | 2023-09-05 08:07 | Закрыт | 5 | Москва, 9-я Парковая ул, 31 | IP/MPLS Необходимо организовать аварийный выезд для замены неисправного блока вентиляторов ASR-9010-FAN a465-asr02 г.Москва, 9-я Парковая ул., д.31, стр.1 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | ASR. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Core Router. Оборудование недоступно |  | 2023-09-12 08:07 |  | 1 | заменили вентиляторы первой версии
M00312259 | 2023-09-05 08:06 | Закрыт | 5 | Москва, Электрозаводская, 58 | IP/MPLS Необходимо организовать аварийный выезд для замены неисправного блока вентиляторов ASR-9010-FAN a963-asr02 г.Москва, Электрозаводская ул., д.58 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | ASR. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Core Router. Оборудование недоступно |  | 2023-09-12 08:06 |  | 1 | провели замену блока вентиляторов
M00312282 | 2023-09-05 14:01 | Закрыт | 2 | Москва, Новочеремушкинская улица, д.4 к.2 | Требуется замена АКБ MSAN a126-15-msan20 Москва, улица Новочеремушкинская, 4, корп.2 10.30.189.162 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно |  | 2023-09-05 22:01 | Человеческий фактор | 1 |  | 16696 | 55.6905 | 37.5861 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Академический район, Новочеремушкинская улица
M00312467 | 2023-09-06 19:35 | Закрыт | 3 | Москва, Новочеремушкинская улица, д.4 к.2 | Выход из строя блока мониторинга на a126-15-msan20 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-07 19:35 |  | 1 |  | 16696 | 55.6905 | 37.5861 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Академический район, Новочеремушкинская улица
M00312563 | 2023-09-07 00:13 | Закрыт | 4 | Москва, Липецкая улица, д.7 к.1 | a328-30-msan20 г.Москва, улица Липецкая, д.7 к.1 10.30.48.68 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-10 00:13 |  | 1 |  | 23549 | 55.5824 | 37.6827 | РФ, Москва, Южный АО, район Бирюлево Восточное, Липецкая улица
M00312468 | 2023-09-06 15:55 | Закрыт | 4 | Москва, Дубнинская улица, д.30В | 900-1069-PON 900-1023-PON 900-420/6 Москва, улица Дубнинская, 30В Обрывы сессий | Замена оборудования | Ограничение в предоставлении сервиса | Станционный SW. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Станционный SW. Hardware |  | 2023-09-09 15:55 |  | 1 |  | 167204 | 55.8774 | 37.5608 | РФ, Москва, Северный АО, Бескудниковский район, Дубнинская улица
M00312595 | 2023-09-07 11:42 | Закрыт | 1 | Москва, 1-я Мелитопольская улица, д.8 | 712-10-20, Huawei MA5616 MSAN улица 1-я Мелитопольская, д.8 Требуется замена 2-й линейной карты | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно |  | 2023-09-07 17:42 |  | 1 |  | 145678 | 55.54 | 37.5794 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Южное Бутово, 1-я Мелитопольская улица
M00312582 | 2023-09-07 09:17 | Закрыт | 3 | Москва, улица Демьяна Бедного, д.20 к.4 | a191-09-msan22 г.Москва, улица Демьяна Бедного, д.20 к.4 10.30.144.167 Переход на ИБП | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-08 09:17 |  | 1 |  | 15550 | 55.779 | 37.4901 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Хорошево-Мневники, улица Демьяна Бедного
M00312562 | 2023-09-07 00:10 | Закрыт | 3 |  | a372-cr04 a424-asr04 Te0/0/0/16 mWDM 7700000044 a372-cr04 a424-asr04 Te0/0/0/17 mWDM 7700000045 a372-cr04 ngnsk-asr03 Te0/0/0/17 (mWDM_77_028 | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-09-08 00:10 |  | 1
M00312642 | 2023-09-07 09:40 | Закрыт | 3 | Москва, Херсонская улица, д.8 | a121-33-msan20 г.Москва, улица Херсонская, д.8 10.30.3.132 Переход на ИБП | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-08 09:40 |  | 1 |  | 15912 | 55.6508 | 37.5757 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Зюзино, Херсонская улица
M00312804 | 2023-09-07 10:51 | Закрыт | 4 | Москва, Саянская улица, д.7 | 307-304-1018-PON 307-410/5-16 10.53.0.106 улица 2-я Владимирская, д.27, , Москва периодические разрывы сессии E10562296 | Проблема с оборудованием. Замена порта | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-09-10 10:51 |  | 1 |  | 41629 | 55.7685 | 37.8307 | РФ, Москва, Восточный АО, район Ивановское, Саянская улица
M00312805 | 2023-09-07 13:47 | Закрыт | 5 | Москва, Флотская улица, д.68 | a453-108-msan20 г.Москва, улица Флотская, д.68 10.30.90.179 Переход на ИБП | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-14 13:47 |  | 1 |  | 29565 | 55.8566 | 37.5093 | РФ, Москва, Северный АО, Головинский район, Флотская улица
M00312493 | 2023-09-07 10:26 | Закрыт | 5 |  | IP/MPLS Требуется замена блока вентиляторов a159-asr02 0/FT0/* | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | ASR. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Core Router. Оборудование недоступно |  | 2023-09-14 10:26 |  | 1
M00312487 | 2023-09-07 07:19 | Закрыт | 3 | Москва, Флотская улица, д.62 | 453-1788-PON 453-407/12-2 453-1149-PON 453-407/12-4 453-1786-PON 453-407/12-8 453-407/12-6 Москва, улица Флотская, 62 Нет сессий у части абонентов на карте E10562145 | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | Станционный SW. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Станционный SW. Hardware |  | 2023-09-08 07:19 |  | 1 |  | 29547 | 55.8557 | 37.5063 | РФ, Москва, Северный АО, Головинский район, Флотская улица
M00312827 | 2023-09-08 04:33 | Закрыт | 5 | Москва, улица Коненкова, д.9 | Ошибка работы вентилятора на a206-23-msan21 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-15 04:33 |  | 1 |  | 75045 | 55.89 | 37.6055 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Бибирево, улица Коненкова
M00312716 | 2023-09-07 14:27 | Закрыт | 5 | Москва, Полярная улица, д.17 к.1 | a477-08-msan20 г.Москва, улица Полярная, д.17 к.1 10.30.102.71 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-14 14:27 |  | 1 | Включили автомат в ВРУ. | 62512 | 55.8764 | 37.6358 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Южное Медведково, Полярная улица
M00312742 | 2023-09-08 03:30 | Закрыт | 5 | Москва, улица Академика Варги, д.20 | Ошибка работы вентилятора на a337-50-msan21 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-15 03:30 |  | 1 | Замена Блока вентиляторов | 56274 | 55.6328 | 37.4712 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Теплый Стан, улица Академика Варги
M00312775 | 2023-09-09 08:25 | Закрыт | 5 | Москва, Боровский проезд, д.2 | Температура АКБ за пределами нормы на: a435-38-msan22 г.Москва, проезд Боровский, д.2 10.30.123.234 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-16 08:25 |  | 1 | остудили АКб | 32027 | 55.6561 | 37.3925 | РФ, Москва, Западный АО, район Солнцево, Боровский проезд
M00312769 | 2023-09-09 03:30 | Закрыт | 4 | Лосино-Петровский, Лесная, 9 | Ex-Comstar Выезд для подключения временного питания МУ Лосино-Петровский LOS-MU-SVC-MegaTec-10K Лосино-Петровский улица Лесная д.9 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП |  | 2023-09-12 05:30 |  | 1 | ППР закончены, включили внешнее питание
M00312904 | 2023-09-09 10:50 | Закрыт | 3 | Москва, улица Куусинена, д.12 | Температура АКБ за пределами нормы на: a198-65-msan20 г.Москва, улица Куусинена, д.12 10.30.22.57 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-10 10:50 |  | 1 | проветрили АТШ | 120545 | 55.7946 | 37.5093 | РФ, Москва, Северный АО, район Сокол, улица Куусинена
M00313002 | 2023-09-09 18:11 | Закрыт | 3 | Москва, Большая Филевская улица, д.37 к.2 | Ошибка работы вентилятора на a144-17-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-10 18:11 |  | 1 | Замена блока вентиляторов | 89823 | 55.7418 | 37.4787 | РФ, Москва, Западный АО, район Фили-Давыдково, Большая Филевская улица
M00312966 | 2023-09-10 17:18 | Закрыт | 4 | Москва, улица Шаболовка, д.30/12 | a236-13-msan20 г.Москва, улица Шаболовка, д.30/12 10.30.26.27 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-13 17:18 |  | 1 |  | 1018 | 55.7195 | 37.6083 | РФ, Москва, Южный АО, Донской район, улица Шаболовка
M00312234 | 2023-09-01 16:00 | Закрыт | 0 | Москва, улица Свободы, д.91 к.1 | МИ открыт по мониторингу обращений абонентов РШ 494-120, Р 300 ул. Свободы, д.91 к.1 Массовые обращения с распределения | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Распределение(RIF) | 2023-09-02 16:00 | Привязка ЕИ с ранними сроками регистрации | 1 | Закрыт Замена карты. | 153154 | 55.8672 | 37.4448 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Северное Тушино, улица Свободы
M00312602 | 2023-09-06 02:37 | Закрыт | 1 | город Балашиха, микрорайон 1 Мая, д.8 | MSAN a461-13-msan20 г.Балашиха, микрорайон 1 Мая, д.8 10.30.92.105 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_2_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-06 10:37 | Отсутствие доступа (ДТА) | 1 | Закрыт Замена корзины и процессора. | 208332 | 55.8087 | 37.8448 | РФ, Московская, город Балашиха, микрорайон 1 Мая
M00313122 | 2023-09-11 09:05 | Закрыт | 5 |  | a313-asr01 Необходим выезд для возможной замены платы | Проблема с оборудованием. Замена карты | Отсутствие влияния на сервис | BRAS. Оборудование недоступно | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | BRAS. Оборудование недоступно |  | 2023-09-18 09:05 |  | 1
M00313157 | 2023-09-11 16:25 | Закрыт | 5 | Москва, переулок Каменная Слобода, д.7 | IP/MPLS Необходим выезд для проверки оптики a241-asr02 te0/5/0/7 (XFP-10G-MM-SR , rx=-15dBm) --- a241-mcat02 te1/1 (SFP-10G-SR, rx=-2,2dBm) Москва, переулок Каменная Слобода, 7 | Замена расходных материалов | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность расходных материалов | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Большое затухание |  | 2023-09-18 16:25 |  | 1 |  | 116862 | 55.7497 | 37.585 | РФ, Москва, Центральный АО, район Арбат, переулок Каменная Слобода
M00312981 | 2023-09-11 09:36 | Закрыт | 0 | Москва, поселок Завода Мосрентген, д.31 | MSAN a337-86-msan21 г.Москва, , д.31 10.30.78.242 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-11 13:36 |  | 1 |  | 315136 | 55.6205 | 37.4708 | РФ, Москва, Новомосковский АО, поселение Мосрентген, поселок Завода Мосрентген
M00313195 | 2023-09-12 10:15 | Закрыт | 5 | Москва, Полесский проезд, д.8 | Сработка датчика протечки на a193-20-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность расходных материалов | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-19 10:15 |  | 1 | Пере подключение датчика протечки. | 115083 | 55.8127 | 37.4669 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Покровское-Стрешнево, Полесский проезд
M00313327 | 2023-09-13 09:03 | Закрыт | 5 | Москва, Озерная улица, д.32 к.1 | Ошибка работы вентилятора на a437-77-msan20 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-20 09:03 |  | 1 |  | 42468 | 55.6748 | 37.4506 | РФ, Москва, Западный АО, район Очаково-Матвеевское, Озерная улица
M00313346 | 2023-09-13 14:49 | Закрыт | 0 | Москва, Енисейская улица, д.34 | MSAN a471-58-msan20 г.Москва, улица Енисейская, д.34 10.30.101.39 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-13 18:49 |  | 1 | переключили на луча Б, на А | 2102 | 55.8739 | 37.6677 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Бабушкинский район, Енисейская улица
M00313319 | 2023-09-12 19:03 | Закрыт | 2 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | MSAN a264-11-msan22 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.230 Недоступно оборудование. | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-13 03:03 | Отсутствие доступа | 1 | подключили ПДС | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00313566 | 2023-09-14 09:59 | Закрыт | 1 | Москва, Байкальская улица, д.35А | 466-469-PON 466-476/4-1 10.54.66.170 Нет регистрации SIP Москва, улица Николая Химушина, д.13, корп.5 | Проблема с оборудованием. Замена карты | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-09-14 15:59 |  | 1 |  | 30746 | 55.8184 | 37.8132 | РФ, Москва, Восточный АО, район Гольяново, Байкальская улица
M00313664 | 2023-09-14 17:06 | Закрыт | 3 | Москва, Пролетарский проспект, д.14/49 к.1 | Выход из строя блока мониторинга на a325-55-msan20 | ППР.Работы завершены | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-15 17:06 |  | 1 |  | 29704 | 55.6365 | 37.6546 | РФ, Москва, Южный АО, район Царицыно, Пролетарский проспект
M00313654 | 2023-09-14 14:58 | Закрыт | 5 |  | Ex-Comstar Фиксируется повышение температуры на a412-asr01 Москва, Осенний б-р, д.4 | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | SW NGN. Оборудование недоступно |  | 2023-09-21 14:58 |  | 1
M00313666 | 2023-09-14 18:05 | Закрыт | 4 | Москва, 1-я Вольская улица, д.1 | 706-0601-PON 706-401/3-3 Москва, улица 1-я Вольская, 1 Не происходит регистрации проверочной ONT | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-09-17 18:05 |  | 1 |  | 4562 | 55.6836 | 37.9153 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Некрасовка, 1-я Вольская улица
M00313365 | 2023-09-14 09:02 | Закрыт | 3 | Москва, Краснолиманская улица, д.27 | MSAN a716-23-msan20 г.Москва, улица Краснолиманская, д.27 10.30.121.10 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-15 09:02 |  | 1 |  | 75711 | 55.5414 | 37.5607 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Южное Бутово, Краснолиманская улица
M00313804 | 2023-09-15 06:52 | Закрыт | 3 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | a264-11-msan22 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.230 Переход на ИБП | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-16 06:52 |  | 1 |  | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00313751 | 2023-09-15 16:06 | Закрыт | 3 | Москва, улица Гамалеи, д.4 | Ошибка работы вентилятора на a196-27-msan20 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-16 16:06 |  | 1 |  | 90289 | 55.7983 | 37.4648 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Щукино, улица Гамалеи
M00313834 | 2023-09-15 17:59 | Закрыт | 3 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | a264-11-msan20 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.228 Переход на ИБП | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-16 17:59 | Проблемы с ЭП на стороне арендодателя | 1 |  | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00313736 | 2023-09-15 12:08 | Закрыт | 3 | город Жуковский, улица Амет-Хан Султана, д.5А к.3 | 43-002-301-PON 43-002-419/1-1 10.58.1.10 улица Солнечная, д.9, город Жуковский, Московская область los E10577678 | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-09-16 12:08 |  | 1 |  | 1410190 | 55.5855 | 38.1368 | РФ, Московская, город Жуковский, улица Амет-Хан Султана
M00313692 | 2023-09-15 08:50 | Закрыт | 5 |  | Ex-Comstar Упал линк IF-a215-cr04/1387 [GigabitEthernet11/0/20] [a905-asr02 Te0/0/1/3] | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | SW NGN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | SW NGN. Оборудование недоступно |  | 2023-09-22 08:50 |  | 1
M00313766 | 2023-09-16 06:46 | Закрыт | 3 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | a264-11-msan22 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.230 Переход на ИБП | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-17 06:46 |  | 1 | восстановление штатного электропитания | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00313931 | 2023-09-15 21:03 | Закрыт | 3 | Москва, Долгопрудная улица, д.10 | a483-17-msan20 г.Москва, улица Долгопрудная, д.10 10.30.135.170 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-16 21:03 |  | 1 | Подключили генератор | 88562 | 55.8942 | 37.5392 | РФ, Москва, Северный АО, Дмитровский район, Долгопрудная улица
M00313851 | 2023-09-16 19:31 | Закрыт | 3 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | a264-11-msan22 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.230 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-17 19:31 |  | 1 | Поставили генератор | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00313846 | 2023-09-16 17:50 | Закрыт | 3 | Москва, улица Миклухо-Маклая, д.38 | Отклонение температурного режима на a420-29-msan20 | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-17 17:50 |  | 1 | Чистка датчика | 116220 | 55.639 | 37.5363 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Коньково, улица Миклухо-Маклая
M00313960 | 2023-09-16 09:51 | Закрыт | 5 | Москва, Мартеновская улица, д.39 к.2 | Сработка датчика протечки на a302-11-msan22 | Замена расходных материалов | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность расходных материалов | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-23 09:51 |  | 1 | Замена датчика | 5173 | 55.7472 | 37.8085 | РФ, Москва, Восточный АО, район Новогиреево, Мартеновская улица
M00314018 | 2023-09-17 03:10 | Закрыт | 3 | Москва, улица Чертановская, д.1А к.1 | 316-404/6-8 LOS на портах OLT ZTE 1/3/6/19 PON7/43 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | ZTE ZXA10C300 SCTM | 2023-09-18 03:10 |  | 1 |  | 121665 | 55.6383 | 37.6072 | РФ, Москва, Южный АО, район Чертаново Северное, Чертановская улица
M00313854 | 2023-09-17 06:38 | Закрыт | 0 | Москва, улица Свободы, д.42 | MSAN a493-170-msan20 г.Москва, улица Свободы, д.42 10.30.146.227 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-17 10:38 |  | 1 | Подключили генератор | 154213 | 55.8463 | 37.4549 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Южное Тушино, улица Свободы
M00313343 | 2023-09-13 14:16 | Закрыт | 3 | Москва, Душинская улица, д.14 | Сработка датчика задымления на a361-36-msan22 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-14 14:16 | Загруженность персонала региона | 1 | чистка датчика | 6364 | 55.7463 | 37.7044 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Лефортово, Душинская улица
M00314114 | 2023-09-17 21:12 | Закрыт | 5 | Москва, Столярный переулок, д.5 стр.1 | КСК некритическая авария ЭПУ #77-253-1 г.Москва, переулок Столярный, д.5 стр.1 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Неисправность ЭУ / повреждение токораспределительной сети | EPU 220 | 2023-09-24 21:12 |  | 1 | ЭПУ3 10 блок исключили, резерв имеется | 75125 | 55.7637 | 37.5672 | РФ, Москва, Центральный АО, Пресненский район, Столярный переулок
M00314050 | 2023-09-17 23:38 | Закрыт | 3 | Москва, шоссе Алтуфьевское, д.60 к.2 | 901-471/4-0 LOS на портах OLT Пропадание оптического сигнала в сторону ONT Список портов в ресурсах | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON 5600T | 2023-09-18 23:38 |  | 1 | замена СФП | 33430 | 55.8831 | 37.5895 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Алтуфьевский район, Алтуфьевское шоссе
M00313355 | 2023-09-13 21:45 | Закрыт | 0 | Москва, Сиреневый бульвар, д.1 к.4 | MSAN a164-83-msan20 г.Москва, бульвар Сиреневый, д.1 к.4 10.30.92.130 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-14 01:45 | Отсутствие доступа (ДТА) | 1 | Закрыт Включили автомат в щитке. | 69451 | 55.8031 | 37.7628 | РФ, Москва, Восточный АО, район Северное Измайлово, Сиреневый бульвар
M00314049 | 2023-09-17 23:24 | Закрыт | 3 | Москва, улица Демьяна Бедного, д.20 к.4 | a191-09-msan22 г.Москва, улица Демьяна Бедного, д.20 к.4 10.30.144.167 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-18 23:24 |  | 1 |  | 15550 | 55.779 | 37.4901 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Хорошево-Мневники, улица Демьяна Бедного
M00313131 | 2023-09-11 10:16 | Закрыт | 2 | Москва, Зеленодольская улица, д.11 | MSAN a378-95-msan20 г.Москва, улица Зеленодольская, д.11 10.30.66.67 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-11 18:16 |  | 1 | Включение автомата в ЭЛЩ. | 44005 | 55.7118 | 37.7802 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, Рязанский район, Зеленодольская улица
M00313873 | 2023-09-18 10:49 | Закрыт | 0 | Москва, Новорязанская улица, д.16/11 стр.1 | MSAN a261-06-msan20 г.Москва, улица Новорязанская, д.16/11 стр.1 10.30.62.98 Недоступно оборудование. | ППР.Работы завершены | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-18 14:49 |  | 1 |  | 113815 | 55.7722 | 37.6604 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Новорязанская улица
M00314063 | 2023-09-18 10:19 | Закрыт | 3 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | a264-11-msan20 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.228 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-19 10:19 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00314336 | 2023-09-19 12:09 | Закрыт | 0 | Москва, Ломоносовский проспект, д.35 | MSAN a143-23-msan22 г.Москва, проспект Ломоносовский, д.35 10.30.142.68 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-19 16:09 |  | 1 |  | 101293 | 55.708 | 37.5085 | РФ, Москва, Западный АО, район Раменки, Ломоносовский проспект
M00314139 | 2023-09-18 09:59 | Закрыт | 5 |  | По информации сотрудника компании Услуги Плюс Коммутатор Huawei 5600 (19-001/1) - гремит вентилятор. Адрес установки: МО, Одинцовский район, пос. Старый Городок, ул.Почтовая, д.10 . | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | DSLAM. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | DSLAM. Оборудование недоступно |  | 2023-09-25 09:59 |  | 1 |  | 993004 | 55.5998 | 36.6917 | РФ, Московская, город Одинцово, поселок Старый Городок, улица Школьная
M00314201 | 2023-09-18 20:30 | Закрыт | 3 |  | Не доступен головной коммутатор. a162-cat04 и оборудование за ним Недоступны свитчи КСПД A162-sw0 A162-sw1 A162-sw2 Москва, улица Знаменская, 4 | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | Станционный SW. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Станционный SW. Hardware |  | 2023-09-19 20:30 |  | 1
M00314357 | 2023-09-19 16:50 | Закрыт | 0 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | MSAN a264-11-msan22 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.230 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-19 20:50 |  | 1 |  | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00314200 | 2023-09-19 02:31 | Закрыт | 0 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | MSAN a264-11-msan21 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.229 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Выведено в ремонт / Составлен акт на замену | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-19 06:31 |  | 1 |  | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00314344 | 2023-09-19 13:25 | Закрыт | 3 |  | IP/MPLS Наблюдается перегрев на оборудовании a418-asr05, требуется привести температурный режим к норме. | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима |  | 2023-09-20 13:25 |  | 1 |  | 258871 | 55.7255 | 37.2771 | РФ, Московская, город Одинцово, поселок Барвиха
M00314405 | 2023-09-19 10:53 | Закрыт | 3 | Москва, 15-я Парковая улица, д.50 | a468-15-msan20 г.Москва, улица 15-я Парковая, д.50 10.30.97.229 Переход на ИБП | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-20 10:53 |  | 1 |  | 15652 | 55.8089 | 37.8179 | РФ, Москва, Восточный АО, район Северное Измайлово, 15-я Парковая улица
M00314425 | 2023-09-19 19:56 | Закрыт | 3 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | a264-11-msan22 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.230 Переход на ИБП | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-20 19:56 |  | 1 |  | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00314327 | 2023-09-19 11:28 | Закрыт | 0 | Москва, Ломоносовский проспект, д.35 | MSAN a143-23-msan21 г.Москва, проспект Ломоносовский, д.35 10.30.142.67 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-19 15:28 |  | 1 |  | 101293 | 55.708 | 37.5085 | РФ, Москва, Западный АО, район Раменки, Ломоносовский проспект
M00314310 | 2023-09-19 09:20 | Закрыт | 0 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | MSAN a264-11-msan21 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.229 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-19 13:20 |  | 1 |  | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00314428 | 2023-09-19 22:56 | Закрыт | 5 | Москва, Сторожевая улица, д.23 стр.1 | КСК некритическая авария ЭПУ #77-360 г.Москва, улица Сторожевая, д.23 стр.1 Авария выпрямителей ЭПУ2 Powerpack | ЭиКО. Выведено в ремонт / Составлен акт на замену | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Отключение устройства защиты / нагрузки | EPU 220 | 2023-09-26 22:56 |  | 1 |  | 44418 | 55.7659 | 37.7148 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Лефортово, Сторожевая улица
M00314282 | 2023-09-20 06:15 | Закрыт | 3 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | a264-11-msan20 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.228 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-21 06:15 |  | 1 | Установили генератор. Питание подано | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00314287 | 2023-09-20 08:45 | Закрыт | 2 | Москва, Флотская улица, д.62 | Упал линк a453-asr02/2421 [TenGigE0/5/0/1] [A453-OLT-01-04-02] Флотская ул., 62, стр.1. | Замена расходных материалов | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность расходных материалов | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Большое затухание |  | 2023-09-20 16:45 |  | 1 | Заменили карту, на ОЛТ, линк поднялся | 29547 | 55.8557 | 37.5063 | РФ, Москва, Северный АО, Головинский район, Флотская улица
M00314400 | 2023-09-20 12:16 | Закрыт | 1 | Москва, проспект Кутузовский, д.86 | MSAN a445-02-msan22 г.Москва, проспект Кутузовский, д.86 10.30.85.195 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-20 18:16 |  | 1 | Питание восстановлено. Рушат дом, перебили кабель от ПДС. Переподключили | 93006 | 55.7248 | 37.4522 | РФ, Москва, Западный АО, район Фили-Давыдково, проспект Кутузовский
M00314217 | 2023-09-19 07:38 | Закрыт | 3 | Москва, проезд Одоевского, д.11 к.4 | Сработка датчика протечки на a421-69-msan20 | Замена расходных материалов | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность расходных материалов | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-20 07:38 | Стихийное бедствие (пожар, затопление и др.) | 1 | Замена датчика | 9134 | 55.5997 | 37.5129 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Ясенево, проезд Одоевского
M00314533 | 2023-09-20 19:06 | Закрыт | 3 | Москва, улица Сергея Эйзенштейна, д.6 к.3 | a181-04-msan22 г.Москва, улица Сергея Эйзенштейна, д.6 к.3 10.30.17.108 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-21 19:06 |  | 1 | Подключен по временной схеме в ВРУ. ВРУ 2 под, бомбоубежище. Требуется восстановления постоянной схемы в ВРУ. Просьба передать в ОГЭ. | 111543 | 55.8332 | 37.6419 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Ростокино, улица Сергея Эйзенштейна
M00314291 | 2023-09-20 09:33 | Закрыт | 0 | Москва, Волочаевская улица, д.13 | MSAN a678-17-msan21 г.Москва, улица Волочаевская, д.13 10.30.63.195 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-20 13:33 |  | 1 | Включили автомат в ВРУ | 81721 | 55.7518 | 37.6783 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Лефортово, Волочаевская улица
M00314513 | 2023-09-20 11:54 | Закрыт | 0 | Москва, проспект Кутузовский, д.86 | MSAN a445-02-msan20 г.Москва, проспект Кутузовский, д.86 10.30.84.98 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-20 15:54 |  | 1 | Питание восстановлено. Рушат дом, перебили кабель от ПДС. Пере подключили | 93006 | 55.7248 | 37.4522 | РФ, Москва, Западный АО, район Фили-Давыдково, проспект Кутузовский
M00314431 | 2023-09-20 10:03 | Закрыт | 1 | Москва, 16-я Парковая улица, д.19 к.2 | MSAN a965-48-msan20 г.Москва, улица 16-я Парковая, д.19 к.2 10.30.94.73 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-20 16:03 |  | 1 | Включили автомат в ВРУ | 69889 | 55.7991 | 37.8234 | РФ, Москва, Восточный АО, район Восточное Измайлово, 16-я Парковая улица
M00314352 | 2023-09-19 15:09 | Закрыт | 3 | Москва, Ясеневая улица, д.33 к.1 | 398-03-20, ZTE 9806H MSAN 10.30.71.66 улица Ясеневая, д.33, корп.1 Status : alarm | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно |  | 2023-09-20 15:09 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 144198 | 55.6055 | 37.7394 | РФ, Москва, Южный АО, район Орехово-Борисово Южное, Ясеневая улица
M00314495 | 2023-09-21 23:35 | Закрыт | 3 | Москва, 3-й Павелецкий проезд, д.6 к.В | a235-31-msan20 г.Москва, проезд 3-й Павелецкий, д.6 к.В 10.30.26.34 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-22 23:35 | Проблемы с ЭП на стороне арендодателя | 1 |  | 196960 | 55.7121 | 37.6417 | РФ, Москва, Южный АО, Даниловский район, 3-й Павелецкий проезд
M00314596 | 2023-09-22 09:42 | Закрыт | 3 | Москва, Чертановская улица, д.1А к.1 | 316-866-PON PON8/19 Москва, ул. Сумская, д.8, корп.2 LOS на порту E10591793 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-09-23 09:42 |  | 1 |  | 121665 | 55.6383 | 37.6072 | РФ, Москва, Южный АО, район Чертаново Северное, Чертановская улица
M00314805 | 2023-09-22 06:25 | Закрыт | 3 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | a264-11-msan22 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.230 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-23 06:25 |  | 1 |  | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00314496 | 2023-09-22 01:28 | Закрыт | 3 | Москва, Большой Тишинский переулок, д.26 к.15-16 | a253-81-msan20 г.Москва, переулок Большой Тишинский, д.26 к.15-16 10.30.32.113 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-23 01:28 |  | 1 |  | 31361 | 55.7701 | 37.5753 | РФ, Москва, Центральный АО, Пресненский район, Большой Тишинский переулок
M00314730 | 2023-09-22 12:15 | Закрыт | 3 | Москва, улица Академика Виноградова, д.6 | MSAN a337-67-msan20 г.Москва, улица Академика Виноградова, д.6 10.30.77.100 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-23 12:15 |  | 1 |  | 33285 | 55.6324 | 37.4879 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Теплый Стан, улица Академика Виноградова
M00314159 | 2023-09-18 13:24 | Закрыт | 3 | Москва, 1-й Институтский проезд, д.14 | Сработка датчика протечки на a171-66-msan22 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-19 13:24 | Отсутствие доступа | 1 |  | 51376 | 55.7234 | 37.784 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, Рязанский район, 1-й Институтский проезд
M00314738 | 2023-09-22 15:50 | Закрыт | 3 | Москва, Электрозаводская улица, д.58 | 963-866-PON PON26/60 Москва, улица Миллионная, д.13, корп.1 Высокое затухание | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-09-23 15:50 |  | 1 |  | 45519 | 55.7938 | 37.7092 | РФ, Москва, Восточный АО, район Преображенское, Электрозаводская улица
M00314940 | 2023-09-22 20:40 | Закрыт | 0 | Москва, Черноморский бульвар, д.13 к.2 | MSAN a318-18-msan20 г.Москва, бульвар Черноморский, д.13 к.2 10.30.44.36 Ошибка карты Lineboard_1_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-23 00:40 |  | 1 |  | 91766 | 55.6442 | 37.6012 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Зюзино, Черноморский бульвар
M00314745 | 2023-09-22 21:44 | Закрыт | 3 | Москва, Ташкентская улица, д.15 к.2 | 372-969-PON 372-407/4-6 ОВ: 53 Москва, проспект Рязанский, д.76/2 LOS на порту | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-09-23 21:44 |  | 1 |  | 69038 | 55.7029 | 37.8173 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Выхино-Жулебино, Ташкентская улица
M00314753 | 2023-09-22 22:50 | Закрыт | 0 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | MSAN a264-11-msan21 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.229 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-23 02:50 |  | 1 |  | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00314743 | 2023-09-22 18:53 | Закрыт | 3 | Москва, Душинская улица, д.14 | Сработка датчика задымления на a361-36-msan22 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-23 18:53 |  | 1 |  | 6364 | 55.7463 | 37.7044 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Лефортово, Душинская улица
M00314944 | 2023-09-22 22:25 | Закрыт | 5 | Москва, Авиационная, 57 | SDH По системе мониторинга SDH МГТС фиксируем аварии на мультиплексоре Х1-193 С2-xMCP_SB Program Fail Alarm | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | ASR. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Core Router. Оборудование недоступно | XDM-1000 | 2023-09-29 22:25 |  | 1
M00314948 | 2023-09-22 23:45 | Закрыт | 5 |  | SDH По системе мониторинга SDH Комстар фиксируем аварии на мультиплексорах GL-M и 288-S1 LOF, UAT | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | ASR. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Core Router. Оборудование недоступно | XDM-1000 | 2023-09-29 23:45 |  | 1
M00314960 | 2023-09-23 05:02 | Закрыт | 3 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | a264-11-msan20 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.228 Переход на ИБП | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-24 05:02 |  | 1 |  | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00314936 | 2023-09-22 19:05 | Закрыт | 5 | Москва, улица Молдагуловой, д.15 к.1 | Ошибка работы вентилятора на a373-33-msan20 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-29 19:05 |  | 1 |  | 41558 | 55.72 | 37.8312 | РФ, Москва, Восточный АО, район Вешняки, улица Молдагуловой
M00313624 | 2023-09-14 07:22 | Закрыт | 0 | Москва, Большой Тишинский переулок, д.26 к.15-16 | MSAN a253-81-msan20 г.Москва, переулок Большой Тишинский, д.26 к.15-16 10.30.32.113 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-14 11:22 | Отсутствие доступа (ДТА) | 1 | Закрыт Произведено включения автомата в ЭЛЩ. | 31361 | 55.7701 | 37.5753 | РФ, Москва, Центральный АО, Пресненский район, Большой Тишинский переулок
M00314772 | 2023-09-23 10:30 | Закрыт | 3 | Москва, Велозаводская улица, д.3/2 | a675-54-msan20 г.Москва, улица Велозаводская, д.3/2 10.30.113.116 Переход на ИБП | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-24 10:30 |  | 1 |  | 1508 | 55.7169 | 37.6647 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, Южнопортовый район, Велозаводская улица
M00314996 | 2023-09-23 18:26 | Закрыт | 3 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | a264-11-msan22 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.230 Переход на ИБП | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-24 18:26 |  | 1 |  | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00315009 | 2023-09-24 02:58 | Закрыт | 3 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | a264-11-msan22 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.230 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-25 02:58 |  | 1 | Подключили генератор | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00315130 | 2023-09-24 13:33 | Закрыт | 3 | Москва, Краснодонская улица, д.34 к.2 | a351-71-msan20 г.Москва, улица Краснодонская, д.34 к.2 10.30.61.247 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-25 13:33 |  | 1 | Подключено по постоянной схеме питания. | 81925 | 55.6699 | 37.7474 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Люблино, Краснодонская улица
M00315051 | 2023-09-24 21:14 | Закрыт | 5 | Москва, Клязьминская улица, д.32 к.1 | Ошибка работы вентилятора на a483-20-msan20 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность климатического оборудования | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-01 21:14 |  | 1 | Замена карточки вентиляторов | 105174 | 55.8949 | 37.5317 | РФ, Москва, Северный АО, Дмитровский район, Клязьминская улица
M00315057 | 2023-09-25 02:05 | Закрыт | 5 | Москва, Сельскохозяйственная улица, д.13 к.4 | a181-14-msan20 г.Москва, улица Сельскохозяйственная, д.13 к.4 10.30.17.36 Переход на ИБП | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-02 02:05 |  | 1 | Самовосстановление. | 80800 | 55.8364 | 37.64 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Ростокино, Сельскохозяйственная улица
M00315181 | 2023-09-25 10:46 | Закрыт | 0 | Москва, улица Молостовых, д.19 к.1 | MSAN a302-42-msan20 г.Москва, улица Молостовых, д.19 к.1 10.30.38.108 Недоступно оборудование. проверка АКБ в рамках M00233202 | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-25 14:46 |  | 1 |  | 57982 | 55.7508 | 37.833 | РФ, Москва, Восточный АО, район Ивановское, улица Молостовых
M00314325 | 2023-09-19 11:13 | Закрыт | 1 | Москва, улица Федора Полетаева, д.25 | MSAN a378-09-msan22 г.Москва, улица Федора Полетаева, д.25 10.30.68.202 Недоступно оборудование. | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-19 17:13 | Человеческий фактор | 1 | Закрыт Произвели замену проца. | 62107 | 55.7079 | 37.7928 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, Рязанский район, улица Федора Полетаева
M00314564 | 2023-09-21 16:55 | Закрыт | 0 | Москва, пр-д Задонский, 36 | SDH МТС Отключение СЭ. Корневая причина - не выявлено. MSK000026209199 | Кабельное повреждение. Ремонт/замена кабеля | Полное отсутствие сервиса | Повреждение кабеля | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ВОЛС. Проблема в магистральной сети | ОК 15165-2359 (моб.) | 2023-09-22 04:55 | Отсутствие исполнительной документации | 1 | Закрыт Произведена чистка оптики, порт поднялся.
M00314536 | 2023-09-20 21:47 | Закрыт | 0 | Москва, Малая Юшуньская улица, д.12 к.1 | MSAN a319-73-msan20 г.Москва, улица Малая Юшуньская, д.12 к.1 10.30.45.38 Недоступно оборудование. | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-21 01:47 | Отсутствие доступа (ДТА) | 1 | Закрыт Был поврежден кабель ЭП. Восстановили. | 88304 | 55.6556 | 37.5915 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Зюзино, Малая Юшуньская улица
M00314499 | 2023-09-22 01:51 | Закрыт | 0 | Москва, Большой Тишинский переулок, д.26 к.15-16 | MSAN a253-81-msan20 г.Москва, переулок Большой Тишинский, д.26 к.15-16 10.30.32.113 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-22 05:51 | Отсутствие доступа (ДТА) | 1 | Закрыт Был перегрызан кабель крысой. Произведен ремонт кабеля. | 31361 | 55.7701 | 37.5753 | РФ, Москва, Центральный АО, Пресненский район, Большой Тишинский переулок
M00314861 | 2023-09-24 21:12 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Ленинский, д.66 | Сработка датчика задымления на a930-20-msan20 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-25 21:12 |  | 1 |  | 86910 | 55.6908 | 37.5489 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Гагаринский район, проспект Ленинский
M00315167 | 2023-09-25 10:00 | Закрыт | 3 | Москва, Осенний бульвар, д.20 к.2 | a412-19-msan22 г.Москва, бульвар Осенний, д.20 к.2 10.30.75.212 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-26 10:00 |  | 1 |  | 17870 | 55.7632 | 37.4106 | РФ, Москва, Западный АО, район Крылатское, Осенний бульвар
M00315176 | 2023-09-25 10:21 | Закрыт | 3 | Москва, Осенний бульвар, д.20 к.1 | a412-17-msan22 г.Москва, бульвар Осенний, д.20 к.1 10.30.75.242 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-26 10:21 |  | 1 |  | 18137 | 55.763 | 37.4081 | РФ, Москва, Западный АО, район Крылатское, Осенний бульвар
M00314870 | 2023-09-25 21:21 | Закрыт | 3 | Москва, Дубнинская улица, д.16 к.6 | a481-18-msan20 г.Москва, улица Дубнинская, д.16 к.6 10.30.129.11 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-26 21:21 |  | 1 |  | 80734 | 55.8688 | 37.5698 | РФ, Москва, Северный АО, район Восточное Дегунино, Дубнинская улица
M00315083 | 2023-09-25 13:05 | Закрыт | 0 | Москва, 5-я улица Соколиной Горы, д.6 к.1 | MSAN a365-47-msan20 г.Москва, улица 5-я Соколиной Горы, д.6 к.1 10.30.65.187 Недоступно оборудование. | Замена расходных материалов | Полное отсутствие сервиса | Неисправность расходных материалов | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-25 17:05 |  | 1 |  | 16563 | 55.7619 | 37.7335 | РФ, Москва, Восточный АО, район Соколиная Гора, 5-я улица Соколиной Горы
M00315315 | 2023-09-26 02:41 | Закрыт | 3 | Москва, улица Паромная, д.5 к.1 | 340-1802-PON PON18/ ОВ 7 улица Мусы Джалиля, д.8, корп.2 LOS на портах OLT ZTE 340-402/4-4 | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | ZTE ZXA10C300 SCTM | 2023-09-27 02:41 |  | 1 |  | 8633 | 55.639 | 37.7613 | РФ, Москва, Южный АО, район Братеево, Паромная улица
M00315241 | 2023-09-26 05:57 | Закрыт | 3 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | a264-11-msan20 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.228 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-27 05:57 |  | 1 |  | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00315349 | 2023-09-26 12:20 | Закрыт | 3 | Москва, улица Мусы Джалиля, д.6 к.1 | a395-86-msan20 г.Москва, улица Мусы Джалиля, д.6 к.1 10.30.53.169 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-27 12:20 |  | 1 |  | 30773 | 55.6287 | 37.7395 | РФ, Москва, Южный АО, район Зябликово, улица Мусы Джалиля
M00315609 | 2023-09-27 09:47 | Закрыт | 0 | Москва, Первомайская улица, д.97 | MSAN a465-60-msan22 г.Москва, улица Первомайская, д.97 10.30.91.198 Недоступно оборудование. Прошлый МИ: M00315436 | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-27 13:47 |  | 1 |  | 41517 | 55.7939 | 37.8075 | РФ, Москва, Восточный АО, район Восточное Измайлово, Первомайская улица
M00315419 | 2023-09-27 00:25 | Закрыт | 5 | Москва, 3-я Гражданская улица, д.4 | Ошибка работы вентилятора на a169-08-msan22 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-04 00:25 |  | 1 |  | 93902 | 55.8126 | 37.7048 | РФ, Москва, Восточный АО, район Богородское, 3-я Гражданская улица
M00315507 | 2023-09-27 09:54 | Закрыт | 3 | Москва, город федерального значения Москва, д.0 к.Б стр.Е | a637-18-msan20 г.Москва, , д.0 к.Б стр.Е 10.30.32.49 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-28 09:54 |  | 1 |  | 228680
M00315463 | 2023-09-27 22:00 | Закрыт | 3 | Москва, улица Покровка, д.11 | 621-604-5001 Nateks Orion-3 MiniRack Москва, ул. Покровка, 11 Недоступно оборудование. DyingGasp | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Полное отсутствие сервиса | DSLAM. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | DSLAM. Оборудование недоступно |  | 2023-09-28 22:00 |  | 1 |  | 77298 | 55.7592 | 37.6434 | РФ, Москва, Центральный АО, Басманный район, улица Покровка
M00315620 | 2023-09-27 21:51 | Закрыт | 3 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | a264-11-msan20 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.228 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-28 21:51 |  | 1 |  | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00315560 | 2023-09-28 09:17 | Закрыт | 5 | город Чехов, улица Московская, д.101А | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.209.7 г.Чехов, улица Московская, д.101А | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei 1K UPS | 2023-10-05 09:17 |  | 1 | восстановление шт. электропитания | 227578 | 55.1569 | 37.461 | РФ, Московская, город Чехов, улица Московская
M00315563 | 2023-09-28 09:55 | Закрыт | 1 | город Чехов, улица Московская, д.101А | FTTB недоступен узловой коммутатор 10.17.176.38 г.Чехов, улица Московская, д.101А | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | FTTB агрегация. Оборудование недоступно | D-Link DGS-3420-26SC-FTTB | 2023-09-28 15:55 |  | 1 | восстановление шт. электропитания | 227578 | 55.1569 | 37.461 | РФ, Московская, город Чехов, улица Московская
M00315456 | 2023-09-27 19:11 | Закрыт | 3 | Москва, улица Василия Ботылева, д.14 | a727-11-msan20 г.Москва, улица Василия Ботылева, д.14 10.30.73.234 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-28 19:11 |  | 1 | Включили автомат в ВРУ | 58489 | 55.7882 | 37.3568 | РФ, Москва, Западный АО, район Кунцево, улица Василия Ботылева
M00315571 | 2023-09-28 12:34 | Закрыт | 4 | Москва, 15-я Парковая улица, д.29 к.3 | a468-43-msan20 г.Москва, улица 15-я Парковая, д.29 к.3 10.30.93.66 Переход на ИБП | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-01 12:34 |  | 1 | восстановление шт. электропитания | 15657 | 55.7995 | 37.817 | РФ, Москва, Восточный АО, район Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица
M00315566 | 2023-09-28 12:00 | Закрыт | 5 |  | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.215.16 г.Пушкино, улица Главная, д.31/9 | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | HUAWEI 3K UPS | 2023-10-05 12:00 | Проблемы с ЭП на стороне арендодателя | 1 | Подключили генератор | 362177 | 55.9606 | 37.8014 | РФ, Московская, город Пушкино, дачный поселок Черкизово, улица Главная
M00315550 | 2023-09-28 01:30 | Закрыт | 5 | Москва, Винницкая улица, д.4 | SDH По системе мониторинга ECI МГТС аварийные сообщения Х1-931, Х1-244-LOS | Проблема с оборудованием. Замена карты | Отсутствие влияния на сервис | ASR. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Core Router. Оборудование недоступно |  | 2023-10-05 01:30 |  | 1 | Замена карты. | 19145 | 55.7001 | 37.4977 | РФ, Москва, Западный АО, район Раменки, Винницкая улица
M00315580 | 2023-09-28 16:05 | Закрыт | 5 | Москва, проспект Вернадского, д.127 | a438-13-msan24 г.Москва, проспект Вернадского, д.127 10.30.82.143 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-05 16:05 | Проблемы с ЭП на стороне арендодателя | 1 | Идёт кап ремонт, переключили на другой автомат в ВРУ. | 12602 | 55.6532 | 37.4811 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского
M00315642 | 2023-09-28 16:40 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Вернадского, д.127 | MSAN a438-13-msan24 г.Москва, проспект Вернадского, д.127 10.30.82.143 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-29 16:40 |  | 1 | Идёт кап ремонт, переключили на другой автомат в ВРУ. | 12602 | 55.6532 | 37.4811 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского
M00315596 | 2023-09-29 08:38 | Закрыт | 3 | Москва, улица Ивана Сусанина, д.2 к.1 | a905-107-msan20 г.Москва, улица Ивана Сусанина, д.2 к.1 10.30.131.164 Переход на ИБП | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-30 08:38 |  | 1 |  | 119103 | 55.8652 | 37.5287 | РФ, Москва, Северный АО, район Западное Дегунино, улица Ивана Сусанина
M00315593 | 2023-09-29 04:12 | Закрыт | 3 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | a264-11-msan20 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.228 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-30 04:12 |  | 1 |  | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00315917 | 2023-09-29 23:17 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Ленинский, д.62/1 | a137-06-msan20 г.Москва, проспект Ленинский, д.62/1 10.30.7.178 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-30 23:17 |  | 1 |  | 85822 | 55.694 | 37.5545 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Гагаринский район, проспект Ленинский
M00315921 | 2023-09-30 06:25 | Закрыт | 3 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | a264-11-msan20 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.228 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-01 06:25 | Проблемы с ЭП на стороне арендодателя | 1 |  | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00315868 | 2023-09-30 09:35 | Закрыт | 3 | Москва, город федерального значения Москва, д.0 к.Б стр.Е | a637-18-msan20 г.Москва, , д.0 к.Б стр.Е 10.30.32.49 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-01 09:35 | Проблемы с ЭП на стороне арендодателя | 1 |  | 228680
M00315005 | 2023-09-23 23:14 | Закрыт | 3 | Москва, Снайперская улица, д.7 | MSAN a373-26-msan20 г.Москва, улица Снайперская, д.7 10.30.118.133 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_4_Failed | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-24 23:14 | Стихийное бедствие (пожар, затопление и др.) | 1 | Закрыт Замена карты. | 54775 | 55.7218 | 37.8148 | РФ, Москва, Восточный АО, район Вешняки, Снайперская улица
M00315555 | 2023-09-28 06:31 | Закрыт | 0 | Москва, Флотская улица, д.6/21 | MSAN a452-49-msan21 г.Москва, улица Флотская, д.6/21 10.30.140.206 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-28 10:31 | Отсутствие доступа (ДТА) | 1 | Закрыт Был отключен провод питания в ВРУ от автомата. Срезана бирка. Питание восстановлено. | 642 | 55.8501 | 37.4787 | РФ, Москва, Северный АО, Головинский район, Флотская улица
M00315946 | 2023-09-30 14:09 | Закрыт | 3 | Москва, Нижегородская улица, д.92 к.3 | Сработка датчика задымления на a678-32-msan20 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-01 14:09 |  | 1 |  | 32116 | 55.7303 | 37.7208 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, Нижегородский район, Нижегородская улица
M00315955 | 2023-09-30 19:23 | Закрыт | 5 | Москва, Ясногорская улица, д.5 стр.1 | 425-872-PON c/13-7 неверное обратное затухание ONT RX: -14.68 OLT RX: -50.00 улица Голубинская, д.24, корп.1 4954237590 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-10-07 19:23 |  | 1 |  | 22665 | 55.6097 | 37.5388 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Ясенево, Ясногорская улица
M00315862 | 2023-09-30 06:10 | Закрыт | 0 | Москва, проспект Ленинский, д.62/1 | MSAN a137-06-msan22 г.Москва, проспект Ленинский, д.62/1 10.30.7.179 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-30 10:10 |  | 1 |  | 85822 | 55.694 | 37.5545 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Гагаринский район, проспект Ленинский
M00315654 | 2023-09-30 06:27 | Закрыт | 0 | Москва, проспект Ленинский, д.62/1 | MSAN a137-06-msan20 г.Москва, проспект Ленинский, д.62/1 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-30 10:27 |  | 1 |  | 85822 | 55.694 | 37.5545 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Гагаринский район, проспект Ленинский
M00315840 | 2023-09-29 17:15 | Закрыт | 0 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | MSAN a264-11-msan21 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.229 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-29 21:15 |  | 1 |  | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00315942 | 2023-09-30 11:50 | Закрыт | 4 | Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, д.5 | 433-847-PON 433-460/6-0 Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, д.1, корп.1 Рвутся сессии с NAS-Request | Замена оборудования | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-10-03 11:50 |  | 1 |  | 119229 | 55.6591 | 37.4876 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, улица 26-ти Бакинских Комиссаров
M00316020 | 2023-10-01 16:08 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Буденного, д.16 стр.1 | a365-17-msan20 г.Москва, проспект Буденного, д.16 стр.1 10.30.65.189 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-02 16:08 |  | 1 |  | 2269 | 55.773 | 37.7252 | РФ, Москва, Восточный АО, район Соколиная Гора, проспект Буденного
M00315972 | 2023-10-01 08:32 | Закрыт | 3 | Москва, Флотская улица, д.54 | Сработка датчика протечки на a453-06-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность расходных материалов | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-02 08:32 | Стихийное бедствие (пожар, затопление и др.) | 1 | Чистка датчика после затопления протечки. | 29560 | 55.8548 | 37.5041 | РФ, Москва, Северный АО, Головинский район, Флотская улица
M00316135 | 2023-10-02 13:43 | Закрыт | 3 | Москва, улица Москворечье, д.49 | a324-76-msan20 г.Москва, улица Москворечье, д.49 10.30.47.14 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-03 13:43 |  | 1 | Включили автомат в ВРУ | 2866 | 55.6436 | 37.6675 | РФ, Москва, Южный АО, район Москворечье-Сабурово, улица Москворечье
M00316074 | 2023-10-02 15:35 | Закрыт | 4 | Москва, 2-я Владимирская улица, д.39 | a305-36-msan20 г.Москва, улица 2-я Владимирская, д.39 10.30.182.55 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-05 15:35 |  | 1 | Включили автомат в ВРУ | 2680 | 55.7526 | 37.7848 | РФ, Москва, Восточный АО, район Перово, 2-я Владимирская улица
M00316159 | 2023-10-02 21:30 | Закрыт | 5 | Москва, Кленовый бульвар, д.23 | КСК некритическая авария ЭПУ #77-115-1 г.Москва, бульвар Кленовый, д.23 | ЭиКО. Выведено в ремонт / Составлен акт на замену | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Неисправность ЭУ / повреждение токораспределительной сети | EPU 220 | 2023-10-09 21:30 |  | 1 |  | 63381 | 55.676 | 37.6818 | РФ, Москва, Южный АО, район Нагатинский Затон, Кленовый бульвар
M00316164 | 2023-10-03 01:48 | Закрыт | 3 | Москва, Юрловский проезд, д.27 | a203-88-msan20 г.Москва, проезд Юрловский, д.27 10.30.138.137 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-04 01:48 |  | 1 | Включили автомат в ВРУ | 122880 | 55.8741 | 37.6128 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Отрадное, Юрловский проезд
M00316137 | 2023-10-02 14:01 | Закрыт | 1 | Красногорск, бульвар Космонавтов, д.1 | 535К-401/5-1 PON71/13 LOS на портах OLT ZTE Пропадание оптического сигнала в сторону ONT Список портов в ресурсах | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | ZTE ZXA10C300 SCTM | 2023-10-02 20:01 |  | 1 | Замена SFP | 261414 | 55.8344 | 37.2721 | РФ, Московская, город Красногорск, бульвар Космонавтов
M00316085 | 2023-10-03 05:28 | Закрыт | 3 | Москва, Ореховый бульвар, д.12 к.2 | MSAN a391-56-msan22 г.Москва, бульвар Ореховый, д.12 к.2 10.30.70.166 Недоступно оборудование. | Замена расходных материалов | Полное отсутствие сервиса | Неисправность расходных материалов | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-04 05:28 |  | 1 | Чистка оптического патчкорда на АТС. Всё поднялось. Затухание в норме. Мсан доступен | 42746 | 55.6074 | 37.7127 | РФ, Москва, Южный АО, район Орехово-Борисово Южное, Ореховый бульвар
M00316181 | 2023-10-03 12:10 | Закрыт | 1 |  | Ex-Comstar Переход на ИБП KRG-Lipki-ASR-920 KRG-Lipki-SVC-2K-ups1 KRG-Lipki-Socomec-2K-ups3 KRG-Lipki-Huawei-2K-ups2 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП |  | 2023-10-04 00:10 |  | 1
M00316219 | 2023-10-03 12:14 | Закрыт | 3 | Раменское, улица Кирова, д.3 | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.213.13 г.Раменское, улица Кирова, д.3 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | APC Smart-UPS 1500 | 2023-10-04 12:14 |  | 1 |  | 860488 | 55.5938 | 38.1675 | РФ, Московская, город Раменское, дачный поселок Кратово, улица Кирова
M00316302 | 2023-10-03 13:07 | Закрыт | 0 | Москва, улица Крымский Вал, д.6 | MSAN a237-17-msan20 г.Москва, улица Крымский Вал, д.6 10.30.25.3 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Выведено в ремонт / Составлен акт на замену | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-03 17:07 |  | 1 |  | 58965 | 55.7309 | 37.6101 | РФ, Москва, Центральный АО, район Якиманка, улица Крымский Вал
M00316205 | 2023-10-03 10:40 | Закрыт | 3 | Москва, Кастанаевская улица, д.36 к.3 | a144-10-msan20 г.Москва, улица Кастанаевская, д.36 к.3 10.30.9.197 Переход на ИБП | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-04 10:40 |  | 1 |  | 12270 | 55.7364 | 37.4804 | РФ, Москва, Западный АО, район Фили-Давыдково, Кастанаевская улица
M00316408 | 2023-10-03 21:10 | Закрыт | 5 | Москва, Авиационная улица, д.57 стр.1 | КСК некритическая авария ЭПУ #V-190-1 г.Москва, улица Авиационная, д.57 стр.1 | ЭиКО. Выведено в ремонт / Составлен акт на замену | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Неисправность ЭУ / повреждение токораспределительной сети | EPU 220 | 2023-10-10 21:10 |  | 1 |  | 51992 | 55.8096 | 37.4585 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Щукино, Авиационная улица
M00316327 | 2023-10-03 22:22 | Закрыт | 3 | Москва, Люсиновская улица, д.72 | a954-22-msan20 г.Москва, улица Люсиновская, д.72 10.30.26.71 Переход на ИБП | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-04 22:22 |  | 1 |  | 69689 | 55.7137 | 37.6218 | РФ, Москва, Южный АО, Даниловский район, Люсиновская улица
M00316254 | 2023-10-04 00:12 | Закрыт | 4 | Москва, улица Юных Ленинцев, д.113 к.3 | a172-56-msan20 г.Москва, улица Юных Ленинцев, д.113 к.3 10.30.67.226 Переход на ИБП | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-07 00:12 |  | 1 |  | 71074 | 55.6989 | 37.7862 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Кузьминки, улица Юных Ленинцев
M00316260 | 2023-10-04 01:26 | Закрыт | 5 | Москва, Полярная улица, д.17 к.1 | a477-08-msan20 г.Москва, улица Полярная, д.17 к.1 10.30.102.71 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-11 01:26 |  | 1 |  | 62512 | 55.8764 | 37.6358 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Южное Медведково, Полярная улица
M00316185 | 2023-10-03 13:42 | Закрыт | 3 | Москва, Долгопрудная улица, д.10 | a483-17-msan22 г.Москва, улица Долгопрудная, д.10 10.30.135.172 Переход на ИБП | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-04 13:42 | Проблемы с ЭП на стороне арендодателя | 1 |  | 88562 | 55.8942 | 37.5392 | РФ, Москва, Северный АО, Дмитровский район, Долгопрудная улица
M00315687 | 2023-10-03 06:02 | Закрыт | 0 | Москва, Шипиловская улица, д.34 к.1 | 393-407/7-3 los на порту odr 2/2/4/14 PON13/38 | Замена расходных материалов | Полное отсутствие сервиса | Неисправность расходных материалов | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-03 10:02 |  | 1 | Чистка оптического патчкорда на АТС. Всё поднялось. Затухание в норме | 123926 | 55.6202 | 37.7204 | РФ, Москва, Южный АО, район Орехово-Борисово Северное, Шипиловская улица
M00316265 | 2023-10-04 05:11 | Закрыт | 4 | Москва, улица Юных Ленинцев, д.113 к.3 | a172-56-msan20 г.Москва, улица Юных Ленинцев, д.113 к.3 10.30.67.226 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-07 05:11 |  | 1 |  | 71074 | 55.6989 | 37.7862 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Кузьминки, улица Юных Ленинцев
M00316274 | 2023-10-04 07:29 | Закрыт | 3 | Москва, улица Серпуховский Вал, д.17 | a952-51-msan20 г.Москва, улица Серпуховский Вал, д.17 10.30.25.187 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-05 07:29 |  | 1 |  | 95091 | 55.7112 | 37.6122 | РФ, Москва, Южный АО, Даниловский район, улица Серпуховский Вал
M00316456 | 2023-10-04 12:24 | Закрыт | 3 | Москва, улица Наметкина, д.11 к.1 | a332-18-msan20 г.Москва, улица Наметкина, д.11 к.1 10.30.4.131 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-05 12:24 |  | 1 |  | 62805 | 55.6642 | 37.5551 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Черемушки, улица Наметкина
M00316480 | 2023-10-04 18:39 | Закрыт | 0 | Москва, Алтуфьевское шоссе, д.96 | MSAN a209-68-msan20 г.Москва, шоссе Алтуфьевское, д.96 10.30.134.101 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-04 22:39 |  | 1 |  | 33440 | 55.9027 | 37.5891 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Бибирево, Алтуфьевское шоссе
M00316459 | 2023-10-04 13:01 | Закрыт | 3 | Москва, Озерная улица, д.29 стр.1 | MSAN a437-90-msan20 г.Москва, улица Озерная, д.29 стр.1 10.30.84.51 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-05 13:01 |  | 1 |  | 42428 | 55.6733 | 37.452 | РФ, Москва, Западный АО, район Очаково-Матвеевское, Озерная улица
M00316297 | 2023-10-04 12:25 | Закрыт | 0 | Москва, Можайское шоссе, д.39 стр.2 | MSAN a446-25-msan20 г.Москва, шоссе Можайское, д.39 стр.2 10.30.86.203 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-04 16:25 |  | 1 |  | 12448 | 55.717 | 37.4153 | РФ, Москва, Западный АО, Можайский район, Можайское шоссе
M00316446 | 2023-10-04 11:08 | Закрыт | 0 | Москва, проспект Андропова, д.29 к.2 | MSAN a115-31-msan22 г.Москва, проспект Андропова, д.29 к.2 10.30.0.73 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-04 15:08 |  | 1 |  | 3598 | 55.676 | 37.6666 | РФ, Москва, Южный АО, район Нагатинский Затон, проспект Андропова
M00316451 | 2023-10-04 11:29 | Закрыт | 0 | Москва, проспект Вернадского, д.127 | MSAN a438-13-msan20 г.Москва, проспект Вернадского, д.127 10.30.82.139 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-04 15:29 |  | 1 |  | 12602 | 55.6532 | 37.4811 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского
M00316365 | 2023-10-04 13:07 | Закрыт | 3 | Москва, Садовническая улица, д.47 стр.1 | a951-146-msan22 г.Москва, улица Садовническая, д.47 стр.1 10.30.26.94 Переход на ИБП | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-05 13:07 |  | 1 |  | 13394 | 55.7433 | 37.6393 | РФ, Москва, Центральный АО, район Замоскворечье, Садовническая улица
M00316733 | 2023-10-05 16:42 | Закрыт | 1 | Москва, Большой Кондратьевский переулок, д.10 стр.1 | MSAN a254-27-msan21 г.Москва, переулок Большой Кондратьевский, д.10 стр.1 10.30.33.99 Недоступно оборудование. | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-05 22:42 |  | 1 |  | 7423 | 55.7736 | 37.5821 | РФ, Москва, Центральный АО, Пресненский район, Большой Кондратьевский переулок
M00316661 | 2023-10-05 22:09 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Вернадского, д.43 стр.1 | 431-1037-PON 431-409/16-8 10.54.31.102 улица Академика Челомея, д.8, корп.1, Москва los E10620057 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-10-06 22:09 |  | 1 |  | 12188 | 55.6739 | 37.5054 | РФ, Москва, Западный АО, район Проспект Вернадского, проспект Вернадского
M00316717 | 2023-10-05 14:53 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Мира, д.198 к.2 | a187-69-msan20 г.Москва, проспект Мира, д.198 к.2 10.30.17.105 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-06 14:53 |  | 1 |  | 100955 | 55.8374 | 37.6623 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Ростокино, проспект Мира
M00316776 | 2023-10-06 10:54 | Закрыт | 5 | город Раменское, улица Чугунова, д.11/1 | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.211.9 г.Раменское, улица Чугунова, д.11/1 | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | HUAWEI 2K UPS | 2023-10-13 10:54 |  | 1 | Включили автомат | 1181728 | 55.5751 | 38.2101 | РФ, Московская, город Раменское, улица Чугунова
M00316649 | 2023-10-05 17:08 | Закрыт | 5 |  | BRAS Перегрев a419-asr03 МО Одинцовский р-н поселок Горки-10, д.3 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима |  | 2023-10-12 17:08 |  | 1 | Почистили фильтры. Заднюю стенку. Температура падает.
M00316781 | 2023-10-06 11:20 | Закрыт | 3 | Москва, Аминьевское шоссе, д.13 стр.1 | a441-64-msan20 г.Москва, шоссе Аминьевское, д.13 стр.1 10.30.161.43 Переход на ИБП | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-07 11:20 |  | 1 | восстановление шт. электропитания | 74761 | 55.706 | 37.4546 | РФ, Москва, Западный АО, район Очаково-Матвеевское, Аминьевское шоссе
M00316854 | 2023-10-06 20:43 | Закрыт | 5 | Москва, Балаклавский проспект, д.34 к.2 | a318-22-msan20 г.Москва, проспект Балаклавский, д.34 к.2 10.30.45.114 Переход на ИБП | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-13 20:43 |  | 1 | восстановление шт. электропитания | 112750 | 55.6459 | 37.5812 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Зюзино, Балаклавский проспект
M00316454 | 2023-10-04 11:43 | Закрыт | 3 | Москва, Велозаводская улица, д.3/2 | Сработка датчика протечки на a675-54-msan20 | Замена расходных материалов | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность расходных материалов | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-05 11:43 | Загруженность персонала региона | 1 | Замена датчика | 1508 | 55.7169 | 37.6647 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, Южнопортовый район, Велозаводская улица
M00316790 | 2023-10-06 13:33 | Закрыт | 0 | город Раменское, улица Чугунова, д.11/1 | FTTB недоступен узловой коммутатор 10.17.240.235 г.Раменское, улица Чугунова, д.11/1 | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети коммутации | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | SW AMT. Оборудование недоступно | D-Link DGS-3420-26SC-FTTB | 2023-10-06 17:33 |  | 1 | Включили автомат | 1181728 | 55.5751 | 38.2101 | РФ, Московская, город Раменское, улица Чугунова
M00316875 | 2023-10-07 11:32 | Закрыт | 3 | Раменское, улица Пролетарская, д.49 | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.213.20 г.Раменское, улица Пролетарская, д.49 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | HUAWEI 3K UPS | 2023-10-08 11:32 |  | 1 | Электропитание подано. | 198799 | 55.6334 | 38.106 | РФ, Московская, город Раменское, рабочий поселок Ильинский, улица Пролетарская
M00316884 | 2023-10-07 13:35 | Закрыт | 3 | Балашиха, улица Свердлова, д.20 | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.208.6 г.Балашиха, улица Свердлова, д.20 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | MEGATEC NETAGENT UPS | 2023-10-08 13:35 |  | 1 | Электропитание подано. | 378600 | 55.8231 | 37.9712 | РФ, Московская, город Балашиха, улица Свердлова
M00316910 | 2023-10-06 09:26 | Закрыт | 3 | Москва, Тарусская улица, д.14 к.2 | Ошибка работы вентилятора на a421-74-msan20 улица Тарусская, д.14,К.2 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-07 09:26 | Загруженность персонала региона | 1 | замена блока вентиляторов, замена процессора | 49513 | 55.6045 | 37.5303 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Ясенево, Тарусская улица
M00316876 | 2023-10-07 11:27 | Закрыт | 3 | Раменское, улица Пролетарская, д.49 | LOS на портах OLT ZTE 25-001-20/1-4 | Неподтвержденный МИ | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | ZTE ZXA10C320 | 2023-10-08 11:27 |  | 1 |  | 198799 | 55.6334 | 38.106 | РФ, Московская, город Раменское, рабочий поселок Ильинский, улица Пролетарская
M00316303 | 2023-10-03 13:13 | Закрыт | 3 | Москва, улица Сергея Макеева, д.4 | Сработка датчика задымления на a256-07-msan22 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-04 13:13 | Загруженность персонала региона | 1 | ЗАМЕНА ДАТЧИКА ДЫМА | 86383 | 55.7591 | 37.5506 | РФ, Москва, Центральный АО, Пресненский район, улица Сергея Макеева
M00316757 | 2023-10-06 03:25 | Закрыт | 0 | Москва, проспект Мира, д.198 к.2 | MSAN a187-69-msan20 г.Москва, проспект Мира, д.198 к.2 10.30.17.105 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-06 07:25 | Отсутствие доступа (ДТА) | 1 | Произведено включение автомата в ЭЛЩ | 100955 | 55.8374 | 37.6623 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Ростокино, проспект Мира
M00317101 | 2023-10-07 15:25 | Закрыт | 3 | Москва, улица Сайкина, д.13 к.1 | 679-2402-PON 679-462/11-3 10.56.79.114 Архитектора Щусева, д.5, корп.1 LOS на порту | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-10-08 15:25 |  | 1 | чистка патчкордов и чистка розеток | 101483 | 55.7061 | 37.6698 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, Южнопортовый район, улица Сайкина
M00316982 | 2023-10-07 13:13 | Закрыт | 4 | Москва, Краснодарская улица, д.10 | Ошибка работы вентилятора на a350-18-msan20 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-10 13:13 |  | 1 |  | 35602 | 55.6767 | 37.7437 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Люблино, Краснодарская улица
M00316701 | 2023-10-05 12:18 | Закрыт | 3 | Москва, Коровинское шоссе, д.4 к.1 | Ошибка работы вентилятора на a488-19-msan20 Коровинское шоссе,д.4,к.1 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-06 12:18 | Стихийное бедствие (пожар, затопление и др.) | 1 |  | 11671 | 55.8681 | 37.5397 | РФ, Москва, Северный АО, Бескудниковский район, Коровинское шоссе
M00316858 | 2023-10-06 21:58 | Закрыт | 5 | Москва, Онежская улица, д.35 к.1 | Ошибка работы вентилятора на a453-03-msan21 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-13 21:58 |  | 1 | ЗАМЕНА БЛОКА ВЕНТИЛЯТРОВ И ПРОЦЕССОРА | 21078 | 55.8552 | 37.5112 | РФ, Москва, Северный АО, Головинский район, Онежская улица
M00316448 | 2023-10-04 11:01 | Закрыт | 0 | Москва, Ангарская улица, д.26 | ухудшился (c -9 dBm до -16,5 dBm, при допустимых -15 dBm) оптический сигнал по приему на a907-cr04 gi3/0/14, crc ошибок нет, но исправлять нужно. | Кабельное повреждение. Работы с муфтой | Отсутствие влияния на сервис | Повреждение кабеля | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ВОЛС. Проблема в магистральной сети | A-0093/0371 | 2023-10-05 03:01 | Отсутствие исполнительной документации | 1 | Переварка ОВ в муфте на 1069м
M00317063 | 2023-10-07 17:25 | Закрыт | 3 | Москва, улица Черное Озеро, д.12 | MSAN a700-14-msan20 г.Москва, улица Черное Озеро, д.12 10.30.117.169 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_3_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-08 17:25 |  | 1 |  | 21391 | 55.7145 | 37.8615 | РФ, Москва, Восточный АО, район Косино-Ухтомский, улица Черное Озеро
M00317065 | 2023-10-07 17:46 | Закрыт | 0 | Москва, Карельский бульвар, д.21 к.1 | MSAN a483-48-msan20 г.Москва, бульвар Карельский, д.21 к.1 10.30.136.67 Недоступно оборудование. | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-07 21:46 | Человеческий фактор | 1 | Произведена замена автомата. | 19642 | 55.8953 | 37.535 | РФ, Москва, Северный АО, Дмитровский район, Карельский бульвар
M00317088 | 2023-10-07 20:38 | Закрыт | 3 | Москва, Дубнинская улица, д.32 к.7 | MSAN a900-29-msan20 г.Москва, улица Дубнинская, д.32 к.7 10.30.130.172 Недоступно оборудование. | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-08 20:38 |  | 1 | заменили процессорную карту | 80572 | 55.8834 | 37.5605 | РФ, Москва, Северный АО, район Восточное Дегунино, Дубнинская улица
M00316881 | 2023-10-07 12:43 | Закрыт | 5 | Москва, Докучаев переулок, д.9 стр.1 | КСК авария кондиционера #77-975 г.Москва, переулок Докучаев, д.9 стр.1 Заявка 23.10072 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Сбой в работе кондиционеров | LIEBERT CONDITIONER | 2023-10-14 12:43 |  | 1 | сопроводили сотрудника "вентел" авария устранена | 86056 | 55.775 | 37.6435 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Докучаев переулок
M00317204 | 2023-10-08 04:54 | Закрыт | 5 | Москва, Клязьминская улица, д.32 к.1 | Ошибка работы вентилятора на a483-20-msan20 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-15 04:54 |  | 1 |  | 105174 | 55.8949 | 37.5317 | РФ, Москва, Северный АО, Дмитровский район, Клязьминская улица
M00317211 | 2023-10-08 09:09 | Закрыт | 3 | Москва, улица Черное Озеро, д.12 | MSAN a700-14-msan20 г.Москва, улица Черное Озеро, д.12 10.30.117.169 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_3_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-09 09:09 |  | 1 |  | 21391 | 55.7145 | 37.8615 | РФ, Москва, Восточный АО, район Косино-Ухтомский, улица Черное Озеро
M00317181 | 2023-10-08 20:37 | Закрыт | 5 | Москва, Шипиловская улица, д.34 к.1 | КСК некритическая авария ЭПУ #77-393-1 г.Москва, улица Шипиловская, д.34 к.1 ЭПУ 1] Авария·выпрямителей | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Неисправность ЭУ / повреждение токораспределительной сети | EPU 220 | 2023-10-15 20:37 |  | 1 |  | 123926 | 55.6202 | 37.7204 | РФ, Москва, Южный АО, район Орехово-Борисово Северное, Шипиловская улица
M00317237 | 2023-10-08 22:41 | Закрыт | 5 | Москва, 9-я Парковая улица, д.31 | КСК некритическая авария ЭПУ #77-465 г.Москва, улица 9-я Парковая, д.31 ЭПУ 2] U·э2 | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Неисправность ЭУ / повреждение токораспределительной сет | EPU 220 | 2023-10-15 22:41 |  | 1 |  | 62439 | 55.7978 | 37.7981 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, 9-я Парковая улица
M00317245 | 2023-10-09 04:43 | Закрыт | 0 | Москва, Олонецкая улица, д.15Б | MSAN a203-42-msan20 г.Москва, улица Олонецкая, д.15Б 10.30.137.69 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_2_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-09 08:43 |  | 1 |  | 66521 | 55.8527 | 37.6157 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Отрадное, Олонецкая улица
M00316498 | 2023-10-05 10:07 | Закрыт | 3 | сельский округ Успенский, село Успенское, доп.xxx | 6302-600-АТШ 6302-600-21/2 10.30.173.199 д.6,поселок Сосны, город Одинцово, Московская область нет регистраций E10618252 | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно |  | 2023-10-06 12:07 | Человеческий фактор | 1 | Заменили карту | 258330 |  |  | РФ, Московская, г. Одинцово, Успенский сельский округ, село Успенское
M00317412 | 2023-10-09 10:15 | Закрыт | 5 | Москва, переулок Столярный, 5 | МИ для замены неисравного вентиляторного блока. ASR-9010-FAN первой версии во втором слоту Cisco asr9010 a253-asr01 Москва, переулок Столярный, 5, стр.1 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | SW NGN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | SW NGN. Оборудование недоступно |  | 2023-10-16 10:15 |  | 1
M00317254 | 2023-10-09 07:35 | Закрыт | 5 | Москва, Мосфильмовская улица, д.20/2 | Сработка датчика задымления на a143-40-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-16 07:35 |  | 1 |  | 329 | 55.7225 | 37.5248 | РФ, Москва, Западный АО, район Раменки, Мосфильмовская улица
M00317267 | 2023-10-09 10:34 | Закрыт | 0 | Москва, проспект Вернадского, д.127 | MSAN a438-13-msan20 г.Москва, проспект Вернадского, д.127 10.30.82.139 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-09 14:34 |  | 1 |  | 12602 | 55.6532 | 37.4811 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского
M00317293 | 2023-10-09 15:34 | Закрыт | 0 | Москва, Мосфильмовская улица, д.27 | MSAN a143-07-msan20 г.Москва, улица Мосфильмовская, д.27 10.30.142.163 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-09 19:34 |  | 1 |  | 62361 | 55.7131 | 37.5131 | РФ, Москва, Западный АО, район Раменки, Мосфильмовская улица
M00317336 | 2023-10-10 09:03 | Закрыт | 3 | Москва, Открытое шоссе, д.17 к.1 | a167-59-msan20 г.Москва, шоссе Открытое, д.17 к.1 10.30.97.108 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-11 09:03 |  | 1 | Включили автомат в ВРУ. | 78739 | 55.8212 | 37.7507 | РФ, Москва, Восточный АО, район Метрогородок, Открытое шоссе
M00317609 | 2023-10-10 15:42 | Закрыт | 0 | Москва, Мосфильмовская улица, д.27 | MSAN a143-07-msan21 г.Москва, улица Мосфильмовская, д.27 10.30.142.164 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-10 19:42 |  | 1 | Включили автомат в ВРУ. | 62361 | 55.7131 | 37.5131 | РФ, Москва, Западный АО, район Раменки, Мосфильмовская улица
M00317360 | 2023-10-11 04:54 | Закрыт | 1 | Москва, улица Фабрициуса, д.9 | MSAN a493-138-msan20 г.Москва, улица Фабрициуса, д.9 10.30.149.36 Недоступно оборудование. | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-11 10:54 |  | 1 | Замена блока выпрямителя. | 3554 | 55.843 | 37.4417 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Южное Тушино, улица Фабрициуса
M00317648 | 2023-10-11 10:21 | Закрыт | 0 | Москва, Фруктовая улица, д.9 к.А | MSAN a613-03-msan20 г.Москва, улица Фруктовая, д.9 к.А 10.30.43.196 Недоступно оборудование. | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-11 14:21 |  | 1 | самовосстановление | 30101 | 55.6598 | 37.6125 | РФ, Москва, Южный АО, Нагорный район, Фруктовая улица
M00317350 | 2023-10-10 16:38 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Буденного, д.16 стр.1 | Сработка датчика протечки на a365-17-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-11 16:38 |  | 1 | чистка датчика протечки | 2269 | 55.773 | 37.7252 | РФ, Москва, Восточный АО, район Соколиная Гора, проспект Буденного
M00317370 | 2023-10-11 08:34 | Закрыт | 3 | Москва, улица Талалихина, д.5 | Сработка датчика задымления на a670-24-msan20 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-12 08:34 |  | 1 | заменен датчик дыма | 16731 | 55.7337 | 37.6795 | РФ, Москва, Центральный АО, Таганский район, улица Талалихина
M00317375 | 2023-10-11 11:39 | Закрыт | 3 | Москва, улица Богданова, д.54 | Сработка датчика задымления на a435-29-msan20 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-12 11:39 |  | 1 | замена датчика дыма | 77477 | 55.6488 | 37.3923 | РФ, Москва, Западный АО, район Солнцево, улица Богданова
M00317643 | 2023-10-11 10:00 | Закрыт | 5 | Москва, Ташкентская, 15 | SDH По системе мониторинга ECI МГТС вышла авария на мультиплексоре Х2-372 I4SIO16_2 Card Out. | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | XDM-1000 | 2023-10-18 10:00 |  | 1 | провели замену карты
M00317579 | 2023-10-11 11:41 | Закрыт | 3 | Москва, Нежинская улица, д.17 к.4 | 441-832-PON 441-402/16-1 10.54.41.74 Инициативная, д.14, корп.2 Высокое затухание на порту | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-10-12 11:41 |  | 1 | замена SFP | 50522 | 55.7059 | 37.4665 | РФ, Москва, Западный АО, район Очаково-Матвеевское, Нежинская улица
M00317388 | 2023-10-11 16:32 | Закрыт | 3 | Москва, Братиславская улица, д.27 к.1 | Сработка датчика задымления на a345-93-msan20 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-12 16:32 |  | 1 | замена датчика | 53719 | 55.6545 | 37.7656 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Марьино, Братиславская улица
M00317662 | 2023-10-11 13:43 | Закрыт | 0 | Москва, Можайское шоссе, д.39 стр.2 | MSAN a446-25-msan20 г.Москва, шоссе Можайское, д.39 стр.2 10.30.86.203 Недоступно оборудование. Замена АКБ в рамках M00317485 | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-11 17:43 |  | 1 | подключили на постоянную схему ЭП | 12448 | 55.717 | 37.4153 | РФ, Москва, Западный АО, Можайский район, Можайское шоссе
M00317714 | 2023-10-11 20:15 | Закрыт | 3 | Москва, 3-я Парковая улица, д.39 к.3 | a163-12-msan20 г.Москва, улица 3-я Парковая, д.39 к.3 10.30.93.196 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-12 20:15 |  | 1 |  | 37053 | 55.7986 | 37.7805 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, 3-я Парковая улица
M00317816 | 2023-10-12 10:54 | Закрыт | 3 | Москва, улица Симоновский Вал, д.9 | MSAN a674-07-msan20 г.Москва, улица Симоновский Вал, д.9 10.30.162.67 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_4_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-13 10:54 |  | 1 |  | 53007 | 55.7259 | 37.6645 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, Южнопортовый район, улица Симоновский Вал
M00317770 | 2023-10-12 19:21 | Закрыт | 5 | Москва, Стартовая улица, д.23 к.2 | a474-23-msan20 г.Москва, улица Стартовая, д.23 к.2 10.30.105.9 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-19 19:21 |  | 1 |  | 50887 | 55.8858 | 37.6938 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Лосиноостровский район, Стартовая улица
M00317758 | 2023-10-12 16:26 | Закрыт | 3 | Москва, улица Ангарская, д.26 | 905-801-PON 905-451/8-5 PON07/69 LOS на портах OLT | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON 5600T | 2023-10-13 16:26 |  | 1 |  | 122311 | 55.8772 | 37.52 | РФ, Москва, Северный АО, район Западное Дегунино, Ангарская улица
M00317915 | 2023-10-13 10:49 | Закрыт | 3 | Москва, Коровинское шоссе, д.4 к.1 | Ошибка работы вентилятора на a488-19-msan20 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-14 10:49 |  | 1 |  | 11671 | 55.8681 | 37.5397 | РФ, Москва, Северный АО, Бескудниковский район, Коровинское шоссе
M00317879 | 2023-10-13 11:55 | Закрыт | 5 |  | Ex-Comstar port down KRG-GreenHill-ASR920 to ODN-Benelux-ASR920 | ППР.Работы завершены | Отсутствие влияния на сервис | Повреждение кабеля | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ВОЛС. Проблема в магистральной сети |  | 2023-10-13 23:55 |  | 1 |  | 1292810 |  |  | РФ, Московская, город Истра, деревня Захарово
M00317935 | 2023-10-13 14:29 | Закрыт | 0 | Москва, Солнцевский проспект, д.23 к.1 | MSAN a934-14-msan20 г.Москва, проспект Солнцевский, д.23 к.1 10.30.122.227 Недоступно оборудование. | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-13 18:29 |  | 1 |  | 75170 | 55.6461 | 37.4115 | РФ, Москва, Западный АО, район Солнцево, Солнцевский проспект
M00317790 | 2023-10-13 05:35 | Закрыт | 5 | Москва, улица Александры Монаховой, д.21 стр.1 | КСК авария помпы #77-031 г.Москва, улица Александры Монаховой, д.21 стр.1 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность климатического оборудования | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Сбой в работе кондиционеров | MITSUBISHI CONDITIONER | 2023-10-20 05:35 |  | 1 |  | 1403737 | 55.5705 | 37.4766 | РФ, Москва, Новомосковский АО, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой
M00317775 | 2023-10-12 21:36 | Закрыт | 5 | город Мытищи, микрорайон Поселок Пироговский, улица Тимирязева, д.8 | КСК нарушение температурного режима #16-007 г.Мытищи, улица микрорайон Поселок Пироговский, Тимирязева, д.8 Температура, Автозал, 1эт. 23.10122 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность климатического оборудования | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Сбой в работе кондиционеров | CONTROLLER TEMPERATURE | 2023-10-19 23:36 |  | 1 |  | 231096 | 55.9808 | 37.7381 | РФ, Московская, город Мытищи, микрорайон Поселок Пироговский, улица Тимирязева
M00318035 | 2023-10-14 04:06 | Закрыт | 3 |  | DSLAM A651-dslam21 г.Красногорск, , д.1 10.56.51.6 Недоступно оборудование. | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | DSLAM. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | DSLAM. Оборудование недоступно | Intracom IBAS MHCS | 2023-10-15 04:06 |  | 1 |  | 261228 | 55.7535 | 37.122 | РФ, Московская, город Красногорск, село Дмитровское, Зеленый ветер 1 с/т
M00318110 | 2023-10-14 01:19 | Закрыт | 5 |  | Недоступна карта CARD-A425-OLT-03-03-01/20 [H801X2CS_0_20 ] Лежит линк IF-a425-asr02/70 [TenGigE0/6/0/18] [a425-OLT-03-03-01] | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-10-21 01:19 |  | 1
M00318041 | 2023-10-14 09:38 | Закрыт | 4 | Москва, проспект Ленинский, д.45 | Сработка датчика задымления на a135-14-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-17 09:38 |  | 1 | Чистка датчика | 85578 | 55.703 | 37.5733 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Гагаринский район, проспект Ленинский
M00317962 | 2023-10-14 12:13 | Закрыт | 4 | Москва, Егерская улица, д.5 к.1 | Сработка датчика протечки на a268-45-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность расходных материалов | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-17 12:13 |  | 1 | Чистка датчика | 9022 | 55.7947 | 37.6844 | РФ, Москва, Восточный АО, район Сокольники, Егерская улица
M00317972 | 2023-10-15 10:05 | Закрыт | 1 | Москва, Фрязевская улица, д.15 к.5 | MSAN a302-60-msan21 г.Москва, улица Фрязевская, д.15 к.5 10.30.38.74 Недоступно оборудование. | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-15 16:05 |  | 1 |  | 5676 | 55.748 | 37.8273 | РФ, Москва, Восточный АО, район Новогиреево, Фрязевская улица
M00318077 | 2023-10-15 06:34 | Закрыт | 4 | Москва, Пулковская улица, д.1/60 | Сработка датчика протечки на a452-47-msan20 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-18 06:34 |  | 1 | замена датчика протечки | 48601 | 55.8438 | 37.4797 | РФ, Москва, Северный АО, Головинский район, Пулковская улица
M00318138 | 2023-10-15 09:00 | Закрыт | 5 |  | Отсутствует питание на АТС 77-206 по 1 лучу по 1 лучу питание есть 14127 и по 2-му лучу нет 14128 Ипатьевский пер. 4/!0 стр 1 2 этаж | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Неисправность ЭУ / повреждение токораспределительной сети |  | 2023-10-22 09:00 |  | 1 | восстановили ЭП по временной схеме
M00318137 | 2023-10-15 05:25 | Закрыт | 1 | Москва, Фрязевская улица, д.15 к.5 | MSAN a302-60-msan20 г.Москва, улица Фрязевская, д.15 к.5 10.30.38.73 Ошибка карты Lineboard_H835CALE_0_1_Failed | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-15 11:25 | Человеческий фактор | 1 | замена карты, замена процессорной карты и замена шасси. | 5676 | 55.748 | 37.8273 | РФ, Москва, Восточный АО, район Новогиреево, Фрязевская улица
M00318179 | 2023-10-16 10:08 | Закрыт | 3 | Москва, Севанская улица, д.4 | MSAN a321-06-msan22 г.Москва, улица Севанская, д.4 10.30.48.13 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-17 10:08 |  | 1 |  | 49833 | 55.6207 | 37.6649 | РФ, Москва, Южный АО, район Царицыно, Севанская улица
M00318092 | 2023-10-15 15:48 | Закрыт | 1 | Москва, Фрязевская улица, д.15 к.5 | MSAN a302-60-msan20 г.Москва, улица Фрязевская, д.15 к.5 10.30.38.73 Ошибка карты Lineboard_H835CALE_0_1_Failed | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-15 21:48 |  | 1 | замена корзины, замена блока питания, замена выпрямителя, замена 4 линейной карты | 5676 | 55.748 | 37.8273 | РФ, Москва, Восточный АО, район Новогиреево, Фрязевская улица
M00318044 | 2023-10-14 15:02 | Закрыт | 0 | Москва, улица Бутырский Вал, д.7 к.2 | MSAN a251-108-msan20 г.Москва, улица Бутырский Вал, д.7 к.2 10.30.153.55 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-14 19:02 |  | 1 | Здание росгвардии. Меняют ввода. Доступа нет. Подрядчик подключил нас к генератору. Если упадёт, требуется передать в ДТА | 158218 | 55.7799 | 37.5854 | РФ, Москва, Центральный АО, Тверской район, улица Бутырский Вал
M00318244 | 2023-10-16 13:32 | Закрыт | 3 | Москва, Кленовый бульвар, д.23 | 114-9615-1906-PON 114-457/18-7 Москва, ул. Коломенская, д.21, корп.1 На всем сплиттере OLT Rx ONT optical power(dBm) -50.00 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | DSLAM. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | DSLAM. Оборудование недоступно |  | 2023-10-17 13:32 |  | 1 |  | 63381 | 55.676 | 37.6818 | РФ, Москва, Южный АО, район Нагатинский Затон, Кленовый бульвар
M00318214 | 2023-10-16 08:05 | Закрыт | 3 | Москва, город Зеленоград, к.1103 | a9732-06-msan20 г.Зеленоград, , к.1103 10.30.107.170 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-17 08:05 |  | 1 |  | 127609 | 55.9942 | 37.1873 | РФ, Москва, Зеленоградский АО, район Силино, город Зеленоград
M00318240 | 2023-10-16 12:36 | Закрыт | 5 | Москва, Клязьминская улица, д.17 | a483-64-msan20 г.Москва, улица Клязьминская, д.17 10.30.136.2 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-23 12:36 |  | 1 |  | 105337 | 55.8899 | 37.527 | РФ, Москва, Северный АО, Дмитровский район, Клязьминская улица
M00318303 | 2023-10-16 16:55 | Закрыт | 0 | Москва, Тихорецкий бульвар, д.16 | MSAN a358-40-msan20 г.Москва, бульвар Тихорецкий, д.16 10.30.60.201 Недоступно оборудование. | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-16 20:55 |  | 1 |  | 63755 | 55.6768 | 37.7732 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Люблино, Тихорецкий бульвар
M00318310 | 2023-10-16 20:09 | Закрыт | 3 | Москва, улица Красноярская, д.1 | MSAN a466-75-msan20 г.Москва, улица Красноярская, д.1 10.30.98.43 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_3_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-17 20:09 |  | 1 |  | 31543 | 55.8164 | 37.835 | РФ, Москва, Восточный АО, район Гольяново, улица Красноярская
M00318188 | 2023-10-16 13:48 | Закрыт | 3 | Москва, Велозаводская улица, д.3/2 | Сработка датчика задымления на a675-54-msan20 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-17 13:48 |  | 1 |  | 1508 | 55.7169 | 37.6647 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, Южнопортовый район, Велозаводская улица
M00318184 | 2023-10-16 11:48 | Закрыт | 3 | Москва, Подколокольный переулок, д.6 стр.3 | Сработка датчика протечки на a621-108-msan20 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-17 11:48 |  | 1 |  | 95729 | 55.7526 | 37.6415 | РФ, Москва, Центральный АО, Таганский район, Подколокольный переулок
M00318217 | 2023-10-16 09:01 | Закрыт | 3 | Долгопрудный, улица Дирижабельная, д.15 | LOS на портах OLT 40-001-452/13-3 Пропадание оптического сигнала в сторону ONT Список портов в ресурсах | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON 5600T | 2023-10-17 09:01 |  | 1 |  | 186067 | 55.9415 | 37.5079 | РФ, Московская, город Долгопрудный, улица Дирижабельная
M00318320 | 2023-10-17 02:38 | Закрыт | 0 | Москва, Борисовский проезд, д.15 к.1 | MSAN a393-77-msan20 г.Москва, проезд Борисовский, д.15 к.1 10.30.70.46 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-17 06:38 |  | 1 |  | 109502 | 55.6266 | 37.726 | РФ, Москва, Южный АО, район Орехово-Борисово Северное, Борисовский проезд
M00318318 | 2023-10-17 02:12 | Закрыт | 3 | Москва, улица Миклухо-Маклая, д.38 | Отклонение температурного режима на a420-29-msan20 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-18 02:12 |  | 1 |  | 116220 | 55.639 | 37.5363 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Коньково, улица Миклухо-Маклая
M00318504 | 2023-10-17 15:56 | Закрыт | 3 | Москва, улица Дмитрия Ульянова, д.43 к.3 | a125-72-msan20 г.Москва, улица Дмитрия Ульянова, д.43 к.3 10.30.168.71 Переход на ИБП | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-18 15:56 |  | 1 |  | 69764 | 55.6821 | 37.5941 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Котловка, улица Дмитрия Ульянова
M00318353 | 2023-10-17 19:30 | Закрыт | 0 | Москва, улица Ляпидевского, д.6 к.2 | MSAN a451-69-msan20 г.Москва, улица Ляпидевского, д.6 к.2 10.30.90.138 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-17 23:30 |  | 1 |  | 94169 | 55.8561 | 37.4994 | РФ, Москва, Северный АО, район Ховрино, улица Ляпидевского
M00318402 | 2023-10-17 11:06 | Закрыт | 3 | Москва, улица Чертановская, д.1А к.1 | 316-408/6-1 PON20/9 LOS на портах OLT ZTE Пропадание оптического сигнала в сторону ONT Список портов в ресурсах | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | ZTE ZXA10C300 SCTM | 2023-10-18 11:06 |  | 1 |  | 121665 | 55.6383 | 37.6072 | РФ, Москва, Южный АО, район Чертаново Северное, Чертановская улица
M00318356 | 2023-10-17 21:34 | Закрыт | 3 | Москва, Ташкентская улица, д.15 к.2 | 372-1635-PON 372-430/13-7 10.53.72.186 проспект Волгоградский, д.56, корп.2, Москва не работает интернет 0507239559 повторка M00318330 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-10-18 21:34 |  | 1 |  | 69038 | 55.7029 | 37.8173 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Выхино-Жулебино, Ташкентская улица
M00318342 | 2023-10-17 15:17 | Закрыт | 3 | Москва, улица Чертановская, д.23А | OLT 313-407/18-7 LOS на портах OLT ZTE Пропадание оптического сигнала в сторону ONT Список портов в ресурсах | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | ZTE ZXA10C300 SCTM | 2023-10-18 15:17 |  | 1 |  | 166831 | 55.6191 | 37.5944 | РФ, Москва, Южный АО, район Чертаново Центральное, Чертановская улица
M00318430 | 2023-10-18 08:03 | Закрыт | 3 | Москва, город Зеленоград, к.1103 | a9732-06-msan20 г.Зеленоград, , к.1103 10.30.107.170 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-19 08:03 |  | 1 | Переключили на работающий луч | 127609 | 55.9942 | 37.1873 | РФ, Москва, Зеленоградский АО, район Силино, город Зеленоград
M00318373 | 2023-10-18 11:00 | Закрыт | 3 | Москва, Полоцкая улица, д.10 | a417-41-msan20 г.Москва, улица Полоцкая, д.10 10.30.75.66 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-19 11:00 |  | 1 | Включили автомат в ВРУ. | 110575 | 55.7314 | 37.4251 | РФ, Москва, Западный АО, район Кунцево, Полоцкая улица
M00318517 | 2023-10-18 11:44 | Закрыт | 0 | Москва, Востряковский проезд, д.5 к.2 | MSAN a383-03-msan21 г.Москва, проезд Востряковский, д.5 к.2 10.30.50.67 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-18 15:44 |  | 1 | Включили автомат в ВРУ. ВЭП восстановлено. | 115226 | 55.5827 | 37.6443 | РФ, Москва, Южный АО, район Бирюлево Западное, Востряковский проезд
M00318516 | 2023-10-18 11:41 | Закрыт | 3 | Москва, Востряковский проезд, д.5 к.2 | a383-03-msan22 г.Москва, проезд Востряковский, д.5 к.2 10.30.50.68 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-19 11:41 |  | 1 | Включили автомат в ВРУ. ВЭП восстановлено. | 115226 | 55.5827 | 37.6443 | РФ, Москва, Южный АО, район Бирюлево Западное, Востряковский проезд
M00318380 | 2023-10-18 11:38 | Закрыт | 3 | Москва, Аргуновская улица, д.12 | a615-130-msan22 г.Москва, улица Аргуновская, д.12 10.30.110.103 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-19 11:38 |  | 1 | Подключили по временной схеме в ВРУ. Идёт замена ВРУ. Завтра должны переключить на постоянную схему. | 118268 | 55.8175 | 37.6229 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Останкинский район, Аргуновская улица
M00318521 | 2023-10-18 13:44 | Закрыт | 5 | Москва, Рублевское шоссе, д.81 к.1 | a149-97-msan20 г.Москва, шоссе Рублевское, д.81 к.1 10.30.73.100 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-25 13:44 |  | 1 | Включили автомат в ВРУ. | 104203 | 55.7383 | 37.4308 | РФ, Москва, Западный АО, район Кунцево, Рублевское шоссе
M00318519 | 2023-10-18 12:53 | Закрыт | 3 | Москва, Солдатский переулок, д.8 | a360-73-msan20 г.Москва, переулок Солдатский, д.8 10.30.63.190 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-19 12:53 |  | 1 | Подключили по временной схеме на другой автомат, на другом луче. | 16359 | 55.7667 | 37.7039 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Лефортово, Солдатский переулок
M00318531 | 2023-10-19 00:39 | Закрыт | 5 | Москва, 15-я Парковая улица, д.39 к.3 | a468-13-msan20 г.Москва, улица 15-я Парковая, д.39 к.3 10.30.96.199 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-26 00:39 |  | 1 | Подключили в ВРУ по временной схеме на другой автомат. | 15645 | 55.8045 | 37.8175 | РФ, Москва, Восточный АО, район Северное Измайлово, 15-я Парковая улица
M00318613 | 2023-10-19 09:51 | Закрыт | 3 | Москва, Енисейская улица, д.5 | a180-59-msan20 г.Москва, улица Енисейская, д.5 10.30.18.15 Переход на ИБП | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-20 09:51 |  | 1 | был скачок напряжения, включили автомат в электрощитовой | 1914 | 55.8588 | 37.6597 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Бабушкинский район, Енисейская улица
M00318612 | 2023-10-19 06:00 | Закрыт | 5 | Москва, Саратовская улица, д.9 стр.1 | SDH МГТС По системе мониторинга ECI авария на карте X2-HLXC_384 MUX X1-173 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | XDM-1000 | 2023-10-19 18:00 |  | 1 | замена карты | 13990 | 55.715 | 37.7365 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Текстильщики, Саратовская улица
M00318736 | 2023-10-19 16:37 | Закрыт | 3 | Москва, Алтуфьевское шоссе, д.60 | MSAN a901-03-msan20 г.Москва, шоссе Алтуфьевское, д.60 10.30.132.180 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_3_Failed | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-20 16:37 |  | 1 | заменили 3 карту | 35736 | 55.8828 | 37.5879 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Алтуфьевский район, Алтуфьевское шоссе
M00318622 | 2023-10-19 11:26 | Закрыт | 5 |  | Проблема на БП, требуется проверить напряжение на вводе, при необходимости заменить БП. RP/0/RSP0/CPU0:a145-asr02#admin show environment power-supply Багратионовский пр-д 18 стр.1 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | SW NGN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | SW NGN. Оборудование недоступно |  | 2023-10-26 11:26 |  | 1 | проверили напряжение все в норме
M00318765 | 2023-10-20 00:57 | Закрыт | 3 | Москва, Красноказарменная площадь, д.1 | a361-51-msan20 г.Москва, площадь Красноказарменная, д.1 10.30.165.6 Переход на ИБП | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-21 00:57 |  | 1 | переключили фазу с А на Б | 97250 | 55.7588 | 37.6869 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Лефортово, Красноказарменная площадь
M00318572 | 2023-10-20 09:48 | Закрыт | 0 | Москва, проспект Вернадского, д.127 | MSAN a438-13-msan20 г.Москва, проспект Вернадского, д.127 10.30.82.139 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_2_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-20 13:48 |  | 1 |  | 12602 | 55.6532 | 37.4811 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского
M00318681 | 2023-10-20 09:30 | Закрыт | 5 | Раменское, улица Красный Октябрь, д.47А | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.211.10 г.Раменское, улица Красный Октябрь, д.47А | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | MEGATEC NETAGENT UPS | 2023-10-27 09:30 |  | 1 | ЭП восстановлено. | 869068 | 55.5707 | 38.205 | РФ, Московская, город Раменское, улица Красный Октябрь
M00318817 | 2023-10-20 17:39 | Закрыт | 4 | Подольск, улица Комсомольская, д.1 к.1 | 23-002-0847-PON 23-002-481/14-13 Магистрали высокое затухание -6 орш 23-002-0847 город Подольск, Генерала Варенникова, д.4 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-10-23 19:39 |  | 1 |  | 1465758 | 55.4282 | 37.5539 | РФ, Московская, город Подольск, улица Комсомольская
M00318906 | 2023-10-20 20:28 | Закрыт | 3 | Москва, улица Паустовского, д.8 к.3 | MSAN a421-31-msan20 г.Москва, улица Паустовского, д.8 к.3 10.30.78.111 Недоступно оборудование. | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-21 20:28 |  | 1 |  | 14498 | 55.6 | 37.5364 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Ясенево, улица Паустовского
M00318824 | 2023-10-17 12:49 | Закрыт | 4 | город Люберцы, улица Московская, д.17 | 14-559-0806-PON 14-559-481/3-6 г. Котельники, улица Строителей, д.4, Московская область Высокое затухание на порту | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-10-20 14:49 | Привязка ЕИ с ранними сроками регистрации | 1 | Закрыт Произведена чистка оптики на АТС. | 1109154 | 55.6745 | 37.8763 | РФ, Московская, город Люберцы, улица Московская
M00319001 | 2023-10-21 09:51 | Закрыт | 0 | Москва, Оружейный переулок, д.43 | MSAN a251-24-msan20 г.Москва, переулок Оружейный, д.43 10.30.152.252 Недоступно оборудование. | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-21 13:51 |  | 1 |  | 165908 | 55.7735 | 37.6071 | РФ, Москва, Центральный АО, Тверской район, Оружейный переулок
M00318931 | 2023-10-21 16:20 | Закрыт | 3 | Москва, Озерная улица, д.26 | MSAN a437-75-msan21 г.Москва, улица Озерная, д.26 10.30.83.108 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-22 16:20 |  | 1 |  | 42446 | 55.6766 | 37.4527 | РФ, Москва, Западный АО, район Очаково-Матвеевское, Озерная улица
M00318871 | 2023-10-22 08:30 | Закрыт | 5 | Москва, Живописная улица, д.8 к.1 | КСК критичная авария ЭПУ #SV-947 г.Москва, улица Живописная, д.8 к.1 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Отсутствует мониторинг | EPU 220 | 2023-10-29 08:30 |  | 1 |  | 45741 | 55.7827 | 37.4587 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Хорошево-Мневники, Живописная улица
M00318945 | 2023-10-22 07:35 | Закрыт | 3 | Москва, Первомайская улица, д.110 | Ошибка работы вентилятора на a465-45-msan22 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-23 07:35 |  | 1 |  | 41096 | 55.7928 | 37.8155 | РФ, Москва, Восточный АО, район Восточное Измайлово, Первомайская улица
M00318874 | 2023-10-22 09:12 | Закрыт | 5 | Москва, Отрадная улица, д.13А | Ошибка работы вентилятора на a203-28-msan20 | ППР.Работы завершены | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-29 09:12 |  | 1 |  | 124405 | 55.8567 | 37.6161 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Отрадное, Отрадная улица
M00319031 | 2023-10-23 00:11 | Закрыт | 3 | Москва, город Зеленоград, к.2005 | a9717-30-msan20 г.Зеленоград, , к.2005 10.30.106.40 Переход на ИБП | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-24 00:11 |  | 1 |  | 125884 | 55.9753 | 37.1644 | РФ, Москва, Зеленоградский АО, район Крюково, город Зеленоград
M00318894 | 2023-10-23 08:05 | Закрыт | 5 | Раменское, улица Лесная, д.39 | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.211.12 г.Раменское, улица Лесная, д.39 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | MEGATEC NETAGENT UPS | 2023-10-30 08:05 |  | 1 | Текущее значение: 218 V | 869013 | 55.5623 | 38.2422 | РФ, Московская, город Раменское, улица Лесная
M00319207 | 2023-10-23 10:37 | Закрыт | 0 | Москва, Поречная улица, д.9 | MSAN a345-29-msan20 г.Москва, улица Поречная, д.9 10.30.55.204 Недоступно оборудование. Проверка АКБ в рамках M00307757 | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-23 14:37 |  | 1 | самовосстановление | 111943 | 55.6462 | 37.7563 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Марьино, Поречная улица
M00319217 | 2023-10-23 12:08 | Закрыт | 0 | Москва, Тихорецкий бульвар, д.2 к.2 | MSAN a358-36-msan20 г.Москва, бульвар Тихорецкий, д.2 к.2 10.30.60.233 Недоступно оборудование. Проверка АКБ в рамках M00315553 | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-23 16:08 |  | 1 | самовосстановление | 63759 | 55.6797 | 37.7763 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Люблино, Тихорецкий бульвар
M00319296 | 2023-10-24 09:54 | Закрыт | 3 | Москва, Дубнинская улица, д.16 к.6 | a481-18-msan20 г.Москва, улица Дубнинская, д.16 к.6 10.30.129.11 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-25 09:54 |  | 1 |  | 80734 | 55.8688 | 37.5698 | РФ, Москва, Северный АО, район Восточное Дегунино, Дубнинская улица
M00319410 | 2023-10-25 04:36 | Закрыт | 0 | Москва, Велозаводская улица, д.2 к.1 | MSAN a675-03-msan21 г.Москва, улица Велозаводская, д.2 к.1 10.30.113.7 Недоступно оборудование. | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-25 08:36 |  | 1 |  | 71200 | 55.7162 | 37.6637 | РФ, Москва, Южный АО, Даниловский район, Велозаводская улица
M00316450 | 2023-10-04 11:33 | Закрыт | 5 |  | ухудшился (c -13dBm до -15,3dBm при допустимых -15dBm) оптический сигнал по приему на 931-cr04 gi4/0/8, crc ошибок нет, но испралять нужно. Это резервный аплинк Коммунарки komunarka-asr04 te0/2/0/19 (sfp-10g-1270nm-40km, rx=-13 dBm)(be2) --- 931-cr04 gi4 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-10-11 11:33 |  | 1
M00318801 | 2023-10-20 12:43 | Закрыт | 5 |  | Высокая температура на m9-asr01 Москва, улица Бутлерова, 7 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима |  | 2023-10-27 12:43 |  | 1
M00316153 | 2023-10-02 18:34 | Закрыт | 3 | Москва, улица Вилиса Лациса, д.27 к.1 | 494-148-20, ZTE 9806H MSAN улица Вилиса Лациса, д.27,К.1 Нужна замена 4-й карты | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно |  | 2023-10-03 18:34 |  | 1 | Замена карты | 26397 | 55.861 | 37.4185 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Северное Тушино, улица Вилиса Лациса
M00316154 | 2023-10-02 18:44 | Закрыт | 3 | Москва, улица Перерва, д.74 | 658-22-20, ZTE 9806H MSAN улица Перерва, д.74 Для замены линейных карт (2 и 3) | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно |  | 2023-10-03 18:44 |  | 1 | Замена карт | 5514 | 55.6693 | 37.7775 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Люблино, улица Перерва
M00319373 | 2023-10-24 23:54 | Закрыт | 5 |  | #77-972 г.Москва, улица Новослободская, д.29 стр.2 Нет ЭП по 1 лучу | Дубль | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Отключение устройства защиты / нагрузки |  | 2023-10-31 23:54 |  | 1
M00316048 | 2023-10-02 08:21 | Закрыт | 5 | Москва, Живописная улица, д.8 | SDH По системе мониторинга ECI МГТС аварийное сообщение 947 N FCU16-R Card Failure | Проблема с оборудованием. Замена карты | Отсутствие влияния на сервис | SW NGN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | SW NGN. Оборудование недоступно |  | 2023-10-09 08:21 |  | 1 | Замена карты. Авария ушла | 46128 | 55.7828 | 37.4573 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Хорошево-Мневники, Живописная улица
M00316597 | 2023-10-05 11:41 | Закрыт | 5 |  | SDH По системе мониторинга ECI МГТС аварийное сообщение на 915 FCU16-Card Failure | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | ASR. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Core Router. Оборудование недоступно | XDM | 2023-10-12 11:41 |  | 1
M00317861 | 2023-10-13 08:35 | Закрыт | 5 |  | SDH По системе мониторинга ECI МГТС вышли аварийные сообщения на мультиплексоре Х1-679 C3-MECP Card Out | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | ASR. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Core Router. Оборудование недоступно | XDM-1000 | 2023-10-20 08:35 |  | 1
M00318242 | 2023-10-16 12:50 | Закрыт | 5 |  | SDH По системе мониторинга периодически выходит аварийное сообщение CARD OUT HLXC384 X2-190 slot X2 | Проблема с оборудованием. Замена карты | Отсутствие влияния на сервис | ASR. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Core Router. Оборудование недоступно | XDM-1000 | 2023-10-23 12:50 |  | 1 | Произведена замена платы HLXC-384 слот Х2.
M00318266 | 2023-10-16 17:40 | Закрыт | 5 |  | SDH По системе мониторинга SDH ECI вышли аварийные сообщения на мультиплексоре Gorki-10 M9-MO_OFA_PHBC Card Out | Проблема с оборудованием. Замена карты | Отсутствие влияния на сервис | ASR. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Core Router. Оборудование недоступно | мультиплексор | 2023-10-23 17:40 |  | 1 | Произведена замена карты.
M00319525 | 2023-10-25 18:11 | Закрыт | 0 | Москва, улица Шаболовка, д.52 | MSAN a952-50-msan21 г.Москва, улица Шаболовка, д.52 10.30.25.92 Недоступно оборудование. | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-25 22:11 |  | 1 |  | 93393 | 55.713 | 37.6062 | РФ, Москва, Южный АО, Донской район, улица Шаболовка
M00318145 | 2023-10-15 10:13 | Закрыт | 3 | Москва, переулок Ипатьевский, д.4-10 стр.1 | DSLAM: 606-74, D-Link DES-1228/Orion недоступно оборудование | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно |  | 2023-10-16 10:13 |  | 1 |  | 56980 | 55.7542 | 37.6299 | РФ, Москва, Центральный АО, Тверской район, Ипатьевский переулок
M00318485 | 2023-10-19 08:48 | Закрыт | 5 |  | Необходима замены карты ASR-9010 a947-asr10 Москва, улица Живописная, 8, корп.1 | Проблема с оборудованием. Замена карты | Отсутствие влияния на сервис | BRAS. Оборудование недоступно | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | BRAS. Оборудование недоступно |  | 2023-10-26 08:48 |  | 1 | 7705 SAR-8 V2 написано что это ТП Диспетчер РЭС тел 8-909-918-93-39 77-731 г. Москва, Боровское ш., д. 43, этаж 4, ряд 6, место 17 MBH_77_100100_1 7750 SR-12 M00318146 Выезд на объект с АТС-931.Замена двух вентилятор АSR-9010-FAN -V2 на вентиляторы АSR-9010FAN. Тестирование.
M00319709 | 2023-10-26 12:17 | Закрыт | 1 | Москва, Абрамцевская улица, д.9 к.1 | MSAN a209-20-msan22 г.Москва, улица Абрамцевская, д.9 к.1 10.30.133.85 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-26 18:17 |  | 1 |  | 15175 | 55.9041 | 37.5723 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Лианозово, Абрамцевская улица
M00319482 | 2023-10-26 13:01 | Закрыт | 3 | сельский округ Успенский, село Успенское, доп.xxx | 6302-600-20, Huawei MA5818, пос. Сосны д.32 корп.1, 160 метров, серебристый климатический контейнер БС6370 МТС. Выход из строя блока мониторинга | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Сработка датчика |  | 2023-10-27 13:01 |  | 1 |  | 258330 |  |  | РФ, Московская, г. Одинцово, Успенский сельский округ, село Успенское
M00319725 | 2023-10-26 15:44 | Закрыт | 3 | Москва, Новохорошевский проезд, д.7 | 947-1144-PON 947-464/3-0 Москва, Новохорошевский проезд, д.7 LOS E10664398 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-10-27 15:44 |  | 1 |  | 62487 | 55.7779 | 37.4979 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Хорошево-Мневники, Новохорошевский проезд
M00319734 | 2023-10-26 18:49 | Закрыт | 5 | Москва, Шипиловская улица, д.34 к.1 | КСК некритическая авария ЭПУ #77-393-1 г.Москва, улица Шипиловская, д.34 к.1 | ЭиКО. Выведено в ремонт / Составлен акт на замену | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Неисправность ЭУ / повреждение токораспределительной сети | EPU 220 | 2023-11-02 18:49 |  | 1 |  | 123926 | 55.6202 | 37.7204 | РФ, Москва, Южный АО, район Орехово-Борисово Северное, Шипиловская улица
M00319818 | 2023-10-27 00:24 | Закрыт | 5 | Москва, улица Маршала Катукова, д.22 к.2 | КСК некритическая авария ЭПУ #V-756-1 г.Москва, улица Маршала Катукова, д.22 к.2 | ЭиКО. Выведено в ремонт / Составлен акт на замену | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Неисправность ЭУ / повреждение токораспределительной сети | EPU 220 | 2023-11-03 00:24 |  | 1 |  | 83622 | 55.8055 | 37.4077 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Строгино, улица Маршала Катукова
M00319552 | 2023-10-27 11:20 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Кутузовский, д.2/1 к.1Б | MSAN a243-600-msan24 г.Москва, проспект Кутузовский, д.2/1 к.1Б 10.30.32.88 Недоступно оборудование. | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-28 11:20 |  | 1 | самовосстановление | 92343 | 55.7516 | 37.5642 | РФ, Москва, Западный АО, район Дорогомилово, проспект Кутузовский
M00319736 | 2023-10-26 20:46 | Закрыт | 3 | Ступино, Городищенская, 11 | Ex-Comstar Узел переключился на ИБП ASR-STPN-1-CR1 Power Supply "power-module 0/PS0/M1/SP" is powered off STPN-OTU-UPS_PowerWare-9140 Low Input Voltage и др 10.30.1.14 IP UPS 10.36.130.31 Ступино, Городищенская, 11 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Неисправность ЭУ / повреждение токораспределительной сети | Cisco ASR 9006 | 2023-10-27 22:46 |  | 1 |  | 801734 |  |  | РФ, Московская, город Ступино, улица Городищенская
M00319842 | 2023-10-27 12:30 | Закрыт | 1 | Москва, Пречистенская набережная, д.45/1 стр.3 | АТШ 10.30.29.245 637-33-20/1 Хамовники, Пречистенская набережная,д.45/1 стр.3 Синхронно оборвались сессии | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно |  | 2023-10-27 18:30 |  | 1 | проверили ленки со всех карт, проблем не обнаружено | 21174 | 55.7465 | 37.6082 | РФ, Москва, Центральный АО, район Хамовники, Пречистенская набережная
M00319847 | 2023-10-27 11:12 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Кутузовский, д.2/1 к.1Б | MSAN a243-600-msan24 г.Москва, проспект Кутузовский, д.2/1 к.1Б 10.30.32.88 Ошибка карты Lineboard_H835CALE_0_1_Failed Прошлый МИ: M00319552 | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-28 11:12 |  | 1 |  | 92343 | 55.7516 | 37.5642 | РФ, Москва, Западный АО, район Дорогомилово, проспект Кутузовский
M00319757 | 2023-10-27 12:03 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Кутузовский, д.2/1 к.1Б | MSAN a243-600-msan24 г.Москва, проспект Кутузовский, д.2/1 к.1Б 10.30.32.88 Ошибка карты Lineboard_H835CALE_0_2_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-28 12:03 |  | 1 |  | 92343 | 55.7516 | 37.5642 | РФ, Москва, Западный АО, район Дорогомилово, проспект Кутузовский
M00319572 | 2023-10-27 16:47 | Закрыт | 3 | Москва, 5-я Кожуховская улица, д.34 к.1 | a679-18-msan20 г.Москва, улица 5-я Кожуховская, д.34 к.1 10.30.113.21 Переход на ИБП | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-28 16:47 |  | 1 | Включи РЩ, и в АТШ | 32705 | 55.7056 | 37.6814 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, Южнопортовый район, 5-я Кожуховская улица
M00319763 | 2023-10-27 15:37 | Закрыт | 3 | Москва, улица Большая Полянка, д.28 к.1 | Сработка датчика задымления на a238-207-msan20 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-28 15:37 |  | 1 | замена датчика | 3190 | 55.736 | 37.6187 | РФ, Москва, Центральный АО, район Якиманка, улица Большая Полянка
M00319890 | 2023-10-28 04:48 | Закрыт | 1 | Москва, улица Электрозаводская, д.58 | 963-1711-PON PON02/78 улица Миллионная, д.3, корп.1 963-476/16-4 LOS на портах OLT | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON 5600T | 2023-10-28 10:48 |  | 1 | Закрыт Произведена замена SFP и розетки. | 45519 | 55.7938 | 37.7092 | РФ, Москва, Восточный АО, район Преображенское, Электрозаводская улица
M00319766 | 2023-10-27 18:38 | Закрыт | 3 | Москва, улица Мусоргского, д.5 к.3 | Отклонение температурного режима на a203-105-msan20 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-28 18:38 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 64620 | 55.8642 | 37.62 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Отрадное, улица Мусоргского
M00320036 | 2023-10-29 18:44 | Закрыт | 3 | Москва, Ладожская улица, д.13 | MSAN a267-37-msan21 г.Москва, улица Ладожская, д.13 10.30.62.147 Недоступно оборудование. | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-30 18:44 |  | 1 |  | 65478 | 55.7719 | 37.6848 | РФ, Москва, Центральный АО, Басманный район, Ладожская улица
M00319962 | 2023-10-29 23:25 | Закрыт | 3 | Москва, Ладожская улица, д.13 | MSAN a267-37-msan21 г.Москва, улица Ладожская, д.13 10.30.62.147 Недоступно оборудование. | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-30 23:25 |  | 1 |  | 65478 | 55.7719 | 37.6848 | РФ, Москва, Центральный АО, Басманный район, Ладожская улица
M00319954 | 2023-10-29 15:26 | Закрыт | 0 | Москва, улица Демьяна Бедного, д.4 | MSAN a191-64-msan20 г.Москва, улица Демьяна Бедного, д.4 10.30.146.114 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_2_Failed | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-29 19:26 |  | 1 |  | 14955 | 55.7704 | 37.4869 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Хорошево-Мневники, улица Демьяна Бедного
M00318212 | 2023-10-16 06:58 | Закрыт | 3 | Москва, 16-я Парковая улица, д.55 к.2 | Температура АКБ за пределами нормы на: a468-24-msan20 г.Москва, улица 16-я Парковая, д.55 к.2 10.30.95.132 | ППР.Работы завершены | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-17 06:58 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 70059 | 55.8112 | 37.8271 | РФ, Москва, Восточный АО, район Северное Измайлово, 16-я Парковая улица
M00320139 | 2023-10-30 18:05 | Закрыт | 5 | город Раменское, улица Гурьева, д.4А | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.211.25 г.Раменское, улица Гурьева, д.4А | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | MEGATEC NETAGENT UPS | 2023-11-06 18:05 |  | 1 |  | 870265 | 55.5748 | 38.2379 | РФ, Московская, город Раменское, улица Гурьева
M00319994 | 2023-10-30 16:42 | Закрыт | 3 | Балашиха, улица Фучика, д.11 | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.208.11 г.Балашиха, улица Фучика, д.11 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | MEGATEC NETAGENT UPS | 2023-10-31 16:42 |  | 1 |  | 375998 | 55.7935 | 37.9669 | РФ, Московская, город Балашиха, улица Фучика
M00320126 | 2023-10-30 10:33 | Закрыт | 3 | Москва, улица Хамовнический Вал, д.2 | a242-24-msan22 г.Москва, улица Хамовнический Вал, д.2 10.30.32.73 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-31 10:33 |  | 1 |  | 1087 | 55.7161 | 37.5766 | РФ, Москва, Центральный АО, район Хамовники, улица Хамовнический Вал
M00319992 | 2023-10-30 16:10 | Закрыт | 2 | город Красногорск, бульвар Космонавтов, д.1 | FTTB 10.17.216.26 Красногорск, бульвар Космонавтов, 1 Нет линка между 10.17.216.26 порт 11 и 10.17.222.4 порт 26 | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | FTTB агрегация. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | FTTB агрегация. Оборудование недоступно |  | 2023-10-31 00:10 |  | 1 |  | 261414 | 55.8344 | 37.2721 | РФ, Московская, город Красногорск, бульвар Космонавтов
M00320122 | 2023-10-30 09:02 | Закрыт | 3 | Москва, переулок Васнецова, д.15 стр.1 | a681-226-msan20 г.Москва, переулок Васнецова, д.15 стр.1 10.30.114.53 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-31 09:02 |  | 1 |  | 24617 | 55.777 | 37.6268 | РФ, Москва, Центральный АО, Мещанский район, переулок Васнецова
M00320080 | 2023-10-30 13:47 | Закрыт | 3 | Москва, улица 1812 Года, д.4/45 к.2 | Отклонение температурного режима на a148-12-msan20 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-31 13:47 |  | 1 |  | 11021 | 55.7366 | 37.5261 | РФ, Москва, Западный АО, район Дорогомилово, улица 1812 Года
M00320303 | 2023-10-30 22:18 | Закрыт | 3 | Москва, Мосфильмовская улица, д.20/2 | MSAN a143-40-msan20 г.Москва, улица Мосфильмовская, д.20/2 10.30.142.3 Недоступно оборудование. | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-31 22:18 |  | 1 |  | 329 | 55.7225 | 37.5248 | РФ, Москва, Западный АО, район Раменки, Мосфильмовская улица
M00320320 | 2023-10-31 07:39 | Закрыт | 5 |  | IP/MPLS Необходим выезд на ремонт оптики a412-asr02 te0/1/0/0 (xfp-10g-er, rx=-18dBm) --- a241-cr04 gi11/0/3 (sfp-10g-er, rx=-5,6dBm). | Замена расходных материалов | Отсутствие влияния на сервис | Проблема в кроссе | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Большое затухание |  | 2023-11-07 07:39 |  | 1 | подправили патчкорд на АТС145 кабель А-0326/0387 7 волокно
M00319996 | 2023-10-30 17:15 | Закрыт | 0 | Москва, улица Хамовнический Вал, д.2 | MSAN a242-24-msan20 г.Москва, улица Хамовнический Вал, д.2 10.30.32.71 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-30 21:15 |  | 1 |  | 1087 | 55.7161 | 37.5766 | РФ, Москва, Центральный АО, район Хамовники, улица Хамовнический Вал
M00318559 | 2023-10-19 18:07 | Закрыт | 4 | Москва, Сенежская улица, д.4 | a453-59-msan20 г.Москва, улица Сенежская, д.4 10.30.90.240 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-22 18:07 | Отсутствие доступа (ДТА) | 1 | Закрыт Включили АЗ в Э/щ. | 54228 | 55.86 | 37.5168 | РФ, Москва, Северный АО, Головинский район, Сенежская улица
M00320322 | 2023-10-31 07:50 | Закрыт | 3 | Москва, улица Крылатские Холмы, д.21 | Ошибка работы вентилятора на a412-02-msan21 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-01 07:50 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 39865 | 55.7544 | 37.4118 | РФ, Москва, Западный АО, район Крылатское, улица Крылатские Холмы
M00320063 | 2023-10-30 12:13 | Закрыт | 5 |  | Ex-Comstar Для проверки проседания уровня сигнала на тракте Риверсайд – Жуковка | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | SW NGN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | SW NGN. Оборудование недоступно |  | 2023-11-06 12:13 |  | 1 | чистка розеток и патчкордов в КП бенилюкс
M00320362 | 2023-11-01 00:55 | Закрыт | 5 |  | Недоступны линки: a328-asr02 Ten 0/5/0/0 и a328-asr01 Ten 0/5/0/0 ППР W00025199 | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | DSLAM. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | DSLAM. Оборудование недоступно |  | 2023-11-08 00:55 |  | 1 | W00025199
M00320252 | 2023-10-31 17:21 | Закрыт | 3 | Москва, Мосфильмовская улица, д.20/2 | MSAN a143-40-msan20 г.Москва, улица Мосфильмовская, д.20/2 10.30.142.3 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_4_Failed | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-01 17:21 |  | 1 | произвели замену 4 линейной карты | 329 | 55.7225 | 37.5248 | РФ, Москва, Западный АО, район Раменки, Мосфильмовская улица
M00320234 | 2023-10-31 12:25 | Закрыт | 4 |  | 16-581-2412-PON 16-581-457/17-0 10.55.81.94 Мытищи, улица Камышовая, д.5 Флаппинг на порту | Перезагрузка | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-11-03 12:25 |  | 1 |  | 1490332 | 55.9258 | 37.6964 | РФ, Московская, город Мытищи, улица Камышовая
M00320435 | 2023-11-01 09:50 | Закрыт | 3 | Москва, переулок 5-й Новоподмосковный, д.6 | 156-2305-PON 156-415/8-6 LOS на портах OLT ZTE | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | ZTE ZXA10C300 SCTM | 2023-11-02 09:50 |  | 1 |  | 21759 | 55.8227 | 37.5075 | РФ, Москва, Северный АО, Войковский район, 5-й Новоподмосковный переулок
M00320440 | 2023-11-01 10:27 | Закрыт | 0 | Москва, Нижегородская улица, д.2 к.2 | MSAN a670-38-msan20 г.Москва, улица Нижегородская, д.2 к.2 10.30.163.165 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-01 14:27 |  | 1 |  | 32096 | 55.7383 | 37.6761 | РФ, Москва, Центральный АО, Таганский район, Нижегородская улица
M00320299 | 2023-11-01 11:37 | Закрыт | 5 |  | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.213.20 г.Раменское, улица Пролетарская, д.49 | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | HUAWEI 3K UPS | 2023-11-08 11:37 |  | 1 |  | 198799 | 55.6334 | 38.106 | РФ, Московская, город Раменское, рабочий поселок Ильинский, улица Пролетарская
M00320604 | 2023-11-01 12:58 | Закрыт | 3 | Москва, Оренбургская улица, д.14 | MSAN a700-01-msan20 г.Москва, улица Оренбургская, д.14 10.30.117.167 Ошибка карты Lineboard_H835CALE_0_1_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-02 12:58 |  | 1 |  | 116347 | 55.7125 | 37.8613 | РФ, Москва, Восточный АО, район Косино-Ухтомский, Оренбургская улица
M00320426 | 2023-10-31 21:44 | Закрыт | 3 | Москва, улица Теплый Стан, д.12 к.4 | Ошибка работы вентилятора на a337-64-msan20 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-01 21:44 |  | 1 |  | 72805 | 55.6306 | 37.4852 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Теплый Стан, улица Теплый Стан
M00320528 | 2023-11-01 16:27 | Закрыт | 1 | Москва, улица Маршала Бирюзова, д.43 | MSAN a194-40-msan20 г.Москва, улица Маршала Бирюзова, д.43 10.30.22.9 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-01 22:27 |  | 1 |  | 24035 | 55.7999 | 37.4801 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Щукино, улица Маршала Бирюзова
M00320284 | 2023-11-01 09:33 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Вернадского, д.127 | MSAN a438-13-msan21 г.Москва, проспект Вернадского, д.127 10.30.82.140 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_1_Failed Прошлый МИ: M00320277 | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-02 09:33 |  | 1 |  | 12602 | 55.6532 | 37.4811 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского
M00320626 | 2023-11-01 17:05 | Закрыт | 5 | город Голицыно, улица Советская, д.52 к.4 | FTTB по письму Порт 23, антенна (10.17.228.57) в сторону Летний Отдых. Деградация услуг. Возможна проблема с кабелем. Регулярное падение скорости со 100 до 10 мб. Требуется проверка кабеля. ул. Советская, д.52, корп.4, город Одинцово, г. Голицыно | ППР.Работы завершены | Отсутствие влияния на сервис | FTTB агрегация. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | FTTB агрегация. Оборудование недоступно |  | 2023-11-08 17:05 |  | 1 |  | 1159209 | 55.6211 | 36.9816 | РФ, Московская, город Одинцово, г. Голицыно, улица Советская
M00320406 | 2023-10-31 11:31 | Закрыт | 3 | Москва, Самотечная улица, д.11 | Сработка датчика протечки на a681-235-msan22 | ППР.Работы завершены | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-01 11:31 | Плавающая проблема | 1 |  | 32482 | 55.7772 | 37.6174 | РФ, Москва, Центральный АО, Тверской район, Самотечная улица
M00320484 | 2023-11-02 07:40 | Закрыт | 0 | Москва, Бирюлевская улица, д.30 | MSAN a326-37-msan20 г.Москва, улица Бирюлевская, д.30 10.30.49.134 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-02 11:40 |  | 1 |  | 22095 | 55.593 | 37.6629 | РФ, Москва, Южный АО, район Бирюлево Восточное, Бирюлевская улица
M00320665 | 2023-11-02 11:58 | Закрыт | 0 | Москва, Нижегородская улица, д.2 к.2 | MSAN a670-38-msan21 г.Москва, улица Нижегородская, д.2 к.2 10.30.163.166 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Выведено в ремонт / Составлен акт на замену | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-02 15:58 |  | 1 |  | 32096 | 55.7383 | 37.6761 | РФ, Москва, Центральный АО, Таганский район, Нижегородская улица
M00320613 | 2023-11-01 15:05 | Закрыт | 5 | Москва, проспект Кутузовский, д.2/1 к.1Б | Сработка датчика задымления на a243-600-msan28 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность климатического оборудования | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-08 15:05 |  | 1 |  | 92343 | 55.7516 | 37.5642 | РФ, Москва, Западный АО, район Дорогомилово, проспект Кутузовский
M00320684 | 2023-11-02 15:21 | Закрыт | 3 | Москва, Оренбургская улица, д.14 | MSAN a700-01-msan20 г.Москва, улица Оренбургская, д.14 10.30.117.167 Недоступно оборудование. | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-03 15:21 |  | 1 |  | 116347 | 55.7125 | 37.8613 | РФ, Москва, Восточный АО, район Косино-Ухтомский, Оренбургская улица
M00320904 | 2023-11-03 01:00 | Закрыт | 4 | Москва, Милютинский переулок, д.5 стр.2 | OLT 921-452/12-6 10.59.21.74 Флаппинг на порту OLT, более 10 событий за месяц #{eventSlot} / Пропадание оптического сигнала в сторону ONT | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | ZTE ZXA10C300 SCTM | 2023-11-06 01:00 |  | 1 |  | 114660 | 55.762 | 37.6314 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Милютинский переулок
M00320596 | 2023-11-02 17:28 | Закрыт | 5 | Москва, улица Чечулина, д.22 | Сработка датчика задымления на a308-19-msan20 | ППР.Работы завершены | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-09 17:28 |  | 1 |  | 82230 | 55.7815 | 37.8328 | РФ, Москва, Восточный АО, район Ивановское, улица Чечулина
M00320820 | 2023-11-03 03:02 | Закрыт | 5 | Москва, Бирюлевская улица, д.53 к.2 | КСК некритическая авария ЭПУ #77-328 г.Москва, улица Бирюлевская, д.53 к.2 ЭПУ1 Авария выпрямителей | ЭиКО. Выведено в ремонт / Составлен акт на замену | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Неисправность ЭУ / повреждение токораспределительной сет | EPU 220 | 2023-11-10 03:02 |  | 1 |  | 22319 | 55.5825 | 37.6735 | РФ, Москва, Южный АО, район Бирюлево Восточное, Бирюлевская улица
M00320832 | 2023-11-03 07:34 | Закрыт | 3 | Москва, улица Теплый Стан, д.12 к.4 | Ошибка работы вентилятора на a337-64-msan20 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-04 07:34 |  | 1 | Замена карты вентиляторов. | 72805 | 55.6306 | 37.4852 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Теплый Стан, улица Теплый Стан
M00320917 | 2023-11-03 10:31 | Закрыт | 1 | Москва, Никулинская улица, д.27 | MSAN a430-04-msan22 г.Москва, улица Никулинская, д.27 10.30.79.43 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-11-03 16:31 |  | 1 | ВЭП восстановлено. МСАН доступен. | 23107 | 55.6692 | 37.4505 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, Никулинская улица
M00320944 | 2023-11-03 20:07 | Закрыт | 3 | Москва, улица Фотиевой, д.3 | a137-14-msan20 г.Москва, улица Фотиевой, д.3 10.30.7.212 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-04 20:07 |  | 1 | Включили автомат в ВРУ | 55583 | 55.7012 | 37.5641 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Гагаринский район, улица Фотиевой
M00320740 | 2023-11-03 22:55 | Закрыт | 4 | город Химки, улица Пролетарская, д.23 | Флаппинг на порту OLT, более 10 событий за месяц 58-573-456/4-7 ODR 1/5/1/19 PON05/19 Пропадание оптического сигнала в сторону ONT | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON 5600T | 2023-11-06 22:55 |  | 1 | Заменили sfp. | 189825 | 55.8939 | 37.4377 | РФ, Московская, город Химки, улица Пролетарская
M00320731 | 2023-11-03 18:50 | Закрыт | 4 | город Химки, улица Пролетарская, д.23 | Флаппинг на порту OLT, более 10 событий за месяц 58-573-456/1-1 ODR 1/5/3/11 PON05/59 улица Молодежная, д.2А, город Химки Пропадание оптического сигнала в сторону ONT | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON 5600T | 2023-11-06 18:50 |  | 1 | Заменили SFP. Проверили с ГЭО Пон. Флаппинг прекратился. | 189825 | 55.8939 | 37.4377 | РФ, Московская, город Химки, улица Пролетарская
M00320878 | 2023-11-03 15:37 | Закрыт | 0 | Москва, Измайловский бульвар, д.32 | 465-1324-PON-84 465-419/3 Москва, Измайловский бульвар, д.32 нет сессий на карте E10681687 | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-11-03 19:37 |  | 1 | Замена карты. Все абоненты в апе. | 39664 | 55.7964 | 37.7965 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, Измайловский бульвар
M00320877 | 2023-11-03 15:15 | Закрыт | 3 | Москва, улица Чечулина, д.26 | MSAN a308-22-msan21 г.Москва, улица Чечулина, д.26 10.30.38.167 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-04 15:15 |  | 1 | Включили автомат в ВРУ. | 82224 | 55.7823 | 37.8359 | РФ, Москва, Восточный АО, район Ивановское, улица Чечулина
M00320741 | 2023-11-03 22:56 | Закрыт | 3 | Москва, Новочеремушкинская улица, д.39 к.1 | a124-04-msan22 г.Москва, улица Новочеремушкинская, д.39 к.1 10.30.189.168 Переход на ИБП | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-04 22:56 |  | 1 |  | 16323 | 55.6757 | 37.574 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Академический район, Новочеремушкинская улица
M00320830 | 2023-11-03 07:15 | Закрыт | 4 | Москва, 9-я улица Соколиной Горы, д.6 | OLT 365-455/4-4 Флаппинг на порту OLT, более 10 событий за месяц #{eventSlot} / Пропадание оптического сигнала в сторону ONT | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON 5600T | 2023-11-06 07:15 |  | 1 | Заменили SFP. | 118758 | 55.7717 | 37.734 | РФ, Москва, Восточный АО, район Соколиная Гора, 9-я улица Соколиной Горы
M00320984 | 2023-11-04 18:20 | Закрыт | 1 | Москва, Саянская улица, д.7 | Флаппинг на порту OLT, более 10 событий за месяц Пропадание оптического сигнала в сторону ONT 307-404/15-1 | Замена оборудования | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | ZTE ZXA10C300 SCTM | 2023-11-05 00:20 |  | 1 | Замена SFP | 41629 | 55.7685 | 37.8307 | РФ, Москва, Восточный АО, район Ивановское, Саянская улица
M00321032 | 2023-11-04 17:30 | Закрыт | 5 | Москва, Каменная слобода пер, 7 | SDH По системе мониторинга ECI Комстар вышла авария на мультиплексоре 258-S1 Disconnection | Проблема с оборудованием. Замена карты | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | XDM-1000 | 2023-11-11 17:30 |  | 1 | Произведена замена платы.
M00321123 | 2023-11-05 15:01 | Закрыт | 3 | Москва, Онежская улица, д.38 к.1 | MSAN a453-46-msan20 г.Москва, улица Онежская, д.38 к.1 10.30.89.76 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_2_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-06 15:01 |  | 1 |  | 24237 | 55.8601 | 37.5094 | РФ, Москва, Северный АО, Головинский район, Онежская улица
M00320998 | 2023-11-05 06:58 | Закрыт | 4 | город Чехов, улица Чехова, д.2А | Ex-Comstar Перешёл на ИБП магистральный узел Чехов. CHE-MU-UPS2_Socomec-5000 Socomec Low Input Voltage ASR-CHE-1-CR1 Power Supply [power-module 0/PS0/M1/SP] is powered off | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | SW NGN. Оборудование недоступно |  | 2023-11-08 08:58 |  | 1 |  | 1009711 | 55.1464 | 37.4851 | РФ, Московская, город Чехов, улица Чехова
M00321131 | 2023-11-05 19:16 | Закрыт | 5 |  | Необходим аварийный выезд для замены неисправного блока вентиляторов ASR-9010-FAN (версии 1) в 0 вентиляторном слоту a465-asr01. | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | Станционный SW. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Станционный SW. Hardware |  | 2023-11-12 19:16 |  | 1
M00321062 | 2023-11-05 21:59 | Закрыт | 3 | Москва, улица Брусилова, д.31 | a712-45-msan20 г.Москва, улица Брусилова, д.31 10.30.121.66 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-06 21:59 | Проблемы с ЭП на стороне арендодателя | 1 |  | 7791 | 55.5008 | 37.5945 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Южное Бутово, улица Брусилова
M00320780 | 2023-11-05 13:14 | Закрыт | 3 | Москва, Онежская улица, д.38 к.1 | MSAN a453-46-msan20 г.Москва, улица Онежская, д.38 к.1 10.30.89.76 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_2_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-06 13:14 |  | 1 |  | 24237 | 55.8601 | 37.5094 | РФ, Москва, Северный АО, Головинский район, Онежская улица
M00321058 | 2023-11-05 19:54 | Закрыт | 3 | Москва, улица Пырьева, д.4 к.1 | Сработка датчика задымления на a143-22-msan20 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-06 19:54 |  | 1 |  | 54849 | 55.7264 | 37.5297 | РФ, Москва, Западный АО, район Раменки, улица Пырьева
M00320795 | 2023-11-06 11:46 | Закрыт | 3 | Москва, улица Демьяна Бедного, д.17 к.1 | MSAN a191-01-msan20 г.Москва, улица Демьяна Бедного, д.17 к.1 10.30.145.99 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-07 11:46 |  | 1 |  | 15133 | 55.7782 | 37.487 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Хорошево-Мневники, улица Демьяна Бедного
M00320793 | 2023-11-06 11:40 | Закрыт | 4 | город Химки, улица Пролетарская, д.23 | OLT 58-573-451/15-7 10.55.73.66 Флаппинг на порту OLT, более 10 событий за месяц Пропадание оптического сигнала в сторону ONT | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON 5600T | 2023-11-09 11:40 |  | 1 |  | 189825 | 55.8939 | 37.4377 | РФ, Московская, город Химки, улица Пролетарская
M00321081 | 2023-11-06 09:52 | Закрыт | 5 |  | АТС-173 г.Москва, ул. Саратовская д.9, стр. 1 По информации от инженера Билайн (Андрей - 8(910)039-03-66). Предположительно выбило автомат. Недоступен узел. Щитовая подвал. Автомат должен быть подписан "Билайн". Необходим выезд для проверки на месте. | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Неисправность ЭУ / повреждение токораспределительной сети |  | 2023-11-13 09:52 |  | 1
M00321082 | 2023-11-06 11:10 | Закрыт | 3 | Москва, улица Молостовых, д.11 к.3 | MSAN a302-56-msan22 г.Москва, улица Молостовых, д.11 к.3 10.30.38.103 Недоступно оборудование. | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-07 11:10 |  | 1 |  | 58451 | 55.7572 | 37.8344 | РФ, Москва, Восточный АО, район Ивановское, улица Молостовых
M00321106 | 2023-11-05 09:10 | Закрыт | 5 | Москва, Литовский бульвар, д.15 к.1 | Сработка датчика протечки на a425-65-msan20 | ППР.Работы завершены | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-12 09:10 |  | 1 |  | 90103 | 55.6083 | 37.5464 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Ясенево, Литовский бульвар
M00321204 | 2023-11-06 18:20 | Закрыт | 4 | город Мытищи, проспект Новомытищинский, д.82А | OLT 16-581-457/18-0 Флаппинг на порту OLT, более 10 событий за месяц Пропадание оптического сигнала в сторону ONT | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON 5600T | 2023-11-09 18:20 |  | 1 |  | 258868 | 55.9025 | 37.7217 | РФ, Московская, город Мытищи, проспект Новомытищинский
M00321220 | 2023-11-06 23:09 | Закрыт | 0 | Москва, Коровинское шоссе, д.4 к.1 | MSAN a488-19-msan20 г.Москва, шоссе Коровинское, д.4 к.1 10.30.131.18 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-07 03:09 |  | 1 |  | 11671 | 55.8681 | 37.5397 | РФ, Москва, Северный АО, Бескудниковский район, Коровинское шоссе
M00321160 | 2023-11-06 15:17 | Закрыт | 4 | Москва, улица Сайкина, д.13 к.1 | 679-2402-PON 679-462/11-1 10.56.79.114 улица Архитектора Щусева, д.5, корп.1, Москва периодический los E10687009 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-11-09 15:17 |  | 1 |  | 101483 | 55.7061 | 37.6698 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, Южнопортовый район, улица Сайкина
M00321080 | 2023-11-06 08:48 | Закрыт | 0 | Москва, Волгоградский проспект, д.101 к.1 | MSAN a173-61-msan20 г.Москва, проспект Волгоградский, д.101 к.1 10.30.67.233 Недоступно оборудование. | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-11-06 12:48 |  | 1 |  | 69162 | 55.7078 | 37.7538 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Кузьминки, Волгоградский проспект
M00321189 | 2023-11-07 20:24 | Закрыт | 4 | Москва, Маленковская улица, д.28 | 264-45-22, Huawei MA5616 MSAN 264-43-20, Huawei MA5616 MSAN Маленковская д 28 в подвале 6 подъезда Не работают приточные вентиляторы | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность расходных материалов | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно |  | 2023-11-10 20:24 |  | 1 | Шкафы обследованы. Вентиляторы отключены т.к. не исправны. При включении создают сильный шум. На температуру в шкафу не влияют, т.к. в подвале и так жарко, из-за отопления. и вдувают горячий воздух. Модификация данных шкафов маленькая. Оборудование плотно прилегает друг к кругу и греется. | 90564 | 55.788 | 37.6741 | РФ, Москва, Восточный АО, район Сокольники, Маленковская улица
M00321190 | 2023-11-07 20:19 | Закрыт | 5 | Москва, Марксистская улица, д.9 | Сработка датчика задымления на a670-45-msan26 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-14 20:19 |  | 1 | Чистка датчика. | 45169 | 55.7349 | 37.6682 | РФ, Москва, Центральный АО, Таганский район, Марксистская улица
M00321191 | 2023-11-07 23:39 | Закрыт | 3 | Москва, Алтуфьевское шоссе, д.10 | a201-85-msan20 г.Москва, шоссе Алтуфьевское, д.10 10.30.138.76 Переход на ИБП | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-08 23:39 |  | 1 |  | 33243 | 55.8535 | 37.5865 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Отрадное, Алтуфьевское шоссе
M00321284 | 2023-11-08 00:16 | Закрыт | 5 | Москва, бульвар Матроса Железняка, д.18/12 | a154-18-msan20 г.Москва, бульвар Матроса Железняка, д.18/12 10.30.12.81 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-15 00:16 |  | 1 | ВЭП восстановилось. Включили автомат в ВРУ. | 900 | 55.8323 | 37.5265 | РФ, Москва, Северный АО, район Коптево, бульвар Матроса Железняка
M00321283 | 2023-11-07 22:59 | Закрыт | 5 | Москва, Бирюлевская улица, д.53 к.2 | КСК некритическая авария ЭПУ #77-328 г.Москва, улица Бирюлевская, д.53 к.2 | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Отключение устройства защиты / нагрузки | EPU 220 | 2023-11-14 22:59 |  | 1 | Замена блока ВБВ из зип ЭПУ. | 22319 | 55.5825 | 37.6735 | РФ, Москва, Южный АО, район Бирюлево Восточное, Бирюлевская улица
M00321194 | 2023-11-08 01:37 | Закрыт | 3 | Москва, Алтуфьевское шоссе, д.24В | a201-04-msan20 г.Москва, шоссе Алтуфьевское, д.24В 10.30.138.197 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-09 01:37 |  | 1 | Включили автомат в ВРУ | 35779 | 55.862 | 37.5891 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Отрадное, Алтуфьевское шоссе
M00321305 | 2023-11-07 07:22 | Закрыт | 0 | Москва, улица Артюхиной, д.2А | MSAN a178-62-msan20 г.Москва, улица Артюхиной, д.2А 10.30.14.232 Недоступно оборудование. | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-07 11:22 |  | 1 | Замена процессорной карты. | 110101 | 55.7043 | 37.7357 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Текстильщики, улица Артюхиной
M00321231 | 2023-11-07 09:22 | Закрыт | 5 |  | Необходим аварийный выезд для замены неисправного блока вентиляторов ASR-9010-FAN (версии 1) в 0 вентиляторном слоту a145-asr02. | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | Станционный SW. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Станционный SW. Hardware |  | 2023-11-14 09:22 |  | 1 | Замена карты вентиляторов.
M00321409 | 2023-11-08 05:20 | Закрыт | 1 | Москва, Саянская улица, д.7 | Флаппинг на порту OLT, более 10 событий за месяц 307-406/17-9 ODR 8/3/1/4 PON29/4 Пропадание оптического сигнала в сторону ONT | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | ZTE ZXA10C300 SCTM | 2023-11-08 11:20 |  | 1 | Заменили SFP. Флаппинг прекратился. | 41629 | 55.7685 | 37.8307 | РФ, Москва, Восточный АО, район Ивановское, Саянская улица
M00321418 | 2023-11-08 09:40 | Закрыт | 4 | Москва, улица Малая Полянка, д.3 | Флаппинг на порту OLT, более 10 событий за месяц Пропадание оптического сигнала в сторону ONT | Замена оборудования | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON 5600T | 2023-11-11 09:40 |  | 1 | произвели замену SFP | 18521 | 55.7359 | 37.6175 | РФ, Москва, Центральный АО, район Якиманка, улица Малая Полянка
M00321523 | 2023-11-08 12:55 | Закрыт | 5 | Москва, бульвар Осенний, 4 | На 412 перегрев RP/0/RSP0/CPU0:a412-asr01#admin show environment temperatures ¦ i Inlet Wed Nov 8 12:53:36.213 MSK host Inlet0 38.4 host Inlet0 43.6 host Inlet0 42. | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | ASR. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Core Router. Оборудование недоступно |  | 2023-11-15 12:55 |  | 1 | были сотрудники ОП закрыли створки на ASR-1, не попадал холодный воздух. Открыли створки для обдува холодным воздухом
M00321540 | 2023-11-08 14:48 | Закрыт | 3 | Москва, улица Флотская, д.62 | 453-1392-PON PON57/ ОВ 25 улица Флотская, д.76 LOS на портах OLT ZTE 453-423/17-6 | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | ZTE ZXA10C300 SCTM | 2023-11-09 14:48 |  | 1 | замена отеческой розетки | 29547 | 55.8557 | 37.5063 | РФ, Москва, Северный АО, Головинский район, Флотская улица
M00321351 | 2023-11-09 00:38 | Закрыт | 0 | Москва, Молодогвардейская улица, д.5 | MSAN a141-71-msan20 г.Москва, улица Молодогвардейская, д.5 10.30.75.162 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_3_Failed | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-09 04:38 |  | 1 | замены 3 линий карты | 35939 | 55.7331 | 37.4382 | РФ, Москва, Западный АО, район Кунцево, Молодогвардейская улица
M00321439 | 2023-11-08 22:41 | Закрыт | 3 | Москва, Малая Бронная улица, д.46/2 | Сработка датчика задымления на a699-602-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-09 22:41 |  | 1 | чистка датчика дыма | 255658 | 55.7656 | 37.5914 | РФ, Москва, Центральный АО, Пресненский район, Малая Бронная улица
M00321511 | 2023-11-08 11:05 | Закрыт | 3 | Москва, город федерального значения Москва, д.0 к.Б стр.Е | a637-18-msan20 г.Москва, , Лужникики 24стр2 10.30.32.49 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-09 11:05 | Отсутствие доступа | 1 |  | 228680
M00321567 | 2023-11-09 08:34 | Закрыт | 3 | Москва, Солнцевский проспект, д.13 к.1 | a934-17-msan20 г.Москва, проспект Солнцевский, д.13 к.1 10.30.124.36 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-10 08:34 |  | 1 |  | 75126 | 55.6482 | 37.4054 | РФ, Москва, Западный АО, район Солнцево, Солнцевский проспект
M00321716 | 2023-11-09 20:06 | Закрыт | 5 | Москва, Столярный переулок, д.5 стр.1 | Аварийное сообщение по карте: CARD-a253-asr03/1.5.0 [20-Port, 16x1GE_4xT Packet Transport Optimized LC/57886073-module 0/1/CPU0] 10.241.25.37 IF-a241-cr04/205 [GigabitEthernet14/0/11] [a253-asr03 Te0/1/0/16] | Проблема с оборудованием. Замена карты | Отсутствие влияния на сервис | ASR. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Core Router. Оборудование недоступно | cisco asr9000 | 2023-11-16 20:06 |  | 1 |  | 75125 | 55.7637 | 37.5672 | РФ, Москва, Центральный АО, Пресненский район, Столярный переулок
M00321705 | 2023-11-09 14:01 | Закрыт | 3 | Москва, Большая Косинская улица, д.14 стр.1 | 700-4201-PON 700-423/18-8 улица Лавриненко, д.3А, Москва нет активных сессий | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-11-10 14:01 |  | 1 |  | 35476 | 55.7099 | 37.8575 | РФ, Москва, Восточный АО, район Косино-Ухтомский, Большая Косинская улица
M00321719 | 2023-11-09 22:18 | Закрыт | 3 | Москва, улица 1-я Вольская, д.1 | 706-0434-PON 706-401/19-2 Онт приходит на магистраль, не относящуюся к ОРШ, в котором живет клиент. улица Побратимов, д.26, город Люберцы, Московская область | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-11-10 22:18 |  | 1 |  | 4562 | 55.6836 | 37.9153 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Некрасовка, 1-я Вольская улица
M00319258 | 2023-10-23 21:31 | Закрыт | 3 | Москва, Тихорецкий бульвар, д.16 | Выход из строя блока мониторинга на a358-40-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Software | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-24 21:31 | Стихийное бедствие (пожар, затопление и др.) | 1 |  | 63755 | 55.6768 | 37.7732 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Люблино, Тихорецкий бульвар
M00321192 | 2023-11-08 00:51 | Закрыт | 5 | Троицк, Лесная, 8 | SDH МТС По письму МТС (см вложение) На секции 81130_mWDM_06009_1 <> 00507_1 фиксируется повышенное затухание. | Кабельное повреждение. Ремонт/замена кабеля | Отсутствие влияния на сервис | Проблема в кроссе | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ВОЛС. Проблема в магистральной сети | ОК | 2023-11-15 00:51 |  | 1
M00321738 | 2023-11-10 10:27 | Закрыт | 4 | Москва, Профсоюзная улица, д.146 к.1 | a420-40-msan20 г.Москва, улица Профсоюзная, д.146 к.1 10.30.164.42 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-13 10:27 |  | 1 |  | 107223 | 55.6236 | 37.507 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Теплый Стан, Профсоюзная улица
M00321761 | 2023-11-10 17:58 | Закрыт | 4 | Красногорск, Павшинская, 2 | Ex-Comstar, Оборудование перешло на ИБП KRG-Kluch-UPS-MegaTec-11-06K Socomec Low Input Voltage KRG-Kluch-Socomec-5000 UPS Fault Павшинская д2 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП |  | 2023-11-13 19:58 |  | 1
M00321777 | 2023-11-10 23:52 | Закрыт | 3 | Москва, улица Фабрициуса, д.9 | MSAN a493-138-msan22 г.Москва, улица Фабрициуса, д.9 10.30.149.37 Недоступно оборудование. | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-11-11 23:52 |  | 1 |  | 3554 | 55.843 | 37.4417 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Южное Тушино, улица Фабрициуса
M00321397 | 2023-11-10 11:54 | Закрыт | 4 | город Мытищи, микрорайон Поселок Пироговский, улица Тимирязева, д.8 | КСК Критический перегрев в помещении #16-007 г.Мытищи, улица микрорайон Поселок Пироговский, Тимирязева, д.8 Температура, Автозал, 1эт. Заявка 23.11101 | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Полное отсутствие сервиса | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Сбой в работе кондиционеров | CONTROLLER TEMPERATURE | 2023-11-13 11:54 |  | 1 |  | 231096 | 55.9808 | 37.7381 | РФ, Московская, город Мытищи, микрорайон Поселок Пироговский, улица Тимирязева
M00321786 | 2023-11-11 09:09 | Закрыт | 3 | Москва, Луховицкая улица, д.2/57 | a170-48-msan20 г.Москва, улица Луховицкая, д.2/57 10.30.15.202 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-11-12 09:09 |  | 1 | Включили автомат в ВРУ. | 31566 | 55.7233 | 37.7705 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, Рязанский район, Луховицкая улица
M00321794 | 2023-11-11 12:19 | Закрыт | 0 | Москва, Чуксин тупик, д.3 | MSAN a611-04-msan20 г.Москва, тупик Чуксин, д.3 10.30.109.40 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-11 16:19 |  | 1 | Включили автомат в ВРУ. | 54484 | 55.8061 | 37.5593 | РФ, Москва, Северный АО, Тимирязевский район, Чуксин тупик
M00321798 | 2023-11-11 13:33 | Закрыт | 5 | Москва, Самаркандский бульвар, д.9 к.1 | Ошибка работы вентилятора на a372-26-msan21 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-18 13:33 |  | 1 | Замена Карты вентиляторов | 119182 | 55.7008 | 37.8226 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар
M00321677 | 2023-11-11 14:32 | Закрыт | 2 | Москва, Шипиловская улица, д.34 к.1 | Аварийное сообщение по карте: CARD-a393-asr02/1.8.0 [8-Port 10GE Low Queue Line Card, Requires XFPs/44095888-module 0/4/CPU0] 10.241.39.34 | Проблема с оборудованием. Замена карты | Отсутствие влияния на сервис | ASR. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Core Router. Оборудование недоступно | cisco asr9000 | 2023-11-11 22:32 |  | 1 |  | 123926 | 55.6202 | 37.7204 | РФ, Москва, Южный АО, район Орехово-Борисово Северное, Шипиловская улица
M00321796 | 2023-11-11 09:32 | Закрыт | 3 | Москва, улица Ферсмана, д.5 к.2 | 124-1312-PON 124-406/8-7, 8-8 Москва, улица Ферсмана, д.5 к.2 LOS у части клиентов, перепутка в ОРШ E10697476, E10697320, E10697580, E10697581, E10697334, E10697688, E10697265 | Замена расходных материалов | Полное отсутствие сервиса | Проблема в кроссе | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Кабельное повреждение на АТС |  | 2023-11-12 09:32 |  | 1 |  | 63982 | 55.695 | 37.572 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Академический район, улица Ферсмана
M00322038 | 2023-11-13 08:24 | Закрыт | 0 | Москва, Коровинское шоссе, д.4 к.1 | MSAN a488-19-msan20 г.Москва, шоссе Коровинское, д.4 к.1 10.30.131.18 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-13 12:24 |  | 1 |  | 11671 | 55.8681 | 37.5397 | РФ, Москва, Северный АО, Бескудниковский район, Коровинское шоссе
M00322048 | 2023-11-13 11:27 | Закрыт | 4 |  | КСК критическая авария по входному напряжению на ЭПУ отсутствует входное напряжение #10-068 г.Красногорск, , доп.XXX | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Неисправность ЭУ / повреждение токораспределительной сети | EPU 220 | 2023-11-16 11:27 |  | 1 |  | 260209 | 55.7535 | 37.122 | РФ, Московская, город Красногорск, Дмитровское с., СНТ Зеленый ветер-2 тер.
M00321996 | 2023-11-13 11:27 | Закрыт | 5 |  | КСК критичная авария ЭПУ #10-068 г.Красногорск, , доп.XXX | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Неисправность ЭУ / повреждение токораспределительной сети | EPU 220 | 2023-11-20 11:27 |  | 1 |  | 260209 | 55.7535 | 37.122 | РФ, Московская, город Красногорск, Дмитровское с., СНТ Зеленый ветер-2 тер.
M00322075 | 2023-11-13 17:42 | Закрыт | 0 | Москва, Варшавское шоссе, д.7 к.1 | a952-21-msan20 г.Москва, шоссе Варшавское, д.7 к.1 10.30.158.168 Недоступно оборудование. | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно |  | 2023-11-13 21:42 |  | 1 |  | 100662 | 55.7009 | 37.6224 | РФ, Москва, Южный АО, Донской район, Варшавское шоссе
M00321859 | 2023-11-13 15:05 | Закрыт | 4 | Москва, проезд Багратионовский, д.18 | 145-6906-PON 145-453/11-3 Флаппинг на порту OLT, более 10 событий за месяц | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON 5600T | 2023-11-16 15:05 |  | 1 |  | 92117 | 55.7433 | 37.501 | РФ, Москва, Западный АО, район Филевский Парк, Багратионовский проезд
M00322083 | 2023-11-13 22:05 | Закрыт | 3 | город Ступино, улица Городищенская, д.11 | Ex-Comstar Узел переключился на ИБП ASR-STPN-1-CR1 Power Supply "power-module 0/PS0/M1/SP" is powered off STPN-OTU-UPS_PowerWare-9140 Low Input Voltage и др 10.30.1.14 IP UPS 10.36.130.31 Ступино, Городищенская, 11 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП |  | 2023-11-15 00:05 |  | 1 |  | 801734 |  |  | РФ, Московская, город Ступино, улица Городищенская
M00322091 | 2023-11-14 01:14 | Закрыт | 1 | Москва, улица Артюхиной, д.2А | MSAN a178-62-msan20 г.Москва, улица Артюхиной, д.2А 10.30.14.232 Ошибка карты Lineboard_CAL_0_1_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-14 07:14 |  | 1 |  | 110101 | 55.7043 | 37.7357 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Текстильщики, улица Артюхиной
M00322164 | 2023-11-14 11:50 | Закрыт | 3 | Москва, Амурская улица, д.16 к.1 | a462-76-msan20 г.Москва, улица Амурская, д.16 к.1 10.30.97.2 Переход на ИБП | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-15 11:50 |  | 1 |  | 41348 | 55.8082 | 37.7655 | РФ, Москва, Восточный АО, район Гольяново, Амурская улица
M00322144 | 2023-11-14 06:24 | Закрыт | 5 | Москва, Ферганская улица, д.13 к.3 | Сработка датчика задымления на a376-20-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-21 06:24 |  | 1 |  | 6278 | 55.7084 | 37.8133 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Выхино-Жулебино, Ферганская улица
M00322179 | 2023-11-14 18:39 | Закрыт | 5 |  | Аварийный выезд на замену блока вентиляторов ASR-9010-FAN первой версии во втором вентиляторном слоту в a947-asr01. | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | Станционный SW. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Станционный SW. Hardware |  | 2023-11-21 18:39 |  | 1
M00322327 | 2023-11-15 12:16 | Закрыт | 4 | Москва, Солдатский переулок, д.4 | a361-68-msan20 г.Москва, переулок Солдатский, д.4 10.30.63.107 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-18 12:16 |  | 1 | Восстановили схему питания после аварии. | 16356 | 55.7642 | 37.7006 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Лефортово, Солдатский переулок
M00322344 | 2023-11-15 14:19 | Закрыт | 3 | Москва, Фестивальная улица, д.59 к.2 | MSAN a451-72-msan20 г.Москва, улица Фестивальная, д.59 к.2 10.30.90.36 Недоступно оборудование. | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-11-16 14:19 |  | 1 | Замена сплитера в ОРШ. | 11363 | 55.8625 | 37.4959 | РФ, Москва, Северный АО, район Ховрино, Фестивальная улица
M00322321 | 2023-11-15 10:37 | Закрыт | 5 | Москва, Электрозаводская улица, д.58 | SDH ECI МГТС На мультиплексоре X2-962 XDM-1000 на плате slot I8(SIO16) фиксируется сообщение BIT Slightly Degraded. | Проблема с оборудованием. Замена карты | Отсутствие влияния на сервис | DSLAM. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | DSLAM. Оборудование недоступно |  | 2023-11-22 10:37 |  | 1 | Замена карты. | 45519 | 55.7938 | 37.7092 | РФ, Москва, Восточный АО, район Преображенское, Электрозаводская улица
M00322611 | 2023-11-16 13:32 | Закрыт | 0 | Красногорск, улица Ленина, д.1 | OLT 10-003-401 FTTB 10.17.111.81 г.Красногорск ул. Ленина д.1 UPS Unavailable by ICMP ping 10.17.215.37 10.17.215.37 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Выведено в ремонт / Составлен акт на замену | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Отключение устройства защиты / нагрузки | D-Link DGS-3420-26SC-FTTB | 2023-11-16 19:32 |  | 1 | Включили вводной автомат. Был скачок напряжения. Оборудование доступно | 371909 | 55.7579 | 37.234 | РФ, Московская, город Красногорск, село Ильинское, улица Ленина
M00322419 | 2023-11-16 00:10 | Закрыт | 4 | город Долгопрудный, улица Дирижабельная, д.15 | 40-001-452/14-5 Флаппинг на порту OLT, более 10 событий за месяц Пропадание оптического сигнала в сторону ONT | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON 5600T | 2023-11-19 00:10 |  | 1 |  | 186067 | 55.9415 | 37.5079 | РФ, Московская, город Долгопрудный, улица Дирижабельная
M00322461 | 2023-11-17 10:28 | Закрыт | 0 | Москва, Токмаков переулок, д.13-15 | MSAN a261-36-msan20 г.Москва, переулок Токмаков, д.13-15 10.30.63.137 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-17 14:28 |  | 1 |  | 119993 | 55.7665 | 37.6701 | РФ, Москва, Центральный АО, Басманный район, Токмаков переулок
M00322571 | 2023-11-17 11:32 | Закрыт | 3 | Москва, Малая Бронная улица, д.46/2 | Сработка датчика задымления на a699-602-msan20 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-18 11:32 |  | 1 |  | 255658 | 55.7656 | 37.5914 | РФ, Москва, Центральный АО, Пресненский район, Малая Бронная улица
M00322592 | 2023-11-17 15:28 | Закрыт | 0 | Москва, шоссе Энтузиастов, д.60 к.1 | MSAN a305-10-msan20 г.Москва, шоссе Энтузиастов, д.60 к.1 10.30.182.156 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-11-17 19:28 |  | 1 |  | 77534 | 55.7623 | 37.7747 | РФ, Москва, Восточный АО, район Перово, шоссе Энтузиастов
M00322594 | 2023-11-17 16:10 | Закрыт | 5 | Москва, Столярный переулок, д.5 стр.1 | 253-425-PON 253-460/11-6 неверное обратное затухание ONT RX: -14.61 OLT RX: -50.00, Москва, улица Садовая-Кудринская, д.23, стр.1 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-11-24 16:10 |  | 1 |  | 75125 | 55.7637 | 37.5672 | РФ, Москва, Центральный АО, Пресненский район, Столярный переулок
M00322596 | 2023-11-17 15:28 | Закрыт | 3 | Москва, шоссе Энтузиастов, д.60 к.1 | MSAN a305-10-msan21 г.Москва, шоссе Энтузиастов, д.60 к.1 10.30.182.155 Недоступно оборудование. Прошлый МИ: M00322592 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-11-18 15:28 |  | 1 |  | 77534 | 55.7623 | 37.7747 | РФ, Москва, Восточный АО, район Перово, шоссе Энтузиастов
M00322576 | 2023-11-17 12:43 | Закрыт | 3 | Москва, Велозаводская улица, д.3/2 | Сработка датчика задымления на a675-54-msan20 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-18 12:43 |  | 1 |  | 1508 | 55.7169 | 37.6647 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, Южнопортовый район, Велозаводская улица
M00322480 | 2023-11-18 03:31 | Закрыт | 3 | Москва, Касимовская улица, д.15 | MSAN a326-33-msan21 г.Москва, улица Касимовская, д.15 10.30.49.105 Недоступно оборудование. | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-19 03:31 |  | 1 |  | 85094 | 55.5971 | 37.6559 | РФ, Москва, Южный АО, район Бирюлево Восточное, Касимовская улица
M00322805 | 2023-11-18 07:42 | Закрыт | 5 | Москва, улица Касимовская, д.15 | Ошибка работы вентилятора на a326-33-msan20 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-25 07:42 |  | 1 |  | 85094 | 55.5971 | 37.6559 | РФ, Москва, Южный АО, район Бирюлево Восточное, Касимовская улица
M00322727 | 2023-11-18 13:43 | Закрыт | 0 | Москва, Мытная улица, д.44 | MSAN a236-15-msan24 г.Москва, улица Мытная, д.44 10.30.25.45 Ошибка карты Lineboard_H835CALE_0_2_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-18 17:43 |  | 1 |  | 38259 | 55.721 | 37.6159 | РФ, Москва, Центральный АО, район Якиманка, Мытная улица
M00322815 | 2023-11-18 14:14 | Закрыт | 4 | Москва, Ангарская улица, д.26 | 905-895-PON 905-451/3-0 10.59.5.70 улица Базовская, д.10, Москва высокое обратное затухание OLT RX: -50.00 E10707487 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-11-21 14:14 |  | 1 |  | 122311 | 55.8772 | 37.52 | РФ, Москва, Северный АО, район Западное Дегунино, Ангарская улица
M00322902 | 2023-11-18 17:43 | Закрыт | 3 | Москва, улица Академика Волгина, д.14 к.2 | a336-61-msan20 г.Москва, улица Академика Волгина, д.14 к.2 10.30.51.74 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-19 17:43 |  | 1 |  | 51678 | 55.6427 | 37.5034 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Коньково, улица Академика Волгина
M00322822 | 2023-11-18 19:06 | Закрыт | 0 | Москва, улица Щорса, д.10 | MSAN a934-10-msan20 10.30.124.98 Наблюдается проблема c sip интерфейсом | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно |  | 2023-11-18 23:06 |  | 1 |  | 62142 | 55.644 | 37.4036 | РФ, Москва, Западный АО, район Солнцево, улица Щорса
M00322492 | 2023-11-18 13:09 | Закрыт | 3 | Москва, Оренбургская улица, д.14 | MSAN a700-01-msan20 г.Москва, улица Оренбургская, д.14 10.30.117.167 Недоступно оборудование. | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-19 13:09 |  | 1 |  | 116347 | 55.7125 | 37.8613 | РФ, Москва, Восточный АО, район Косино-Ухтомский, Оренбургская улица
M00322739 | 2023-11-18 19:09 | Закрыт | 0 | Москва, Каширский проезд, д.1/1 | MSAN a111-62-msan24 г.Москва, проезд Каширский, д.1/1 10.30.45.101 Недоступно оборудование. | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-11-18 23:09 |  | 1 |  | 59696 | 55.6623 | 37.6263 | РФ, Москва, Южный АО, район Нагатино-Садовники, Каширский проезд
M00322855 | 2023-11-19 05:56 | Закрыт | 3 | Москва, Бутырская улица, д.9 к.1 | MSAN a685-09-msan24 г.Москва, улица Бутырская, д.9 к.1 10.30.108.217 Ошибка карты Lineboard_H835CALE_0_1_Failed | Замена расходных материалов | Полное отсутствие сервиса | Неисправность расходных материалов | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-20 05:56 |  | 1 | Замена карты. | 90196 | 55.7952 | 37.583 | РФ, Москва, Северный АО, Савеловский район, Бутырская улица
M00322914 | 2023-11-19 08:25 | Закрыт | 5 | Москва, Чертановская улица, д.1 к.Б | КСК некритическая авария ЭПУ #77-316-1 г.Москва, улица Чертановская, д.1 к.Б | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Неисправность ЭУ / повреждение токораспределительной сети | EPU 220 | 2023-11-26 08:25 |  | 1 | Вывели выпрямитель из эксплуатации, резерв обеспечен. Ошибка ушла | 222578 | 55.6383 | 37.6072 | РФ, Москва, Южный АО, район Чертаново Северное, Чертановская улица
M00322908 | 2023-11-19 03:35 | Закрыт | 3 | Москва, Можайское шоссе, д.40 | Ошибка работы вентилятора на a448-84-msan20 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-20 03:35 |  | 1 |  | 12454 | 55.7186 | 37.4126 | РФ, Москва, Западный АО, Можайский район, Можайское шоссе
M00322779 | 2023-11-19 15:57 | Закрыт | 5 |  | Ex-Comstar HIM-1-SW1-ME3600 Interface Gi0/1(reserv link_to_TRK_Otrada over Zelenograd ATS 530): Link down | Замена расходных материалов | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность расходных материалов | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | SW NGN. Оборудование недоступно |  | 2023-11-26 15:57 |  | 1 | На АТС 530 переключили с 14 ОВ на 15. Линк восстановился. Затухание в норме.
M00322497 | 2023-11-18 14:05 | Закрыт | 5 | Москва, Касимовская улица, д.15 | Ошибка работы вентилятора на a326-33-msan21 | Проблема с оборудованием. Замена карты | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-25 14:05 |  | 1 |  | 85094 | 55.5971 | 37.6559 | РФ, Москва, Южный АО, район Бирюлево Восточное, Касимовская улица
M00322881 | 2023-11-19 18:17 | Закрыт | 3 | Москва, Можайское шоссе, д.40 | Ошибка работы вентилятора на a448-84-msan20 Прошлый МИ: M00322787 требуется замена выпрямительного модуля, номер 1. | Проблема с оборудованием. Замена карты | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-20 18:17 |  | 1 |  | 12454 | 55.7186 | 37.4126 | РФ, Москва, Западный АО, Можайский район, Можайское шоссе
M00322951 | 2023-11-20 16:45 | Закрыт | 4 |  | 16-004-401/1-6 Флаппинг на порту OLT, более 10 событий за месяц Пропадание оптического сигнала в сторону ONT | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | ZTE ZXA10C320 | 2023-11-23 16:45 |  | 1 | Замена SFP | 1403994 | 55.9492 | 37.6455 | РФ, Московская, город Мытищи, деревня Беляниново, улица Звездная
M00323016 | 2023-11-20 11:02 | Закрыт | 5 |  | a941-asr02 Замена блока вентиляторов ASR-9010-FAN версии 1 во втором вентиляторном слоту | Проблема с оборудованием. Замена карты | Отсутствие влияния на сервис | BRAS. Оборудование недоступно | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | BRAS. Оборудование недоступно |  | 2023-11-27 11:02 |  | 1
M00323065 | 2023-11-20 21:50 | Закрыт | 1 | Москва, Паромная улица, д.5 к.1 | Флаппинг на порту OLT, более 10 событий за месяц Пропадание оптического сигнала в сторону ONT | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | ZTE ZXA10C300 SCTM | 2023-11-21 03:50 |  | 1 |  | 8633 | 55.639 | 37.7613 | РФ, Москва, Южный АО, район Братеево, Паромная улица
M00323009 | 2023-11-20 10:02 | Закрыт | 5 |  | a431-asr02 Не пускает ни по ssh ни через удаленную консоль | Проблема с оборудованием. Изменения конфигурации | Отсутствие влияния на сервис | BRAS. Оборудование недоступно | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | BRAS. Оборудование недоступно |  | 2023-11-27 10:02 |  | 1
M00323035 | 2023-11-20 14:10 | Закрыт | 4 |  | Флаппинг на порту OLT, более 10 событий за месяц Пропадание оптического сигнала в сторону ONT | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | ZTE ZXA10C320 | 2023-11-23 14:10 |  | 1 |  | 1403994 | 55.9492 | 37.6455 | РФ, Московская, город Мытищи, деревня Беляниново, улица Звездная
M00322974 | 2023-11-21 11:22 | Закрыт | 0 | Москва, улица Чертановская, д.1А к.1 | 316-1460-PON 316-425/4-4 LOS на портах OLT ZTE | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | ZTE ZXA10C300 SCTM | 2023-11-21 15:22 |  | 1 |  | 121665 | 55.6383 | 37.6072 | РФ, Москва, Южный АО, район Чертаново Северное, Чертановская улица
M00323162 | 2023-11-21 09:25 | Закрыт | 4 | Москва, улица Малая Полянка, д.3 | 230-238-2001-PON 230-462/7-2 Флаппинг на порту OLT, более 10 событий за месяц | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON 5600T | 2023-11-24 09:25 |  | 1 |  | 18521 | 55.7359 | 37.6175 | РФ, Москва, Центральный АО, район Якиманка, улица Малая Полянка
M00323181 | 2023-11-21 11:13 | Закрыт | 4 |  | 679-2201-PON 679-462/6-5 Москва, бульвар Братьев Весниных, д.2 Флаппинг на порту E10719683 | Замена оборудования | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-11-24 11:13 |  | 1 |  | 1465660 | 55.6988 | 37.6385 | РФ, Москва, Южный АО, Даниловский район, бульвар Братьев Весниных
M00322971 | 2023-11-21 10:22 | Закрыт | 3 | Москва, город федерального значения Москва, д.0 к.Б стр.Е | a637-18-msan20 г.Москва, , д.0 к.Б стр.Е 10.30.32.49 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-22 10:22 |  | 1 |  | 228680
M00323303 | 2023-11-21 15:55 | Закрыт | 0 | Москва, улица Академика Анохина, д.2 к.4 | MSAN a430-28-msan20 г.Москва, улица Академика Анохина, д.2 к.4 10.30.83.100 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-21 19:55 |  | 1 |  | 109129 | 55.6719 | 37.4731 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, улица Академика Анохина
M00323201 | 2023-11-21 14:28 | Закрыт | 5 | Москва, город федерального значения Москва, д.0 к.Б стр.Е | a711-10-msan20 г.Москва, , д.0 к.Б стр.Е 10.30.120.7 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-28 14:28 |  | 1 |  | 228680
M00323305 | 2023-11-21 16:51 | Закрыт | 3 | Москва, улица Митинская, д.40 к.2 | 751-1002-PON PON05 ОВ23 улица Барышиха, д.50, Москва LOS на портах OLT Пропадание оптического сигнала в сторону ONT 751-456/8-0 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON 5600T | 2023-11-22 16:51 |  | 1 |  | 115873 | 55.8492 | 37.3611 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Митино, Митинская улица
M00323221 | 2023-11-22 01:27 | Закрыт | 3 | Москва, Шоссейная улица, д.50 | Ошибка работы вентилятора на a353-47-msan20 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-23 01:27 |  | 1 |  | 59338 | 55.6794 | 37.7219 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Печатники, Шоссейная улица
M00323257 | 2023-11-22 13:36 | Закрыт | 5 |  | На ТСПУ АТС-372 необходимо проверить работу луча питания – возможно выключился автомат, кабель не до конца вставлен или проблема с самим кабелем. Возможно потребуется перезагрузка фильтра по питанию – отключить питание на 20 минут и затем снова включить. | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Станционный SW. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Станционный SW. Hardware |  | 2023-11-29 13:36 |  | 1
M00323280 | 2023-11-22 22:14 | Закрыт | 3 | Москва, 3-я Фрунзенская улица, д.15 | a242-66-msan20 г.Москва, улица 3-я Фрунзенская, д.15 10.30.171.117 Переход на ИБП | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-23 22:14 |  | 1 |  | 66048 | 55.7226 | 37.5731 | РФ, Москва, Центральный АО, район Хамовники, 3-я Фрунзенская улица
M00323295 | 2023-11-23 06:38 | Закрыт | 3 | Москва, улица Электрозаводская, д.58 | OLT 963-477/6-3 10.59.63.174 LOS на портах OLT Пропадание оптического сигнала в сторону ONT Список портов в ресурсах | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON 5600T | 2023-11-24 06:38 |  | 1 |  | 45519 | 55.7938 | 37.7092 | РФ, Москва, Восточный АО, район Преображенское, Электрозаводская улица
M00323502 | 2023-11-23 08:08 | Закрыт | 3 | Москва, Болотниковская улица, д.5 к.3 | 316-1191-PON 316-411/4-7 Москва , Болотниковская улица д.5к.3 Частые обрывы сессии E10723887 | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-11-24 08:08 |  | 1 |  | 24699 | 55.6552 | 37.6131 | РФ, Москва, Южный АО, Нагорный район, Болотниковская улица
M00323613 | 2023-11-23 11:12 | Закрыт | 3 | Москва, Амурская улица, д.22 к.1 | MSAN a462-71-msan20 г.Москва, улица Амурская, д.22 к.1 10.30.96.162 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-24 11:12 |  | 1 |  | 41604 | 55.8091 | 37.7689 | РФ, Москва, Восточный АО, район Гольяново, Амурская улица
M00323436 | 2023-11-23 16:07 | Закрыт | 3 | Москва, Смоленская площадь, д.13/21 | Натекс недоступно оборудование с 10.30.184.196 г.Москва, площадь Смоленская, д.13/21 з\о ЦАВРиР | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | DSLAM. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | DSLAM. Оборудование недоступно | Nateks Orion-3 MiniRack | 2023-11-24 16:07 |  | 1 |  | 86277 | 55.7494 | 37.5822 | РФ, Москва, Центральный АО, район Арбат, Смоленская площадь
M00323557 | 2023-11-23 18:06 | Закрыт | 3 | Москва, улица Генерала Кузнецова, д.12 | 700-1811-PON 700-409/17-5 Москва улица Генерала Кузнецова д.12 После reset перестал работать порт E10724114 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-11-24 18:06 |  | 1 |  | 51250 | 55.6908 | 37.8588 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Выхино-Жулебино, улица Генерала Кузнецова
M00323448 | 2023-11-23 22:40 | Закрыт | 4 | Москва, проспект Ленинский, д.73/8 | a134-20-msan20 г.Москва, проспект Ленинский, д.73/8 10.30.7.99 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-26 22:40 |  | 1 |  | 277 | 55.6886 | 37.5474 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Гагаринский район, проспект Ленинский
M00323661 | 2023-11-23 23:41 | Закрыт | 0 | Москва, проспект Ленинский, д.73/8 | MSAN a134-20-msan20 г.Москва, проспект Ленинский, д.73/8 10.30.7.99 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-24 03:41 |  | 1 |  | 277 | 55.6886 | 37.5474 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Гагаринский район, проспект Ленинский
M00323514 | 2023-11-23 10:24 | Закрыт | 3 | Москва, улица Электрозаводская, д.58 | 963-477/4-4 LOS на портах OLT Пропадание оптического сигнала в сторону ONT Список портов в ресурсах | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON 5600T | 2023-11-24 10:24 |  | 1 |  | 45519 | 55.7938 | 37.7092 | РФ, Москва, Восточный АО, район Преображенское, Электрозаводская улица
M00323372 | 2023-11-22 22:25 | Закрыт | 3 | Москва, улица Чертановская, д.1А к.1 | 316-1189-PON 316-411/4-1,2,4,6,8 улица Болотниковская, д.5, корп.2, Москва Рвутся сессии с NAS-Request | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-11-23 22:25 |  | 1 |  | 121665 | 55.6383 | 37.6072 | РФ, Москва, Южный АО, район Чертаново Северное, Чертановская улица
M00323447 | 2023-11-23 22:08 | Закрыт | 3 | Москва, 3-я Парковая улица, д.39 к.3 | a163-12-msan22 г.Москва, улица 3-я Парковая, д.39 к.3 10.30.93.197 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-24 22:08 |  | 1 |  | 37053 | 55.7986 | 37.7805 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, 3-я Парковая улица
M00323429 | 2023-11-23 13:49 | Закрыт | 4 | Москва, Докучаев переулок, д.15 | Сработка датчика задымления на a607-29-msan20 | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность климатического оборудования | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-26 13:49 |  | 1 | Чистка датчика Smoke alarm : Normal | 86070 | 55.7739 | 37.6445 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Докучаев переулок
M00323490 | 2023-11-24 15:46 | Закрыт | 0 | Москва, Щелковское шоссе, д.54 | MSAN a164-41-msan20 г.Москва, шоссе Щелковское, д.54 10.30.93.229 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-24 19:46 |  | 1 |  | 123020 | 55.8097 | 37.7976 | РФ, Москва, Восточный АО, район Северное Измайлово, Щелковское шоссе
M00323438 | 2023-11-23 16:38 | Закрыт | 3 | Москва, Вишневая улица, д.8/16 | Сработка датчика задымления на a491-146-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-24 16:38 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 1669 | 55.8309 | 37.4475 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Покровское-Стрешнево, Вишневая улица
M00323275 | 2023-11-22 21:04 | Закрыт | 5 |  | crc ошибки по приему на a061-asr01 te0/2/0/16. г Электросталь, проспект Ленина 47а | Неподтвержденный МИ | Отсутствие влияния на сервис | Core Router. Оборудование недоступно | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Core Router. Оборудование недоступно |  | 2023-11-29 21:04 |  | 1
M00323589 | 2023-11-24 15:30 | Закрыт | 5 | Москва, Зорге, 27 | SDH По системе мониторинга ECI МГТС вышла авария на мультиплексоре X1-198 C1-xMCP Program Fail Alarm | Проблема с оборудованием. Замена карты | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | XDM-1000 | 2023-12-01 15:30 |  | 1 | заменили карту
M00323479 | 2023-11-24 13:22 | Закрыт | 0 | Москва, улица Большая Дмитровка, д.21/7 | MSAN a650-119-msan23 г.Москва, улица Большая Дмитровка, д.21/7 10.30.23.13 Недоступно оборудование. | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-24 17:22 |  | 1 |  | 936 | 55.7654 | 37.6103 | РФ, Москва, Центральный АО, Тверской район, улица Большая Дмитровка
M00323474 | 2023-11-24 12:06 | Закрыт | 1 | Москва, Шмитовский проезд, д.19 | MSAN a256-10-msan20 г.Москва, проезд Шмитовский, д.19 10.30.32.177 Недоступно оборудование. | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-24 18:06 |  | 1 |  | 117102 | 55.7573 | 37.5474 | РФ, Москва, Центральный АО, Пресненский район, Шмитовский проезд
M00323679 | 2023-11-24 07:10 | Закрыт | 1 | Москва, Лукинская улица, д.7 | MSAN a731-96-msan25 г.Москва, улица Лукинская, д.7 10.30.123.173 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Выведено в ремонт / Составлен акт на замену | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-24 13:10 |  | 1 |  | 92984 | 55.6445 | 37.3399 | РФ, Москва, Западный АО, район Ново-Переделкино, Лукинская улица
M00323489 | 2023-11-24 15:36 | Закрыт | 1 | Москва, 6-я улица Лазенки, д.10 | MSAN a435-34-msan20 г.Москва, улица 6-я Лазенки, д.10 10.30.125.8 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Выведено в ремонт / Составлен акт на замену | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-24 23:36 |  | 1 |  | 83855 | 55.6608 | 37.3659 | РФ, Москва, Западный АО, район Ново-Переделкино, 6-я улица Лазенки
M00323600 | 2023-11-25 02:48 | Закрыт | 3 | Москва, 3-я Парковая улица, д.39 к.3 | a163-12-msan20 г.Москва, улица 3-я Парковая, д.39 к.3 10.30.93.196 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-26 02:48 |  | 1 |  | 37053 | 55.7986 | 37.7805 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, 3-я Парковая улица
M00322817 | 2023-11-17 14:24 | Закрыт | 0 | Москва, улица Новаторов, д.10 к.1 | АТШ 936-90-20 не работает телефония улица Новаторов, д.10, корп.1, Москва E10711685 | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно |  | 2023-11-17 18:24 | Привязка ЕИ с ранними сроками регистрации | 1 | Закрыт Перезагрузка мсан. | 7119 | 55.6666 | 37.5219 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Обручевский район, улица Новаторов
M00323940 | 2023-11-25 17:20 | Закрыт | 4 | Москва, улица Санникова, д.11 к.2 | 907-460/12-4 Флаппинг на порту OLT, более 10 событий за месяц | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Ограничение в предоставлении сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON 5600T | 2023-11-28 17:20 |  | 1 |  | 20445 | 55.8629 | 37.5957 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Отрадное, улица Санникова
M00323937 | 2023-11-25 15:46 | Закрыт | 3 | Москва, Оренбургская улица, д.14 | MSAN a700-01-msan20 г.Москва, улица Оренбургская, д.14 10.30.117.167 Недоступно оборудование. | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-26 15:46 |  | 1 |  | 116347 | 55.7125 | 37.8613 | РФ, Москва, Восточный АО, район Косино-Ухтомский, Оренбургская улица
M00323756 | 2023-11-25 12:25 | Закрыт | 3 | город Красногорск, бульвар Павшинский, д.4 | 10-009-1103-PON 10-009-403/12-8 PON11/19 г Красногорск, бульвар Павшинский, д. 4 Высокое затухание E10726982 | Замена расходных материалов | Полное отсутствие сервиса | Проблема в кроссе | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Большое затухание |  | 2023-11-26 14:25 |  | 1 |  | 1186468 | 55.8233 | 37.3658 | РФ, Московская, город Красногорск, бульвар Павшинский
M00323808 | 2023-11-25 12:36 | Закрыт | 3 | Химки, улица Пролетарская, д.23 | 58-573-1316-PON 58-573-453/12-6 город Химки, улица 9 Мая, д.8А LOS на портах OLT | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно | Huawei PON 5600T | 2023-11-26 12:36 |  | 1 | Произведена замена SFP на вендора HW | 189825 | 55.8939 | 37.4377 | РФ, Московская, город Химки, улица Пролетарская
M00323819 | 2023-11-26 04:23 | Закрыт | 0 | Москва, Краснопролетарская улица, д.7 | MSAN a978-94-msan21 г.Москва, улица Краснопролетарская, д.7 10.30.153.103 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_1_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-26 08:23 | Стихийное бедствие (пожар, затопление и др.) | 1 | Закрыт Восстановление сервиса подтверждено. | 102104 | 55.775 | 37.6073 | РФ, Москва, Центральный АО, Тверской район, Краснопролетарская улица
M00323969 | 2023-11-26 14:54 | Закрыт | 3 | Москва, Бирюлевская улица, д.53 к.2 | 328-403-PON 328-405/4-8 улица Бирюлевская, д.55, корп.1, Москва Нет активной сессии | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-11-27 14:54 |  | 1 |  | 22319 | 55.5825 | 37.6735 | РФ, Москва, Южный АО, район Бирюлево Восточное, Бирюлевская улица
M00322644 | 2023-11-17 02:39 | Закрыт | 0 | Москва, улица Вавилова, д.48 | MSAN a137-27-msan22 г.Москва, улица Вавилова, д.48 10.30.7.202 Недоступно оборудование. Переходил на ИБП M00322399 | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-17 06:39 | Отсутствие доступа (ДТА) | 1 | Закрыт Изменили точку подключения АТШ. | 108654 | 55.6911 | 37.5602 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Гагаринский район, улица Вавилова
M00323976 | 2023-11-26 19:33 | Закрыт | 0 | Москва, Флотская улица, д.62 | OLT 453-412/19-2 Растут ошибки на порту. | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-11-26 23:33 |  | 1 |  | 29547 | 55.8557 | 37.5063 | РФ, Москва, Северный АО, Головинский район, Флотская улица
M00323800 | 2023-11-26 09:29 | Закрыт | 0 | Москва, улица Головачева, д.7 к.2 | MSAN a358-81-msan22 г.Москва, улица Головачева, д.7 к.2 10.30.60.227 Недоступно оборудование. | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-26 13:29 |  | 1 |  | 46758 | 55.6744 | 37.8073 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Люблино, улица Головачева
M00323841 | 2023-11-26 21:04 | Закрыт | 3 | Москва, улица 3-я Парковая, д.39 к.3 | a163-12-msan20 г.Москва, улица 3-я Парковая, д.39 к.3 10.30.93.196 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-27 21:04 |  | 1 | ВЭП восстановлено. Подключили ПДС | 37053 | 55.7986 | 37.7805 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, 3-я Парковая улица
M00323985 | 2023-11-26 20:45 | Закрыт | 3 | Москва, 3-я Парковая улица, д.39 к.3 | a163-12-msan22 г.Москва, улица 3-я Парковая, д.39 к.3 10.30.93.197 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-27 20:45 |  | 1 | ВЭП восстановлено. Подключили ПДС | 37053 | 55.7986 | 37.7805 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, 3-я Парковая улица
M00324026 | 2023-11-27 02:53 | Закрыт | 3 | Москва, улица Зои и Александра Космодемьянских, д.16 к.2 | a156-12-msan22 г.Москва, улица Зои и Александра Космодемьянских, д.16 к.2 10.30.12.109 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-11-28 02:53 |  | 1 | Включили автомат в АТШ | 36445 | 55.8208 | 37.5135 | РФ, Москва, Северный АО, Войковский район, улица Зои и Александра Космодемьянских
M00323783 | 2023-11-26 02:28 | Закрыт | 0 | Москва, улица Головачева, д.7 к.2 | MSAN a358-81-msan22 г.Москва, улица Головачева, д.7 к.2 10.30.60.227 Недоступно оборудование. | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-26 06:28 | Отсутствие доступа (ДТА) | 1 | Закрыт вопрос решился включением автомата на АТШ. | 46758 | 55.6744 | 37.8073 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Люблино, улица Головачева
M00323782 | 2023-11-26 01:55 | Закрыт | 0 | Москва, улица Головачева, д.7 к.2 | MSAN a358-81-msan22 г.Москва, улица Головачева, д.7 к.2 10.30.60.227 Ошибка карты Lineboard_H838ASPB_0_2_Failed | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-26 05:55 | Отсутствие доступа (ДТА) | 1 | Решался в рамках M00323778 - 26.11.2023 2:06 восстановился. 26.11.2023 2:16 открылся на карту Закрыт вопрос решился включением автомата на АТШ. | 46758 | 55.6744 | 37.8073 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Люблино, улица Головачева
M00323895 | 2023-11-27 17:03 | Закрыт | 3 | Москва, Пересветов переулок, д.5 | a675-02-msan20 г.Москва, переулок Пересветов, д.5 10.30.113.98 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-28 17:03 |  | 1 | перегорел 1 выпрямитель. Вытащили Требуется замена. | 117980 | 55.7147 | 37.6622 | РФ, Москва, Южный АО, Даниловский район, Пересветов переулок
M00324241 | 2023-11-28 15:28 | Закрыт | 3 | Москва, Нижняя Красносельская улица, д.34/16 | Натекс недоступно оборудование с 10.30.62.122 г.Москва, улица Нижняя Красносельская, д.34/16 з\о ЦАВРиР | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | DSLAM. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | DSLAM. Оборудование недоступно | Nateks Orion-3 MiniRack | 2023-11-29 15:28 |  | 1 | Исправили коммутацию в АТШ, РЭК доступен | 537 | 55.7758 | 37.6709 | РФ, Москва, Центральный АО, Басманный район, Нижняя Красносельская улица
M00324229 | 2023-11-28 12:44 | Закрыт | 3 | Москва, Коровинское шоссе, д.4 к.1 | a488-19-msan20 г.Москва, шоссе Коровинское, д.4 к.1 10.30.131.18 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-29 12:44 |  | 1 |  | 11671 | 55.8681 | 37.5397 | РФ, Москва, Северный АО, Бескудниковский район, Коровинское шоссе
M00324326 | 2023-11-28 15:53 | Закрыт | 3 | Москва, Чертановская улица, д.1А к.1 | 316-1192-PON - 316-1189-PON 316-411/3 10.53.16.102 улица Болотниковская, д.5, корп.2 LOS на карте | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-11-29 15:53 |  | 1 |  | 121665 | 55.6383 | 37.6072 | РФ, Москва, Южный АО, район Чертаново Северное, Чертановская улица
M00324309 | 2023-11-28 13:44 | Закрыт | 1 | Москва, Туристская улица, д.25 к.4 | 494-65-24/1 10.30.148.81 улица Героев Панфиловцев, д.35 COMMOFF¦POWEROFF¦FAULT у всех на порту | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-11-28 19:44 |  | 1 |  | 82882 | 55.8539 | 37.4162 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Северное Тушино, Туристская улица
M00324188 | 2023-11-28 21:01 | Закрыт | 3 | Москва, 3-я Парковая улица, д.39 к.3 | a163-12-msan20 г.Москва, улица 3-я Парковая, д.39 к.3 10.30.93.196 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-29 21:01 |  | 1 |  | 37053 | 55.7986 | 37.7805 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, 3-я Парковая улица
M00324353 | 2023-11-29 06:16 | Закрыт | 3 | Москва, Коровинское шоссе, д.4 к.1 | a488-19-msan20 г.Москва, шоссе Коровинское, д.4 к.1 10.30.131.18 Переход на ИБП | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-30 06:16 |  | 1 |  | 11671 | 55.8681 | 37.5397 | РФ, Москва, Северный АО, Бескудниковский район, Коровинское шоссе
M00324438 | 2023-11-28 11:01 | Закрыт | 4 | Москва, улица Вилиса Лациса, д.9 к.3 | 948-949-1958-PON 948-405/19-3 Москва, улица Вилиса Лациса, д.9 к.3 Обратное затухание OLT RX: 0.000(dbm) E10735243 | Замена расходных материалов | Ограничение в предоставлении сервиса | Проблема в кроссе | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Большое затухание |  | 2023-12-01 11:01 |  | 1 |  | 26548 | 55.8623 | 37.4289 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Северное Тушино, улица Вилиса Лациса
M00324502 | 2023-11-29 18:07 | Закрыт | 5 |  | LUB-OTY-UPS-Huawei-5000-1 10.37.139.10 LUB-OTY-UPS-Huawei-5000-2 АТС 14-002 Россия, Московская область, Люберцы, Красная улица, 1 12 этаж, комната МТС Повышенная температура. 23.11295 | ЭиКО. Сброс давления / Дозаправка хладогена | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность климатического оборудования | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима |  | 2023-12-06 18:07 |  | 1
M00324282 | 2023-11-29 14:58 | Закрыт | 0 | Москва, Симферопольский проезд, д.16 к.1 | MSAN a613-19-msan20 г.Москва, проезд Симферопольский, д.16 к.1 10.30.43.171 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-11-29 18:58 |  | 1 |  | 92224 | 55.6661 | 37.6157 | РФ, Москва, Южный АО, Нагорный район, Симферопольский проезд
M00324376 | 2023-11-29 14:06 | Закрыт | 0 | Москва, улица Артюхиной, д.3 | MSAN a178-02-msan21 г.Москва, улица Артюхиной, д.3 10.30.15.114 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-29 18:06 |  | 1 |  | 110108 | 55.7029 | 37.7378 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Текстильщики, улица Артюхиной
M00324104 | 2023-11-27 12:14 | Закрыт | 5 |  | Сопровождение инженера ТП (один из общего списка) (субподрядчик ГРЧЦ – ООО «Юстас»). В рамках ТП ТСПУ необходимо провести АВР на узле связи: ID 910 ПАО «МГТС», г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 58, АТС-963. Работы по замене: Балансировщик ELB-0133; | ППР.Работы завершены | Отсутствие влияния на сервис | Станционный SW. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Станционный SW. Hardware |  | 2023-12-04 12:14 |  | 1
M00324395 | 2023-11-29 16:55 | Закрыт | 2 | Москва, Сельскохозяйственная улица, д.5 стр.1 | Необходим выезд для замены вентиляторного блока первой версии ASR-9010-FAN во втором вентиляторном слоту a181-asr01 10.241.18.13 Москва, улица Сельскохозяйственная, 5, стр.1 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность климатического оборудования | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Сбой в работе кондиционеров |  | 2023-11-30 00:55 |  | 1 |  | 81158 | 55.833 | 37.6504 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Ростокино, Сельскохозяйственная улица
M00324513 | 2023-11-30 02:15 | Закрыт | 5 |  | Высокая температура на a901-asr02 10.241.90.14 Москва, шоссе Алтуфьевское, 60, корп.2 | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима |  | 2023-12-07 02:15 |  | 1
M00324476 | 2023-11-29 20:56 | Закрыт | 3 | Москва, 3-я Парковая улица, д.39 к.3 | a163-12-msan22 г.Москва, улица 3-я Парковая, д.39 к.3 10.30.93.197 Переход на ИБП | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-30 20:56 | Проблемы с ЭП на стороне арендодателя | 1 |  | 37053 | 55.7986 | 37.7805 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, 3-я Парковая улица
M00324300 | 2023-11-30 07:45 | Закрыт | 3 | Москва, улица Большая Молчановка, д.15/12 | Натекс недоступно оборудование с 10.30.28.185 г.Москва, улица Большая Молчановка, д.15/12 з\о ЦАВРиР | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | DSLAM. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | DSLAM. Оборудование недоступно | Nateks Orion-3 MiniRack | 2023-12-01 07:45 |  | 1 |  | 630 | 55.753 | 37.593 | РФ, Москва, Центральный АО, район Арбат, улица Большая Молчановка
M00324285 | 2023-11-29 15:36 | Закрыт | 3 | Москва, проспект Ленинский, д.67 | Сработка датчика задымления на a137-39-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-30 15:36 |  | 1 |  | 86044 | 55.6915 | 37.5527 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Гагаринский район, проспект Ленинский
M00324572 | 2023-11-30 15:23 | Закрыт | 5 |  | Ex-Comstar На узле Дорожный , 1й Дорожный проезд дом 3 помещение 406в наблюдаем повышение температурного режима, | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима |  | 2023-12-07 15:23 |  | 1
M00324601 | 2023-11-30 09:51 | Закрыт | 5 | Москва, Краснолиманская улица, д.27 | a716-23-msan20 г.Москва, улица Краснолиманская, д.27 10.30.121.10 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-12-07 09:51 |  | 1 |  | 75711 | 55.5414 | 37.5607 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Южное Бутово, Краснолиманская улица
M00324712 | 2023-11-30 14:36 | Закрыт | 3 | Москва, Тамбовская улица, д.3/13 | a397-09-msan20 г.Москва, улица Тамбовская, д.3/13 10.30.70.6 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | ZTE 9806H MSAN | 2023-12-01 14:36 |  | 1 |  | 682 | 55.6046 | 37.7475 | РФ, Москва, Южный АО, район Орехово-Борисово Южное, Тамбовская улица
M00324744 | 2023-11-30 21:54 | Закрыт | 3 | Москва, улица Винокурова, д.6 | Сработка датчика протечки на a126-68-msan20 | Перезагрузка | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Сработка датчика | ZTE 9806H MSAN | 2023-12-01 21:54 |  | 1 |  | 115901 | 55.6887 | 37.5846 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Академический район, улица Винокурова
M00324735 | 2023-11-30 20:55 | Закрыт | 3 | Москва, 3-я Парковая улица, д.39 к.3 | a163-12-msan22 г.Москва, улица 3-я Парковая, д.39 к.3 10.30.93.197 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-12-01 20:55 | Проблемы с ЭП на стороне арендодателя | 1 | Подключили ПДС. | 37053 | 55.7986 | 37.7805 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, 3-я Парковая улица
M00324372 | 2023-11-29 13:04 | Закрыт | 0 | Москва, улица Героев Панфиловцев, д.16 к.1 стр.2 | MSAN a494-48-msan20 г. Москва, улица Героев Панфиловцев, д.16, к.1, стр.2. 10.30.148.240 Недоступно оборудование. | Замена расходных материалов | Полное отсутствие сервиса | Проблема в кроссе | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | Большое затухание | ZTE 9806H MSAN | 2023-11-29 17:04 |  | 1 | Выполнена чистка оптики на АТС 948 (г. Москва, улица Фабрициуса, 56, корп.2). | 15126 | 55.8593 | 37.423 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Северное Тушино, улица Героев Панфиловцев
M00324726 | 2023-11-30 19:14 | Закрыт | 3 | Москва, Краснолиманская улица, д.27 | MSAN a716-23-msan20 г.Москва, улица Краснолиманская, д.27 10.30.121.10 Недоступно оборудование. | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-12-01 19:14 |  | 1 |  | 75711 | 55.5414 | 37.5607 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Южное Бутово, Краснолиманская улица
M00324316 | 2023-11-20 08:55 | Закрыт | 3 | Москва, 1-й микрорайон, д.48 | 030-0806-PON 030-451/5-4 10.57.36.162 Радужная, д.15 У ПО отсутствуют патч-корды 5 м длинны | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-11-21 08:55 | Привязка ЕИ с ранними сроками регистрации | 1 | Закрыт Замена пачкорда. | 1224479 | 55.603 | 37.3475 | РФ, Москва, Новомосковский АО, поселение Московский, город Московский, 1-й микрорайон
M00312310 | 2023-09-04 18:06 | Закрыт | 5 | Москва, улица Старый Гай, д.1 к.4 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a375-52-msan20 г.Москва, улица Старый Гай, д.1 к.4 10.30.119.164 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-11 18:06 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 45860 | 55.7393 | 37.8311 | РФ, Москва, Восточный АО, район Вешняки, улица Старый Гай
M00322962 | 2023-11-21 07:42 | Закрыт | 3 | Москва, 3-й Автозаводский проезд, д.4 | Сработка датчика задымления на a675-66-msan20 Автозаводский 3-й пр., д.4 под.7 вход со стороны дет.сада,справа от лест. (2 подвал) | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-22 07:42 | Отсутствие доступа | 1 | Замена датчика дыма | 21805 | 55.7067 | 37.655 | РФ, Москва, Южный АО, Даниловский район, 3-й Автозаводский проезд
M00323705 | 2023-11-24 12:18 | Закрыт | 0 | Москва, улица Большая Дмитровка, д.21/7 | MSAN a650-119-msan21 г.Москва, улица Большая Дмитровка, д.21/7 10.30.23.11 Недоступно оборудование. | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-24 16:18 |  | 1 |  | 936 | 55.7654 | 37.6103 | РФ, Москва, Центральный АО, Тверской район, улица Большая Дмитровка
M00323551 | 2023-11-23 15:05 | Устранение последствий | 0 | Москва, 3-я Парковая улица, д.39 к.3 | MSAN a163-12-msan20 г.Москва, улица 3-я Парковая, д.39 к.3 10.30.93.196 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-23 19:05 |  | 1 |  | 37053 | 55.7986 | 37.7805 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, 3-я Парковая улица
M00321633 | 2023-11-10 09:57 | В работе | 3 | Москва, микрорайон Северное Чертаново, д.3 к.А | BatteryOffline Отключены батареи в: a318-105-msan22 г.Москва, микрорайон Северное Чертаново, д.3 к.А 10.30.45.134 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-11-11 09:57 | Нехватка ЗИПа и необходимых материалов для ремонта | 1 |  | 1220778 | 55.6393 | 37.5966 | РФ, Москва, Южный АО, район Чертаново Северное, микрорайон Северное Чертаново
M00323740 | 2023-11-25 04:22 | Закрыт | 3 | Москва, Сокольническая площадь, д.4 к.1-2 | Сработка датчика протечки на a268-76-msan20 Сокольническая площадь д.4 к.1-2 | Очистка датчика | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Сбой в работе датчика | ЦАВРиР\ОАВР\Ремонт | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-26 04:22 | Стихийное бедствие (пожар, затопление и др.) | 1 | чистка аккумуляторного отсека от влаги | 7854 | 55.7899 | 37.6779 | РФ, Москва, Восточный АО, район Сокольники, Сокольническая площадь
M00313138 | 2023-09-11 11:34 | Закрыт | 5 |  | Ex-Comstar Необходимо увеличить времени работы от батарей ИБП 578-Sherrizon-Socomec-5K-ups. Солнечногорский район деревня Дубровки | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | SW NGN. Hardware | ЦАВРиР\ОМТОиРО | SW NGN. Оборудование недоступно |  | 2023-09-18 11:34 | Человеческий фактор | 1
M00314614 | 2023-09-20 13:11 | Закрыт | 3 | город Балашиха, микрорайон 1 Мая, д.3 | MSAN a461-19-msan20 г.Балашиха, микрорайон 1 Мая, д.3 10.30.92.111 Недоступно оборудование. в уп до замены/проверки акб | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-21 13:11 |  | 1 | восстановление шт. электропитания | 1216078 | 55.807 | 37.8444 | РФ, Московская, город Балашиха, микрорайон 1 Мая
M00311970 | 2023-09-03 21:07 | Закрыт | 3 | Москва, Кантемировская улица, д.4 к.3 | BatteryPowerOFF(Probability_of_theft!) Отключены батареи в: a323-03-msan26 г.Москва, улица Кантемировская, д.4 к.3 10.30.46.241 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-04 21:07 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 142775 | 55.639 | 37.6783 | РФ, Москва, Южный АО, район Москворечье-Сабурово, Кантемировская улица
M00312886 | 2023-09-08 21:02 | Закрыт | 1 | Москва, Кастанаевская улица, д.11 | MSAN a142-16-msan23 г.Москва, улица Кастанаевская, д.11 10.30.10.10 Недоступно оборудование. в уп требуется проверка/замена акб | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-09 03:02 |  | 1 | Включили автомат в ВРУ | 12095 | 55.7386 | 37.4935 | РФ, Москва, Западный АО, район Филевский Парк, Кастанаевская улица
M00314691 | 2023-09-21 17:58 | Закрыт | 1 | Москва, Краснодарская улица, д.57 к.1 | MSAN a358-41-msan20 г.Москва, улица Краснодарская, д.57 к.1 10.30.61.230 Недоступно оборудование. Прошлый МИ: M00314573 | Дубль | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-21 23:58 |  | 1 |  | 35618 | 55.677 | 37.7669 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Люблино, Краснодарская улица
M00314588 | 2023-09-22 04:05 | Закрыт | 3 | Москва, улица Медиков, д.26 к.1 | MSAN a321-38-msan20 г.Москва, улица Медиков, д.26 к.1 10.30.46.167 Недоступно оборудование. | Замена оборудования | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-23 04:05 |  | 1 |  | 64648 | 55.6327 | 37.681 | РФ, Москва, Южный АО, район Царицыно, улица Медиков
M00316106 | 2023-10-02 03:26 | Закрыт | 3 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | a264-11-msan22 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.230 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОМТОиРО | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-03 03:26 |  | 1 |  | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00314652 | 2023-09-21 07:45 | Закрыт | 3 | Москва, улица Алабяна, д.15 | Температура АКБ за пределами нормы на: a198-103-msan20 г.Москва, улица Алабяна, д.15 10.30.22.109 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-22 07:45 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 32610 | 55.7976 | 37.5052 | РФ, Москва, Северный АО, район Сокол, улица Алабяна
M00315762 | 2023-09-29 09:56 | Закрыт | 0 | Москва, проспект Кутузовский, д.26 к.3 | MSAN a249-01-msan22 г.Москва, проспект Кутузовский, д.26 к.3 10.30.32.16 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-29 13:56 |  | 1 |  | 92823 | 55.7441 | 37.5414 | РФ, Москва, Западный АО, район Дорогомилово, проспект Кутузовский
M00315089 | 2023-09-25 14:24 | Закрыт | 1 | Москва, Полоцкая улица, д.29 к.2 | MSAN a141-70-msan20 г.Москва, улица Полоцкая, д.29 к.2 10.30.75.5 Недоступно оборудование. | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-25 20:24 |  | 1 |  | 110549 | 55.7359 | 37.4231 | РФ, Москва, Западный АО, район Кунцево, Полоцкая улица
M00313951 | 2023-09-16 04:52 | Закрыт | 3 | Москва, Коровинское шоссе, д.20 к.1 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a483-31-msan20 г.Москва, шоссе Коровинское, д.20 к.1 10.30.135.66 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-17 04:52 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 11686 | 55.8796 | 37.5227 | РФ, Москва, Северный АО, Дмитровский район, Коровинское шоссе
M00318718 | 2023-10-19 12:25 | Закрыт | 5 | город Жуковский, улица Дугина, д.22 | FTTB UPS 10.17.212.2 г. Жуковский, улица Дугина, д.22 Требуется проверка ИБП , продержал 1 час, ранее M00318495. | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОМТОиРО | Переход на ИБП |  | 2023-10-26 12:25 |  | 1 | Произведена замена АКБ | 366469 | 55.6005 | 38.0929 | РФ, Московская, город Жуковский, улица Дугина
M00319101 | 2023-10-23 09:43 | Закрыт | 3 | Москва, улица 1812 Года, д.4/45 к.2 | Отклонение температурного режима на a148-12-msan20 | ЭиКО. Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Нарушение температурного режима | ЦАВРиР\ОМТОиРО | ЭиКО: Нарушение температурного режима | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-24 09:43 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 11021 | 55.7366 | 37.5261 | РФ, Москва, Западный АО, район Дорогомилово, улица 1812 Года
M00316228 | 2023-10-03 14:14 | Закрыт | 3 | Москва, Алтуфьевское шоссе, д.82 | BatteryOffline Отключены батареи в: a209-90-msan22 г.Москва, шоссе Алтуфьевское, д.82 10.30.133.36 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-04 14:14 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 33913 | 55.8947 | 37.5889 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Бибирево, Алтуфьевское шоссе
M00314848 | 2023-09-23 17:50 | Закрыт | 0 | Москва, улица Екатерины Будановой, д.20 к.1 | MSAN a141-44-msan20 г.Москва, улица Екатерины Будановой, д.20 к.1 10.30.75.194 Недоступно оборудование. | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-23 21:50 |  | 1 | Замена АКБ 4 шт | 124614 | 55.7293 | 37.4347 | РФ, Москва, Западный АО, район Кунцево, улица Екатерины Будановой
M00319103 | 2023-10-23 09:34 | Закрыт | 5 | город Раменское, улица Строительная, д.10А | FTTB UPS 10.17.211.20 разряд батареи г. Раменское Battary capacity < 50% on Строительная_10а_UPS | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОМТОиРО | Переход на ИБП |  | 2023-10-30 09:34 | Загруженность персонала региона | 1 | ИБП заменён | 868517 | 55.5548 | 38.2618 | РФ, Московская, город Раменское, улица Строительная
M00319941 | 2023-10-29 11:44 | Закрыт | 0 |  | FTTB недоступен узловой коммутатор 10.17.222.13 г. Красногорск, улица Красноармейская, д.44. | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Полное отсутствие сервиса | FTTB агрегация. Hardware | ЦАВРиР\ОМТОиРО | FTTB агрегация. Оборудование недоступно | D-Link DES-3200-52 | 2023-10-29 17:44 |  | 1 | Электропитание восстановлено местными электросетями. Узел в работе. | 262819 | 55.8479 | 37.1769 | РФ, Московская, город Красногорск, рабочий поселок Нахабино, улица Красноармейская
M00320496 | 2023-11-02 10:49 | Закрыт | 3 | Москва, улица Чечулина, д.22 | MSAN a308-19-msan20 г.Москва, улица Чечулина, д.22 10.30.37.233 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-03 10:49 |  | 1 |  | 82230 | 55.7815 | 37.8328 | РФ, Москва, Восточный АО, район Ивановское, улица Чечулина
M00315208 | 2023-09-25 15:36 | Закрыт | 0 | Москва, Измайловское шоссе, д.57 | MSAN a369-11-msan20 г.Москва, шоссе Измайловское, д.57 10.30.65.99 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-25 19:36 |  | 1 |  | 89500 | 55.7812 | 37.74 | РФ, Москва, Восточный АО, район Соколиная Гора, Измайловское шоссе
M00321108 | 2023-11-05 09:31 | Закрыт | 0 | город Чехов, улица Чехова, д.2А | FTTB недоступен узловой коммутатор 10.17.176.5 г. Чехов, улица Чехова, д.2А. | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети коммутации | ЦАВРиР\ОМТОиРО | SW AMT. Оборудование недоступно | Huawei S6330-H24X6C-FTTB | 2023-11-05 15:31 |  | 1 | Приезд ПДЭС, ее поломка. Электропитание восстановлено местными электросетями. Узел в работе. | 1009711 | 55.1464 | 37.4851 | РФ, Московская, город Чехов, улица Чехова
M00321637 | 2023-11-10 12:33 | Закрыт | 5 |  | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.213.21 г.Раменское, , д.21 | ЭиКО. Произведен ремонт / замена / переключения | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность оборуд. электропитания/электроосвещения | ЦАВРиР\ОМТОиРО | Переход на ИБП | HUAWEI 2K UPS | 2023-11-17 12:33 |  | 1 |  | 349859 | 55.6016 | 38.0423 | РФ, Московская, город Раменское, поселок Спартак
M00322067 | 2023-11-13 14:36 | Закрыт | 5 |  | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.214.9 г.Красногорск, улица Красноармейская, д.44 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОМТОиРО | Переход на ИБП |  | 2023-11-20 14:36 |  | 1 |  | 262819 | 55.8479 | 37.1769 | РФ, Московская, город Красногорск, рабочий поселок Нахабино, улица Красноармейская
M00322169 | 2023-11-14 13:44 | Закрыт | 0 | город Лобня, улица Дружбы, д.6 | ASR Недоступно оборудование: a050001-asr03 г.Лобня, улица Дружбы, д.6 10.241.0.27 МИ после ППР W00026107 | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОМТОиРО | ЭиКО: Неисправность ЭУ / повреждение токораспределительной сети | cisco asr9000 | 2023-11-14 17:44 |  | 1 | Включен автомат ВЭП, включен разъем питания в блок розеток. | 379885 | 56.0081 | 37.4668 | РФ, Московская, город Лобня, улица Дружбы
M00313049 | 2023-09-10 22:18 | Закрыт | 3 | Москва, улица 1-я Напрудная, д.11 | BatteryOffline Отключены батареи в: a474-29-msan20,21 г.Москва, улица 1-я Напрудная, д.11 10.30.105.4 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-11 22:18 | Загруженность персонала региона | 1 | Произведена замена АКБ 4 шт. | 20939 | 55.8793 | 37.6909 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Лосиноостровский район, 1-я Напрудная улица
M00323907 | 2023-11-25 08:05 | Закрыт | 2 | Чехов, улица Весенняя, д.19 | FTTB UPS отсутствует входное напряжение 10.17.209.3 г.Чехов, улица Весенняя, д.19 | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОМТОиРО | Переход на ИБП | Huawei 1K UPS | 2023-11-25 16:05 | Проблемы с ЭП на стороне арендодателя | 1 |  | 203266 | 55.1548 | 37.4794 | РФ, Московская, город Чехов, улица Весенняя
M00323560 | 2023-11-23 19:13 | Закрыт | 1 | Москва, Северный бульвар, д.3 к.2 | MSAN a203-33-msan20 г.Москва, бульвар Северный, д.3 к.2 10.30.138.101 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-24 01:13 |  | 1 |  | 88880 | 55.8656 | 37.6059 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Отрадное, Северный бульвар
M00321223 | 2023-11-06 23:59 | Закрыт | 4 | Москва, Щелковское шоссе, д.54 | Температура АКБ за пределами нормы на: a164-41-msan20 г.Москва, шоссе Щелковское, д.54 10.30.93.229 | ППР.Работы завершены | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-09 23:59 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 123020 | 55.8097 | 37.7976 | РФ, Москва, Восточный АО, район Северное Измайлово, Щелковское шоссе
M00323493 | 2023-11-06 23:59 | Закрыт | 4 | Москва, Щелковское шоссе, д.54 | Температура АКБ за пределами нормы на: a164-41-msan20 г.Москва, шоссе Щелковское, д.54 10.30.93.229 Прошлый МИ: M00321223 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-09 23:59 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 123020 | 55.8097 | 37.7976 | РФ, Москва, Восточный АО, район Северное Измайлово, Щелковское шоссе
M00319808 | 2023-10-26 16:44 | Активное ожидание | 4 | Москва, Первомайская улица, д.97 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a465-60-msan22 г.Москва, улица Первомайская, д.97 10.30.91.198 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно |  | 2023-10-29 16:44 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 41517 | 55.7939 | 37.8075 | РФ, Москва, Восточный АО, район Восточное Измайлово, Первомайская улица
M00322788 | 2023-11-19 18:08 | Устранение последствий | 1 | Москва, Красноармейская улица, д.12 | MSAN a614-02-msan20 г.Москва, улица Красноармейская, д.12 10.30.13.70 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-11-20 00:08 |  | 1 |  | 69922 | 55.7994 | 37.5458 | РФ, Москва, Северный АО, район Аэропорт, Красноармейская улица
M00322991 | 2023-11-22 09:43 | Устранение последствий | 0 | Москва, 1-я Новокузьминская улица, д.14 | MSAN a371-30-msan20 г.Москва, улица 1-я Новокузьминская, д.14 10.30.68.70 Недоступно оборудование. | Перезагрузка | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-11-22 13:43 |  | 1 |  | 13677 | 55.7154 | 37.7866 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, Рязанский район, 1-я Новокузьминская улица
M00322308 | 2023-11-15 09:26 | Устранение последствий | 3 | Москва, Миллионная улица, д.13 к.1 | MSAN a160-51-msan22 г.Москва, улица Миллионная, д.13 к.1 10.30.152.18 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-16 09:26 |  | 1 | Включили автомат в ВРУ | 104747 | 55.8178 | 37.6993 | РФ, Москва, Восточный АО, район Богородское, Миллионная улица
M00321864 | 2023-11-13 20:24 | Устранение последствий | 3 | Москва, Самаркандский бульвар, д.9 к.1 | MSAN a372-26-msan21 г.Москва, бульвар Самаркандский, д.9 к.1 10.30.65.232 Недоступно оборудование. Прошлый МИ: M00322134 | Проблема с оборудованием. Замена карты | Полное отсутствие сервиса | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-14 20:24 |  | 1 |  | 119182 | 55.7008 | 37.8226 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Выхино-Жулебино, Самаркандский бульвар
M00321401 | 2023-11-08 01:58 | Устранение последствий | 0 | Москва, Алтуфьевское шоссе, д.24В | MSAN a201-04-msan20 г.Москва, шоссе Алтуфьевское, д.24В 10.30.138.197 Недоступно оборудование. требуется замена/проверка ибп в уп | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-08 05:58 |  | 1 | Включили автомат в ВРУ | 35779 | 55.862 | 37.5891 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Отрадное, Алтуфьевское шоссе
M00321031 | 2023-11-04 16:54 | Устранение последствий | 3 | Москва, улица Чечулина, д.22 | MSAN a308-19-msan20 г.Москва, улица Чечулина, д.22 10.30.37.233 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-05 16:54 |  | 1 |  | 82230 | 55.7815 | 37.8328 | РФ, Москва, Восточный АО, район Ивановское, улица Чечулина
M00320720 | 2023-11-03 10:11 | Устранение последствий | 0 | Москва, Никулинская улица, д.27 | MSAN a430-04-msan21 г.Москва, улица Никулинская, д.27 10.30.79.42 Недоступно оборудование. в уп до замены/проверки акб | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-11-03 14:11 |  | 1 | ВЭП восстановлено. МСАН доступен. | 23107 | 55.6692 | 37.4505 | РФ, Москва, Западный АО, район Тропарево-Никулино, Никулинская улица
M00319032 | 2023-10-23 00:41 | Устранение последствий | 0 | Москва, город Зеленоград, к.2005 | MSAN a9717-30-msan20 г.Зеленоград, , к.2005 10.30.106.40 Недоступно оборудование. УП до проверки/замены ибп | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-23 04:41 |  | 1 |  | 125884 | 55.9753 | 37.1644 | РФ, Москва, Зеленоградский АО, район Крюково, город Зеленоград
M00319029 | 2023-10-22 22:56 | Устранение последствий | 0 | Москва, Варшавское шоссе, д.128 к.1 | MSAN a313-88-msan22 г.Москва, шоссе Варшавское, д.128 к.1 10.30.44.5 Недоступно оборудование. уп требуется проверка/замена ибп | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-23 02:56 |  | 1 |  | 99196 | 55.6233 | 37.6137 | РФ, Москва, Южный АО, район Чертаново Северное, Варшавское шоссе
M00317485 | 2023-10-10 11:26 | Устранение последствий | 0 | Москва, Можайское шоссе, д.39 стр.2 | MSAN a446-25-msan20 г.Москва, шоссе Можайское, д.39 стр.2 10.30.86.203 Недоступно оборудование. требуется замена АКБ | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-10 15:26 | Отсутствие доступа | 1 | Поставили генератор. 10.10.2023 в 16:15 Подключили по постоянной схеме. | 12448 | 55.717 | 37.4153 | РФ, Москва, Западный АО, Можайский район, Можайское шоссе
M00317523 | 2023-10-10 10:17 | Устранение последствий | 0 | Москва, улица Вавилова, д.6 | MSAN a952-54-msan25 г.Москва, улица Вавилова, д.6 10.30.158.126 Недоступно оборудование. | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-10 14:17 |  | 1 | Установили генератор | 108648 | 55.7079 | 37.5882 | РФ, Москва, Южный АО, Донской район, улица Вавилова
M00315693 | 2023-10-03 11:33 | Последствия устранены | 0 | Москва, Стрельбищенский переулок, д.15 | MSAN a256-14-msan20 г.Москва, переулок Стрельбищенский, д.15 10.30.32.174 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-03 15:33 |  | 1 |  | 56731 | 55.7614 | 37.5392 | РФ, Москва, Центральный АО, Пресненский район, Стрельбищенский переулок
M00315758 | 2023-09-29 09:32 | Устранение последствий | 0 | Москва, Алтуфьевское шоссе, д.96 | MSAN a209-68-msan20 г.Москва, шоссе Алтуфьевское, д.96 10.30.134.101 Недоступно оборудование. | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-29 13:32 |  | 1 |  | 33440 | 55.9027 | 37.5891 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Бибирево, Алтуфьевское шоссе
M00315123 | 2023-09-24 11:07 | Устранение последствий | 0 | Москва, Маленковская улица, д.28 | MSAN a264-45-msan22 г.Москва, улица Маленковская, д.28 10.30.152.5 Недоступно оборудование. в уп до замены/проверка абк | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания по 1 или 2 лучам/переход на АКБ | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-24 15:07 |  | 1 | вэп восстановлено | 90564 | 55.788 | 37.6741 | РФ, Москва, Восточный АО, район Сокольники, Маленковская улица
M00315031 | 2023-09-24 12:51 | Устранение последствий | 0 | Москва, проспект Ленинский, д.66 | MSAN a930-20-msan20 г.Москва, проспект Ленинский, д.66 10.30.142.44 Недоступно оборудование. в уп требуется проверка акб/получение доступа | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Полное отсутствие сервиса | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-24 16:51 |  | 1 | включили автомат в ВРУ. МСАН доступен. | 86910 | 55.6908 | 37.5489 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Гагаринский район, проспект Ленинский
M00324341 | 2023-11-28 21:59 | Активное ожидание | 5 | Москва, улица Чечулина, д.26 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a308-22-msan22 г.Москва, улица Чечулина, д.26 10.30.38.168 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-12-05 21:59 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 82224 | 55.7823 | 37.8359 | РФ, Москва, Восточный АО, район Ивановское, улица Чечулина
M00324339 | 2023-11-28 21:59 | Активное ожидание | 4 | Москва, бульвар Адмирала Ушакова, д.8 | BatteryOffline Отключены батареи в: a716-06-msan20 г.Москва, бульвар Адмирала Ушакова, д.8 10.30.122.162 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-12-01 21:59 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 8652 | 55.5482 | 37.5514 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Южное Бутово, бульвар Адмирала Ушакова
M00324252 | 2023-11-28 21:51 | Активное ожидание | 5 | Москва, Сенежская улица, д.4 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a453-59-msan20 г.Москва, улица Сенежская, д.4 10.30.90.240 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-12-05 21:51 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 54228 | 55.86 | 37.5168 | РФ, Москва, Северный АО, Головинский район, Сенежская улица
M00324151 | 2023-11-28 09:24 | Активное ожидание | 3 | Москва, Тимирязевская улица, д.15 | Температура АКБ за пределами нормы на: a611-13-msan20 г.Москва, улица Тимирязевская, д.15 10.30.108.130 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-29 09:24 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 15479 | 55.8105 | 37.5682 | РФ, Москва, Северный АО, Тимирязевский район, Тимирязевская улица
M00324201 | 2023-11-28 02:41 | В работе | 4 | Москва, Новочеремушкинская улица, д.50 | Температура АКБ за пределами нормы на: a128-09-msan20 г.Москва, улица Новочеремушкинская, д.50 10.30.3.15 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-12-01 02:41 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 16274 | 55.6706 | 37.5663 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Черемушки, Новочеремушкинская улица
M00324143 | 2023-11-28 03:03 | В работе | 3 | Москва, Митинская улица, д.36 | Температура АКБ за пределами нормы на: a751-23-msan20 г.Москва, улица Митинская, д.36 10.30.128.68 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-29 03:03 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 115611 | 55.8463 | 37.3628 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Митино, Митинская улица
M00324080 | 2023-11-27 21:25 | В работе | 3 | Москва, Новочеркасский бульвар, д.42 | Температура АКБ за пределами нормы на: a356-89-msan20 г.Москва, бульвар Новочеркасский, д.42 10.30.58.19 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-28 21:25 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 29143 | 55.6462 | 37.7364 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Марьино, Новочеркасский бульвар
M00324039 | 2023-11-27 12:01 | В работе | 4 | Москва, Щелковское шоссе, д.54 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a164-41-msan20 г.Москва, шоссе Щелковское, д.54 10.30.93.229 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-30 12:01 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 123020 | 55.8097 | 37.7976 | РФ, Москва, Восточный АО, район Северное Измайлово, Щелковское шоссе
M00323308 | 2023-11-21 17:25 | Активное ожидание | 3 | Москва, проспект Маршала Жукова, д.25 к.1 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a191-16-msan20 г.Москва, проспект Маршала Жукова, д.25 к.1 10.30.145.132 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-22 17:25 | Нехватка ЗИПа и необходимых материалов для ремонта | 1 |  | 71096 | 55.7752 | 37.4845 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова
M00322947 | 2023-11-20 13:24 | Активное ожидание | 4 | Москва, Люсиновская улица, д.4 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a236-11-msan22 г.Москва, улица Люсиновская, д.4 10.30.25.132 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-23 13:24 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 66769 | 55.7271 | 37.6223 | РФ, Москва, Центральный АО, район Замоскворечье, Люсиновская улица
M00322760 | 2023-11-19 06:14 | Активное ожидание | 3 | Москва, Дмитровское шоссе, д.36 к.1 | Температура АКБ за пределами нормы на: a482-10-msan20 г.Москва, шоссе Дмитровское, д.36 к.1 10.30.130.194 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-20 06:14 | Нехватка ЗИПа и необходимых материалов для ремонта | 1 |  | 59987 | 55.8404 | 37.5724 | РФ, Москва, Северный АО, Тимирязевский район, Дмитровское шоссе
M00322452 | 2023-11-16 21:59 | Активное ожидание | 4 | Москва, Денисовский переулок, д.22 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a267-15-msan20 г.Москва, переулок Денисовский, д.22 10.80.147.5 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-19 21:59 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 108513 | 55.7666 | 37.6753 | РФ, Москва, Центральный АО, Басманный район, Денисовский переулок
M00322629 | 2023-11-16 20:58 | Активное ожидание | 3 | Москва, 1-й Обыденский переулок, д.10 | Температура АКБ за пределами нормы на: a637-45-msan20 г.Москва, переулок 1-й Обыденский, д.10 10.30.29.233 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-17 20:58 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 21946 | 55.7431 | 37.6036 | РФ, Москва, Центральный АО, район Хамовники, 1-й Обыденский переулок
M00322537 | 2023-11-16 11:49 | Активное ожидание | 3 | Москва, Бескудниковский бульвар, д.32 к.4 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a488-16-msan20 г.Москва, бульвар Бескудниковский, д.32 к.4 10.30.129.38 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-17 11:49 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 77057 | 55.872 | 37.5549 | РФ, Москва, Северный АО, Бескудниковский район, Бескудниковский бульвар
M00321500 | 2023-11-09 15:07 | Активное ожидание | 3 | Москва, Несвижский переулок, д.8 | Температура АКБ за пределами нормы на: a246-29-msan20 г.Москва, переулок Несвижский, д.8 10.30.171.204 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-10 15:07 | Нехватка ЗИПа и необходимых материалов для ремонта | 1 |  | 7815 | 55.7307 | 37.5838 | РФ, Москва, Центральный АО, район Хамовники, Несвижский переулок
M00320790 | 2023-11-06 09:04 | Активное ожидание | 3 | Москва, улица Панферова, д.18 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a134-26-msan20 г.Москва, улица Панферова, д.18 10.30.7.35 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-07 09:04 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 86850 | 55.681 | 37.546 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, Ломоносовский район, улица Панферова
M00320709 | 2023-11-02 18:47 | Активное ожидание | 5 | Москва, улица Барклая, д.16 к.3 | Температура АКБ за пределами нормы на: a145-17-msan22 г.Москва, улица Барклая, д.16 к.3 10.30.9.94 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-11-09 18:47 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 102698 | 55.7464 | 37.497 | РФ, Москва, Западный АО, район Филевский Парк, улица Барклая
M00320069 | 2023-10-30 11:39 | Активное ожидание | 3 | Москва, 16-я Парковая улица, д.55 к.2 | BatteryOffline Отключены батареи в: a468-24-msan20 г.Москва, улица 16-я Парковая, д.55 к.2 10.30.95.132 Прошлый МИ: M00318212 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-31 11:39 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 70059 | 55.8112 | 37.8271 | РФ, Москва, Восточный АО, район Северное Измайлово, 16-я Парковая улица
M00319718 | 2023-10-26 14:28 | Активное ожидание | 3 | Москва, улица МО, Одинцовский районн, поселок Барвиха, д.39А | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a635-420-20-msan22 г.Москва, улица МО, Одинцовский районн, поселок Барвиха, д.39А 10.30.74.5 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-27 14:28 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 1220706
M00319480 | 2023-10-26 12:40 | Активное ожидание | 4 | Москва, Болотниковская улица, д.37 | Температура АКБ за пределами нормы на: a121-05-msan20 г.Москва, улица Болотниковская, д.37 10.30.3.201 | Замена оборудования | Отсутствие влияния на сервис | MSAN. Hardware | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-29 12:40 | Загруженность персонала региона | 1 | В АО до замены АКБ | 24675 | 55.6604 | 37.5868 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Зюзино, Болотниковская улица
M00319097 | 2023-10-24 21:54 | Активное ожидание | 3 | Москва, улица Лескова, д.9 стр.1 | BatteryOffline Отключены батареи в: a209-108-msan24 г.Москва, улица Лескова, д.9 стр.1 10.30.133.89 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-25 21:54 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 15221 | 55.8991 | 37.5978 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Бибирево, улица Лескова
M00319259 | 2023-10-23 22:39 | Активное ожидание | 3 | Москва, Малая Никитская улица, д.24 стр.1 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a695-29-msan20 г.Москва, улица Малая Никитская, д.24 стр.1 10.30.22.176 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-24 22:39 | Нехватка ЗИПа и необходимых материалов для ремонта | 1 |  | 14646 | 55.7598 | 37.5875 | РФ, Москва, Центральный АО, Пресненский район, Малая Никитская улица
M00319113 | 2023-10-23 13:08 | Активное ожидание | 3 | Москва, Поречная улица, д.9 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a345-29-msan20 г.Москва, улица Поречная, д.9 10.30.55.204 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-24 13:08 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 111943 | 55.6462 | 37.7563 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Марьино, Поречная улица
M00318975 | 2023-10-22 19:25 | Активное ожидание | 3 | Москва, Измайловский бульвар, д.11/31 | Температура АКБ за пределами нормы на: a163-21-msan22 г.Москва, бульвар Измайловский, д.11/31 10.30.93.195 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-23 19:25 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 653 | 55.7971 | 37.7868 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, Измайловский бульвар
M00318939 | 2023-10-21 22:22 | Активное ожидание | 3 | город Красноармейск, улица Комсомольская, д.4 | Температура АКБ за пределами нормы на: a49-001-msan22 г.Пушкино, г. Красноармейск, улица Комсомольская, д.4 10.30.14.5 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-22 22:22 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 369985 | 56.121 | 38.1427 | РФ, Московская, город Пушкино, г. Красноармейск, улица Комсомольская
M00316483 | 2023-10-05 01:44 | Активное ожидание | 3 | Москва, Протопоповский переулок, д.14 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a680-14-msan20 г.Москва, переулок Протопоповский, д.14 10.30.114.197 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-06 01:44 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 69199 | 55.7794 | 37.6392 | РФ, Москва, Центральный АО, Мещанский район, Протопоповский переулок
M00316271 | 2023-10-04 05:28 | Активное ожидание | 3 | Москва, улица 8 Марта, д.13 | BatteryOffline Отключены батареи в: a612-24-msan22 г.Москва, улица 8 Марта, д.13 10.30.12.200 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-05 05:28 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 82179 | 55.8039 | 37.5514 | РФ, Москва, Северный АО, район Аэропорт, улица 8 Марта
M00316348 | 2023-10-04 05:28 | Активное ожидание | 3 | Москва, Абрамцевская улица, д.9 к.2 | BatteryOffline Отключены батареи в: a209-23-msan20 г.Москва, улица Абрамцевская, д.9 к.2 10.30.133.66 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-05 05:28 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 15154 | 55.9037 | 37.5697 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, район Лианозово, Абрамцевская улица
M00316347 | 2023-10-04 05:28 | Активное ожидание | 4 | Москва, Алтуфьевское шоссе, д.60 | BatteryOffline Отключены батареи в: a901-03-msan20 г.Москва, шоссе Алтуфьевское, д.60 10.30.132.180 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-07 05:28 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 35736 | 55.8828 | 37.5879 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Алтуфьевский район, Алтуфьевское шоссе
M00316343 | 2023-10-04 05:26 | Активное ожидание | 3 | Москва, Кировоградская улица, д.28 к.2 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a313-22-msan20 г.Москва, улица Кировоградская, д.28 к.2 10.30.41.42 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-05 05:26 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 47384 | 55.6095 | 37.6001 | РФ, Москва, Южный АО, район Чертаново Центральное, Кировоградская улица
M00316344 | 2023-10-04 05:27 | Активное ожидание | 5 | Москва, Воронежская улица, д.7 | BatteryOffline Отключены батареи в: a397-02-msan24 г.Москва, улица Воронежская, д.7 10.30.71.142 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-11 05:27 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 64194 | 55.6101 | 37.7277 | РФ, Москва, Южный АО, район Орехово-Борисово Южное, Воронежская улица
M00316266 | 2023-10-04 05:25 | Активное ожидание | 3 | Москва, Певческий переулок, д.1/2 стр.1 | BatteryOffline Отключены батареи в: a917-54-msan20 г.Москва, переулок Певческий, д.1/2 стр.1 10.30.139.84 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-05 05:25 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 509 | 55.7518 | 37.6422 | РФ, Москва, Центральный АО, Таганский район, Певческий переулок
M00316267 | 2023-10-04 05:25 | Активное ожидание | 3 | Москва, проспект Ленинский, д.14 стр.2 | BatteryOffline Отключены батареи в: a236-70-msan22 г.Москва, проспект Ленинский, д.14 стр.2 10.30.26.11 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-05 05:25 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 87845 | 55.7212 | 37.5945 | РФ, Москва, Центральный АО, район Якиманка, проспект Ленинский
M00316268 | 2023-10-04 05:25 | Активное ожидание | 5 | Москва, Судостроительная улица, д.43 к.1 | BatteryOffline Отключены батареи в: a112-95-msan20 г.Москва, улица Судостроительная, д.43 к.1 10.30.1.172 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-11 05:25 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 11548 | 55.6854 | 37.6895 | РФ, Москва, Южный АО, район Нагатинский Затон, Судостроительная улица
M00316342 | 2023-10-04 05:25 | Активное ожидание | 3 | Москва, Варшавское шоссе, д.74 к.1 | BatteryOffline Отключены батареи в: a613-30-msan20 г.Москва, шоссе Варшавское, д.74 к.1 10.30.43.232 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-05 05:25 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 99205 | 55.6559 | 37.6184 | РФ, Москва, Южный АО, Нагорный район, Варшавское шоссе
M00316340 | 2023-10-04 05:23 | Активное ожидание | 5 | Москва, проезд Шипиловский, д.71 | Температура АКБ за пределами нормы на: a398-43-msan20 г.Москва, проезд Шипиловский, д.71 10.30.71.198 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-11 05:23 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 117518 | 55.5968 | 37.7184 | РФ, Москва, Южный АО, район Орехово-Борисово Южное, проезд Шипиловский
M00316432 | 2023-10-04 05:24 | Активное ожидание | 4 | Москва, улица Рогожский Поселок, д.7 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a361-27-msan20 г.Москва, улица Рогожский Поселок, д.7 10.30.64.2 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-07 05:24 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 66028 | 55.7372 | 37.703 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, Нижегородский район, улица Рогожский Поселок
M00316427 | 2023-10-04 05:22 | Активное ожидание | 3 | Москва, Большая Серпуховская улица, д.40 стр.1 | BatteryOffline Отключены батареи в: a236-06-msan25 г.Москва, улица Большая Серпуховская, д.40 стр.1 10.30.25.154 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-05 05:22 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 84101 | 55.7233 | 37.6266 | РФ, Москва, Центральный АО, район Замоскворечье, Большая Серпуховская улица
M00316417 | 2023-10-04 05:18 | Активное ожидание | 5 | Москва, Тимирязевская улица, д.17А | BatteryOffline Отключены батареи в: a611-14-msan20 г.Москва, улица Тимирязевская, д.17А 10.30.108.135 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-11 05:18 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 15027 | 55.8119 | 37.5671 | РФ, Москва, Северный АО, Тимирязевский район, Тимирязевская улица
M00316337 | 2023-10-04 05:17 | Активное ожидание | 3 | Москва, Кантемировская улица, д.4 к.3 | BatteryPowerOFF(Probability_of_theft!) Отключены батареи в: a323-03-msan26 г.Москва, улица Кантемировская, д.4 к.3 10.30.46.241 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-05 05:17 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 142775 | 55.639 | 37.6783 | РФ, Москва, Южный АО, район Москворечье-Сабурово, Кантемировская улица
M00316402 | 2023-10-03 19:05 | Активное ожидание | 4 | Москва, Измайловский проезд, д.15 | Температура АКБ за пределами нормы на: a166-96-msan20 г.Москва, проезд Измайловский, д.15 10.30.91.162 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-06 19:05 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 29873 | 55.8016 | 37.7676 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, Измайловский проезд
M00316236 | 2023-10-03 16:12 | Активное ожидание | 3 | Москва, улица Стасовой, д.5 | МИ после работ W00024525 Температура АКБ за пределами нормы на: a952-05-msan20 г.Москва, улица Стасовой, д.5 10.30.26.132 | Замена расходных материалов | Отсутствие влияния на сервис | Неисправность расходных материалов | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-04 16:12 | Нехватка ЗИПа и необходимых материалов для ремонта | 1 |  | 107588 | 55.7143 | 37.5961 | РФ, Москва, Южный АО, Донской район, улица Стасовой
M00316204 | 2023-10-03 10:40 | Активное ожидание | 5 | Москва, Вешняковская улица, д.11 к.1 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a375-42-msan22 г.Москва, улица Вешняковская, д.11 к.1 10.30.119.195 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-10 10:40 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 47934 | 55.737 | 37.8309 | РФ, Москва, Восточный АО, район Вешняки, Вешняковская улица
M00315650 | 2023-09-29 16:58 | Активное ожидание | 3 | Москва, город Зеленоград, к.1134 | Температура АКБ за пределами нормы на: a9732-27-msan20 г.Зеленоград, , к.1134 10.30.107.202 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-30 16:58 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 127653 | 55.9937 | 37.1743 | РФ, Москва, Зеленоградский АО, район Силино, город Зеленоград
M00315926 | 2023-09-30 07:32 | Активное ожидание | 3 | Москва, Планерная улица, д.12 к.1 стр.2 | BatteryOffline Отключены батареи в: a494-32-msan20 г.Москва, улица Планерная, д.12 к.1 стр.2 10.30.148.198 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-10-01 07:32 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 25332 | 55.8636 | 37.4369 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Северное Тушино, Планерная улица
M00315907 | 2023-09-29 16:15 | Активное ожидание | 4 | Москва, Таллинская улица, д.26 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a758-129-msan20 г.Москва, улица Таллинская, д.26 10.30.125.237 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-02 16:15 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 12713 | 55.7999 | 37.4076 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Строгино, Таллинская улица
M00315819 | 2023-09-29 11:44 | Активное ожидание | 3 | Москва, проспект Ленинский, д.14 стр.2 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a236-70-msan20 г.Москва, проспект Ленинский, д.14 стр.2 10.30.26.9 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-30 11:44 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 87845 | 55.7212 | 37.5945 | РФ, Москва, Центральный АО, район Якиманка, проспект Ленинский
M00315553 | 2023-09-28 03:16 | Активное ожидание | 3 | Москва, Тихорецкий бульвар, д.2 к.2 | BatteryOffline Отключены батареи в: a358-36-msan20 г.Москва, бульвар Тихорецкий, д.2 к.2 10.30.60.233 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-29 03:16 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 63759 | 55.6797 | 37.7763 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Люблино, Тихорецкий бульвар
M00315579 | 2023-09-28 15:54 | Активное ожидание | 3 | Москва, 2-я Парковая улица, д.28 | Температура АКБ за пределами нормы на: a163-25-msan20 г.Москва, улица 2-я Парковая, д.28 10.30.92.205 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-29 15:54 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 65504 | 55.7937 | 37.78 | РФ, Москва, Восточный АО, район Измайлово, 2-я Парковая улица
M00315734 | 2023-09-28 19:20 | Активное ожидание | 4 | Москва, Большая Тульская улица, д.2 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a954-001-msan22 г.Москва, улица Большая Тульская, д.2 10.30.159.240 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-01 19:20 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 84474 | 55.709 | 37.6208 | РФ, Москва, Южный АО, Даниловский район, Большая Тульская улица
M00315251 | 2023-09-26 08:19 | Активное ожидание | 3 | Москва, улица Большая Полянка, д.61 стр.2 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a236-08-msan20 г.Москва, улица Большая Полянка, д.61 стр.2 10.30.26.6 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-27 08:19 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 3284 | 55.7311 | 37.6233 | РФ, Москва, Центральный АО, район Якиманка, улица Большая Полянка
M00315621 | 2023-09-27 21:53 | Активное ожидание | 5 | Москва, улица Теплый Стан, д.15 к.4 | Температура АКБ за пределами нормы на: a337-55-msan20 г.Москва, улица Теплый Стан, д.15 к.4 10.30.78.194 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-10-04 21:53 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 72593 | 55.6205 | 37.489 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Теплый Стан, улица Теплый Стан
M00315076 | 2023-09-25 11:57 | Активное ожидание | 4 | Москва, улица Твардовского, д.19 к.1 | МИ после работ W00024447 BatteryOffline Отключены батареи в: a758-38-msan20 г.Москва, улица Твардовского, д.19 к.1 10.30.125.140 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-28 11:57 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 122849 | 55.7964 | 37.4015 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Строгино, улица Твардовского
M00315182 | 2023-09-25 10:46 | Активное ожидание | 4 | Москва, Краснодарская улица, д.57 к.1 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a358-41-msan20 г.Москва, улица Краснодарская, д.57 к.1 10.30.61.230 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-28 10:46 | Нехватка ЗИПа и необходимых материалов для ремонта | 1 |  | 35618 | 55.677 | 37.7669 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Люблино, Краснодарская улица
M00314773 | 2023-09-23 10:33 | Активное ожидание | 3 | Москва, улица Артюхиной, д.8/10 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a178-03-msan24 г.Москва, улица Артюхиной, д.8/10 10.30.16.200 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-24 10:33 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 110122 | 55.7009 | 37.7372 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Текстильщики, улица Артюхиной
M00314985 | 2023-09-23 14:32 | Активное ожидание | 4 | Москва, улица Кулакова, д.12 к.1 | Температура АКБ за пределами нормы на: a758-51-msan20 г.Москва, улица Кулакова, д.12 к.1 10.30.126.73 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-26 14:32 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 122173 | 55.8096 | 37.3962 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Строгино, улица Кулакова
M00314828 | 2023-09-22 21:11 | Активное ожидание | 3 | Москва, 1-й Институтский проезд, д.14 | BatteryOffline Отключены батареи в: a171-66-msan22 г.Москва, проезд 1-й Институтский, д.14 10.30.15.104 Прошлый МИ: M00314159 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-23 21:11 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 51376 | 55.7234 | 37.784 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, Рязанский район, 1-й Институтский проезд
M00314472 | 2023-09-21 09:49 | Активное ожидание | 3 | Москва, Производственная улица, д.3 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a435-88-msan20 г.Москва, улица Производственная, д.3 10.30.124.67 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-22 09:49 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 72915 | 55.6503 | 37.3855 | РФ, Москва, Западный АО, район Солнцево, Производственная улица
M00314939 | 2023-09-22 20:08 | Активное ожидание | 3 | Москва, Спартаковская площадь, д.1/2 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a261-95-msan20 г.Москва, площадь Спартаковская, д.1/2 10.30.63.245 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-23 20:08 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 226 | 55.7771 | 37.6815 | РФ, Москва, Центральный АО, Басманный район, Спартаковская площадь
M00313887 | 2023-09-18 16:51 | Активное ожидание | 3 | Москва, улица Рудневка, д.4 | Температура АКБ за пределами нормы на: a721-12-msan20 г.Москва, улица Рудневка, д.4 10.30.116.2 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-19 16:51 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 42184 | 55.7159 | 37.8881 | РФ, Москва, Восточный АО, район Косино-Ухтомский, улица Рудневка
M00314042 | 2023-09-17 17:46 | Активное ожидание | 3 | Москва, Живописная улица, д.32 к.2 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a947-05-msan20 г.Москва, улица Живописная, д.32 к.2 10.30.19.66 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-18 17:46 | Нехватка ЗИПа и необходимых материалов для ремонта | 1 |  | 45708 | 55.7928 | 37.4572 | РФ, Москва, Северо-Западный АО, район Щукино, Живописная улица
M00313615 | 2023-09-14 00:05 | Активное ожидание | 5 | Москва, Печорская улица, д.16 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a471-09-msan20 г.Москва, улица Печорская, д.16 10.30.100.34 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-21 00:05 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 71475 | 55.8657 | 37.659 | РФ, Москва, Северо-Восточный АО, Бабушкинский район, Печорская улица
M00313377 | 2023-09-14 15:57 | Активное ожидание | 3 | Москва, Ореховый бульвар, д.7 к.1 | BatteryOffline Отключены батареи в: a391-41-msan20 г.Москва, бульвар Ореховый, д.7 к.1 10.30.72.17 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-15 15:57 | Нехватка ЗИПа и необходимых материалов для ремонта | 1 |  | 42534 | 55.6098 | 37.7061 | РФ, Москва, Южный АО, район Орехово-Борисово Северное, Ореховый бульвар
M00313069 | 2023-09-11 12:05 | Активное ожидание | 3 | Москва, улица Новый Арбат, д.11 стр.1 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a691-06-msan20 г.Москва, улица Новый Арбат, д.11 стр.1 10.30.166.75 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-12 12:05 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 73274 | 55.7519 | 37.5957 | РФ, Москва, Центральный АО, район Арбат, улица Новый Арбат
M00313488 | 2023-09-13 11:52 | Активное ожидание | 3 | Москва, Профсоюзная улица, д.44 к.3 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a128-11-msan22 г.Москва, улица Профсоюзная, д.44 к.3 10.30.172.37 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-14 11:52 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 107276 | 55.6748 | 37.5548 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Черемушки, Профсоюзная улица
M00312910 | 2023-09-09 12:05 | Активное ожидание | 5 | Москва, улица Островитянова, д.30 к.2 | BatteryLoopOffline Авария датчика АКБ в: a337-40-msan22 г.Москва, улица Островитянова, д.30 к.2 10.30.52.195 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-16 12:05 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 59417 | 55.633 | 37.5158 | РФ, Москва, Юго-Западный АО, район Теплый Стан, улица Островитянова
M00312253 | 2023-09-05 03:13 | Активное ожидание | 5 | Москва, Рязанский проспект, д.70 к.2 | Температура АКБ за пределами нормы на: a372-81-msan22 г.Москва, проспект Рязанский, д.70 к.2 10.30.66.174 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-12 03:13 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 46953 | 55.7127 | 37.8089 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Выхино-Жулебино, Рязанский проспект
M00312644 | 2023-09-07 10:55 | Активное ожидание | 3 | Москва, Душинская улица, д.14 | Температура АКБ за пределами нормы на: a361-36-msan20 г.Москва, улица Душинская, д.14 10.30.63.98 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-08 10:55 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 6364 | 55.7463 | 37.7044 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Лефортово, Душинская улица
M00311674 | 2023-09-02 04:02 | Активное ожидание | 5 | Москва, Ясеневая улица, д.42 к.1 | BatteryOffline Отключены батареи в: a397-26-msan20 г.Москва, улица Ясеневая, д.42 к.1 10.30.70.196 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | ZTE 9806H MSAN | 2023-09-09 04:02 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 144176 | 55.6086 | 37.7465 | РФ, Москва, Южный АО, район Орехово-Борисово Южное, Ясеневая улица
M00312016 | 2023-09-02 17:55 | Активное ожидание | 3 | Москва, шоссе Энтузиастов, д.11А к.2 | BatteryOffline Отключены батареи в: a361-93-msan20 г.Москва, шоссе Энтузиастов, д.11А к.2 10.30.63.9 |  | Отсутствие влияния на сервис |  | ЦАВРиР\ОМТОиРО | MSAN. Оборудование недоступно | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-03 17:55 | Загруженность персонала региона | 1 |  | 78360 | 55.7521 | 37.7133 | РФ, Москва, Юго-Восточный АО, район Лефортово, шоссе Энтузиастов
M00316452 | 2023-10-04 11:48 | Закрыт | 3 | Москва, Спартаковский переулок, д.26 | 360-965-PON 360-454/3-2 Москва, переулок Спартаковский, д.26 Высокое затухание E10611255 | Проблема с оборудованием. Замена элемента | Полное отсутствие сервиса | OLT. Hardware | ЦАВРиР\ОСПД\ГРОТиФС | OLT. Оборудование недоступно |  | 2023-10-05 11:48 |  | 1 |  | 23700 | 55.7756 | 37.6816 | РФ, Москва, Центральный АО, Басманный район, Спартаковский переулок
M00313415 | 2023-09-12 14:10 | Закрыт | 3 | Москва, Леснорядская улица, д.7 | a264-11-msan22 г.Москва, улица Леснорядская, д.7 10.30.113.230 Переход на ИБП | ЭиКО. Переключения на питающей сети или ТП МОЭСК | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ФГК АВР | Переход на ИБП | Huawei MA5616 MSAN | 2023-09-13 14:10 |  | 1 |  | 46369 | 55.7821 | 37.6763 | РФ, Москва, Центральный АО, Красносельский район, Леснорядская улица
M00318852 | 2023-10-21 15:17 | Закрыт | 3 | Москва, Кронштадтский бульвар, д.45 к.3 | a453-104-msan20 г.Москва, бульвар Кронштадтский, д.45 к.3 10.30.90.2 Переход на ИБП | ЭиКО.Сбой в работе/Сброс аварии/Перезапуск | Отсутствие влияния на сервис | Отсутствие электропитания оборудования сети | ЦАВРиР\ФГК АВР | ЭиКО: Неисправность ЭУ / повреждение токораспределительной сети |  | 2023-10-22 15:17 | Отсутствие доступа (ДТА) | 1 |  | 8538 | 55.8525 | 37.5067 | РФ, Москва, Северный АО, Головинский район, Кронштадтский бульвар